广州市城市规划勘测设计研究院∶

贵院发来的关于"花都嘉华广场二期"项目中排水管道穿越卧室问题的来函收悉，现回复如下∶

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009 年版）第 4.3.3A 强制性条文规定"排水管道不得穿越卧室"。是基于卧室是人们睡眠安静要求，排水管道穿越卧室必噪声扰眠。本条中"穿越"系指穿越卧室空间，包括卧室内壁柜、吊顶。而从花都嘉华广场二期卧室剖面图分析，排水管道是敷设在卧室的混凝土填层中，不存在噪声扰眠问题，室内理地管道不受本条制约。事实上对于多单元的板式住宅楼，位于住宅套内中部的卫生间排水管道埋地管在平面上布置穿越卧式排至室外污水检查井是不可避免，但这并不构成噪声扰眠。

《建筑给水排水设计规范》国家标准管理组2016年6月21日