公安部天津消防研究所       公津消研【2013】34号

关于防护区设置泄压口问题的复函

江苏省钟星消防工程有限公司∶

来函收悉。经研究，函复如下∶

本规范第 3.2.7 条规定防护区应设置泄压口的要求主要针对七氟丙烷灭火系统和IG541 混合气体灭火系统。这两种系统中的灭火剂喷入防护区后会显著增加防护区内的压力，如果没有设置合适的泄压口，防护区的围护结构将可能因超压而被破坏。

热气熔胶预制灭火系统喷放灭火剂后，防护区内的压力变化很小，不会导致其围护结构发生破坏，故不需要设置泄压口。

此 复。

《气体灭火系统设计规范》管理组 2013年5月8日