《建筑设计防火规范》国家标准管理组  建规字【2017】21 号

关于自动灭火系统设置问题的复函

来函收悉。经研究，函复如下∶

本规范第 8.3.4 条第 3 款的规定，主要是考虑到设置集中空气调节系统的建筑，其送回风管道具有较大的火灾蔓延危险。因此，无论建筑内的集中空气调节系统是设置送回风管道，还是仅设置送风管道，或回风管道，当该建筑的总建筑面积大于3000m²时，均应设置自动灭火系统。

此复。

《建筑设计防火规范》国家标准管理组 2017年 10月24日