水施规字【2019】01号

关于广东顺德安耐特金属科技有限公司来函的复函

广东顺德安耐特金属科技有限公司∶

贵公司来函收悉。现就来函中所提及的问题，答复如下;

- 国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—2017第5.1节规定的管道连接方式主要为我国工程中大量采用且技术稳定安全可靠的常用连接方式。

- "卡压式"连接方式在我国属于相对比较新型的技术，多用于不锈钢管、铜管的连接，近几年在碳钢材质的管道连接有所应用。

- 根据相关的国家标准及行业标准，碳钢材质的管道可采用"卡压式"连接方式。

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》国家标准管理组 2019-0408

咨询函 尊敬的应急管理部四川消防研究所∶

你们好!我司详细阅读"GB50261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范"（以下简称GB50261-2017 规范）后，对管道连接使用部分有需要进一步了解，敬请贵所相·关规范管理组给予解释意见∶

GB50261-2017 规范中的第 5点"5.1 管网安装"内容中，不锈钢管和铜管安装都有列明"卡压式"连接方式，但钢管安装就未有加入"卡压式"连接方式。而国家"GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范"中8.2.9有列明可采用"卡压连接";"GJ/T433-2013 行业标准压接式碳钢连接管材及管件"及"GB/T27891-2011碳钢卡压式管件"国家标准中认可碳钢"卡压式"（压接式）的产品应用。另外，四川消防研究所参编的"压接式碳钢管道工程技术规程"已通过审查并也正编制中。以上标准及规范也涵盖消防、中央空调、燃气等钢管连接可以应用""卡压式"（压接式）的连接方式。自上世纪 50年代欧洲发明该连接方式后，世界上多国（特别欧盟国家），一直持续应用该技术至今，已成为国际标准连接方式之一。具有技术成熟、安装便捷、耐压性高、节能环保等众多优点。

就此，提请贵所解释说明∶GB50261-2017规范中的"卡压式"连接是否适用于不锈钢、铜、碳钢等材质管道产品，以清晰该技术在实际中的应用、推广。盼复!

此致敬礼

广东顺德安耐特金属科技有限公司 2019-0329