## 钢管壁厚计算
常温输水钢管壁厚计算（DN15~DN300) |  |  |  | 消防管道壁厚计算表（与左表联动，钢材：Q235B,计算公式依据GB50332)
计算公式依据 | GB50332 | 许用应力[σ]t（MPa） | 113 | 公称直径 (mm) | 管子 外径 (mm) | 工作压力MPa | 最小计 算壁厚t0(mm) | 腐蚀 裕度 C2(mm) | 加工 减薄量 C1(mm) | 壁厚 负偏差 C3(mm) | 最小设计壁厚 t(mm) |  | 选用壁厚 | 每米 重量 (kg) | 壁厚 校核 | 连接 方式
管道外径系列 | 系列I | 设计抗拉强度f(MPa) | 215 | [9 empty] | 普通钢管
管道公称直径DN | 300 | 管道外径D（mm） | 323.9 | 15 | 21.3 | 1.6 | 0.14563 | 0 | 1.162 | 0.16345 | 1.4711 |  | 2.8 | 1.2775 | OK! | 丝接
工作压力Fwk(MPa) | 1.6 | 计算压力Fwk,k(MPa) | 2.1 | 20 | 26.9 | 1.6 | 0.18392 | 0 | 1.162 | 0.16824 | 1.5142 |  | 2.8 | 1.6642 | OK!
管道用钢牌号 | Q235B | 焊缝系数ψ | 0.8 | 25 | 33.7 | 1.6 | 0.23041 | 0 | 1.479 | 0.21368 | 1.9231 |  | 3.2 | 2.407 | OK!
管材制造方式 | 直缝焊接 | 加工减薄量C1（mm） | 2.5 | 32 | 42.4 | 1.6 | 0.2899 | 0 | 1.479 | 0.22111 | 1.99 |  | 3.5 | 3.3577 | OK!
管道连接方式 | 卡箍 | 腐蚀裕度C2（mm） | 0 | 40 | 48.3 | 1.6 | 0.33024 | 0 | 1.479 | 0.22615 | 2.0354 |  | 3.5 | 3.8669 | OK!
腐蚀情况 | 不腐蚀 | 壁厚负偏差C3 | 0.58932 | 50 | 60.3 | 1.6 | 0.41228 | 0 | 1.479 | 0.23641 | 2.1277 |  | 3.8 | 5.2948 | OK!
选用壁厚（mm） | 5.3 | 计算最小壁厚t0（mm） | 2.2146 | 65 | 73 | 1.6 | 0.49912 | 0 | 1.479 | 0.24726 | 2.2254 |  | 4 | 6.8066 | OK!
管道单重(kg/m) | 41.6429 | 设计最小壁厚t（mm） | 5.3039 | 80 | 88.9 | 1.6 | 0.60783 | 0 | 2.2 | 0.35098 | 3.1588 |  | 4 | 8.375 | OK! | 卡箍连接
极限强度校核计算（按照t0） |  |  |  | 100 | 114.3 | 1.6 | 0.78149 | 0 | 2.2 | 0.37269 | 3.3542 |  | 4 | 10.8807 | OK!
闭合温差(℃) | 25 | 膨胀系数α(1/℃) | 1.2e-05 | 125 | 141.3 | 1.6 | 0.9661 | 0 | 2.2 | 0.39576 | 3.5619 |  | 4 | 13.5441 | OK!
环向应力σθ(MPa) | 215 | 纵向应力σx(MPa) | 151.02 | 150 | 168.3 | 1.6 | 1.1507 | 0 | 2.2 | 0.41884 | 3.7695 |  | 4.5 | 18.178 | OK!
折算应力σ(MPa) | 172.0925 | 强度极限校核 | 0k! | 200 | 219.1 | 1.6 | 1.498 | 0 | 2.5 | 0.49975 | 4.4978 |  | 6 | 31.5322 | OK!
《压力管道规范 工业管道 》GB/T 20801-2006 |  |  |  | 《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002 | [7 empty] | 注： 1、本计算仅适用常温状态下的小管径架空钢管直线管段的壁厚计算。计算时仅考虑内水压及温度作用。 2、强度极限校核是按照《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002进行的。 杭州汽轮工程有限公司设计院 王忠举 2021.09.16 QQ：370304807
计算公式： | t0=FwkD/(2[σ]tψ)+C |  |  | 计算公式： |  | t0=1.4Fwk，kD/(2f）+C
式中： | t0－管道计算最小壁厚，mm； |  |  | 式中： |  | t0－管道计算最小壁厚，mm；
| Fwk－系统工作压力，Mpa； |  |  |  |  | Fwk,k－设计计算压力，Mpa；
| D－管道外径，mm； |  |  |  |  | D－管道外径，mm；
| [σ]t－设计温度下管子材料的许用应力，MPa； |  |  |  |  | f－设计温度下管子材料的设计抗拉强度应力，MPa；
ψ－焊缝系数；
| C－管子壁厚的附加裕量(包括腐蚀裕度、壁厚负偏差和加工减薄量)，mm。 |  |  |  |  | C－管子壁厚的附加裕量(包括腐蚀裕度、壁厚负偏差和加工减薄量)，mm。
Note on E3: DELL: GB/T 20801.2-2006表A.1和表A.2
Note on E4: DELL: 《钢结构设计规范》50017-2003
Note on C6: DELL: 消防管道工作压力不小于1.4MPa计算
Note on E6: DELL: GB50332-2002 给水排水工程管道结构设计规范表3.3.4：Fwk+0.5>=0.9

## 管道规格 (hidden)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
序号 | 公称直径DN | 钢管 | 钢管 | 钢管 | 铸铁管 | 钢管 | 钢管 | 钢管 | 钢管 | 公称直径DN | 铸铁管 | 混凝土管 | 塑料管 | 钢管 | 铸铁给水管 | 铸铁给水管 | 公称直径DN | 管道壁厚GB/T3091 |  |  | ASME
|  | 外径I(mm) | 外径II(mm) | 外径ASME(mm) | 外径(mm) | 丝扣加工减薄量 | 沟槽加工减薄量 | 普通钢管壁厚mm | 加厚钢管壁厚mm |  | 内径dj | 内径dj | 内径dj | 普通II内径dj | K9级内径dj | K9最小壁厚 |  | 最小壁厚 | 普通钢管 | 加厚钢管 | Sch80 | 钢管
1 | 15 | 21.3 | 18 | 21.3 | 无 | 1.162 | 修改连接 | 2.8 | 3.5 | 15 | 无 | 无 | 无 | 12.4 | 无 | 无 | 15 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 3.73 | 系列I
2 | 20 | 26.9 | 25 | 26.7 | 无 | 1.162 | 1.5 | 2.8 | 3.5 | 20 | 无 | 无 | 无 | 19.4 | 无 | 无 | 20 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 3.91 | 系列II
3 | 25 | 33.7 | 32 | 33.4 | 无 | 1.479 | 1.8 | 3.2 | 4 | 25 | 无 | 无 | 无 | 25.6 | 无 | 无 | 25 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4.55 | ASME
4 | 32 | 42.4 | 38 | 42.2 | 无 | 1.479 | 1.8 | 3.5 | 4 | 32 | 无 | 无 | 无 | 31 | 无 | 无 | 32 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.85
5 | 40 | 48.3 | 45 | 48.3 | 无 | 1.479 | 1.8 | 3.5 | 4.5 | 40 | 无 | 无 | 无 | 38 | 无 | 无 | 40 | 2.75 | 3.5 | 4.5 | 5.08
6 | 50 | 60.3 | 57 | 60.3 | 66 | 1.479 | 2.2 | 3.8 | 4.5 | 50 | 无 | 无 | 46 | 49.4 | 56.6 | 4.7 | 50 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.54
7 | 65 | 73 | 76 | 73 | 82 | 1.479 | 2.2 | 4 | 4.5 | 65 | 无 | 无 | 70.4 | 68 | 72.6 | 4.7 | 65 | 3 | 4 | 4.5 | 7.01
8 | 80 | 88.9 | 89 | 88.9 | 98 | 1.479 | 2.2 | 4 | 5 | 80 | 90 | 无 | 71.4 | 81 | 88.6 | 4.7 | 80 | 3.25 | 4 | 5 | 7.62
9 | 100 | 114.3 | 108 | 114.3 | 118 | 1.479 | 2.2 | 4 | 5 | 100 | 110 | 100 | 95 | 100 | 108.6 | 4.7 | 100 | 3.25 | 4 | 5 | 8.56
10 | 125 | 141.3 | 133 | 141.3 | 144 | 1.479 | 2.2 | 4 | 5.5 | 125 | 136 | 无 | 120 | 125 | 134.6 | 4.7 | 125 | 3.5 | 4 | 5.5 | 9.53
11 | 150 | 168.3 | 159 | 168.3 | 170 | 1.479 | 2.2 | 4.5 | 6 | 150 | 162 | 150 | 145 | 150 | 160.6 | 4.7 | 150 | 3.5 | 4.5 | 6 | 10.97
12 | 200 | 219.1 | 219 | 219.1 | 222 | 修改连接 | 2.5 | 6 | 7 | 200 | 214 | 200 | 195 | 207 | 212.4 | 4.8 | 200 | 4 | 6 | 7 | 12.7
13 | 250 | 273 | 273 | 273 | 274 | 修改连接 | 2.5 | 无 | 无 | 250 | 264 | 250 | 245 | 252 | 263.4 | 5.3
14 | 300 | 323.9 | 325 | 323.8 | 326 | 修改连接 | 2.5 | 无 | 无 | 300 | 315 | 300 | 294 | 305 | 314.8 | 5.6
15 | 350 | 355.6 | 377 | 355.6 | 378 | 修改连接 | 2.5 | 无 | 无 | 350 | 362 | 350 | 无 | 357 | 365.8 | 6.1
16 | 400 | 406.4 | 426 | 406.4 | 429 | 修改连接 | 2.5 | 无 | 无 | 400 | 416 | 400 | 392 | 400 | 416.2 | 6.4
17 | 450 | 457 | 480 | 457 | 480 | 修改连接 | 2.5 | 无 | 无 | 450 | 466 | 450 | 441 | 450 | 466.2 | 6.9
18 | 500 | 508 | 530 | 508 | 532 | 修改连接 | 2.5 | 无 | 无 | 500 | 517 | 500 | 490 | 500 | 517.6 | 7.2
19 | 600 | 610 | 630 | 610 | 635 | 修改连接 | 2.5 | 无 | 无 | 600 | 618 | 600 | 588 | 600 | 619 | 8.0
20 | 700 | 711 | 720 | 711 | 738 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 700 | 720 | 700 | 673 | 700 | 720.4 | 8.8
21 | 800 | 813 | 820 | 813 | 842 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 800 | 822 | 800 | 785 | 800 | 822.8 | 9.6
22 | 900 | 914 | 920 | 914 | 945 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 900 | 924 | 900 | 885 | 900 | 924.2 | 10.4
23 | 1000 | 1016 | 1020 | 1016 | 1048 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 1000 | 1025 | 1000 | 985 | 1000 | 1025.6 | 11.2
24 | 1100 | 1118 | 1120 | 1118 | 1152 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 1100 | 1127 | 1100 | 1085 | 1100 | 1128 | 12.0
25 | 1200 | 1219 | 1220 | 1219 | 1255 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 1200 | 1228 | 1200 | 1185 | 1200 | 1229.4 | 12.8
26 | 1300 | 1321 | 1320 | 1321 | 无 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 1300 | 无 | 无 | 无 | 1320 | 无 | 无
27 | 1400 | 1422 | 1420 | 1422 | 1462 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 1400 | 1430 | 1400 | 1385 | 1400 | 1433.2 | 14.4
28 | 1500 | 1524 | 1520 | 1524 | 1565 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 1500 | 1532 | 1500 | 无 | 1500 | 1534.6 | 15.2
29 | 1600 | 1626 | 1620 | 1626 | 1668 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 1600 | 1633 | 1600 | 1585 | 1600 | 1636 | 16.0
30 | 1700 | 1727 | 1720 | 1727 | 无 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 1700 | 无 | 无 | 无 | 1700
31 | 1800 | 1829 | 1820 | 1829 | 1875 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 1800 | 1835 | 1800 | 1785 | 1800 | 1839.8 | 17.6
32 | 1900 | 1930 | 1920 | 1930 | 无 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 1900 | 无 | 无 | 无 | 1900 | 无 | 无
33 | 2000 | 2032 | 2020 | 2032 | 2082 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 2000 | 2038 | 2000 | 无 | 2000 | 2043.6 | 19.2
34 | 2100 | 2134 | 2120 | 无 | 无 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 2100 | 无 | 无 | 无 | 2100 | 无 | 无
35 | 2200 | 2235 | 2220 | 无 | 2288 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 2200 | 2240 | 2200 | 无 | 2200 | 2246.4 | 20.8
36 | 2300 | 2337 | 2320 | 无 | 无 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 2300 | 无 | 无 | 无 | 2300 | 无 | 无
37 | 2400 | 2438 | 2420 | 无 | 2495 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 2400 | 2444 | 2400 | 无 | 2400 | 2450.2 | 22.4
38 | 2500 | 2540 | 2520 | 无 | 无 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 2500 | 无 | 无 | 无 | 2500 | 无 | 无
39 | 2600 | 2642 | 2620 | 无 | 2702 | 修改连接 | 修改连接 | 无 | 无 | 2600 | 2646 | 2600 | 无 | 2600 | 2654 | 24.0
Note on C4: DELL: GB/T28708-2012管道工程用无缝钢管及焊接钢管尺寸
Note on D4: DELL: GB/T28708-2012管道工程用无缝钢管及焊接钢管尺寸
Note on E4: DELL: ASME B36.10M-2015
Note on G4: DELL: GB／T 7306.1-2000 55°密封管螺纹第1部分圆柱内螺纹与圆锥外螺纹
Note on H4: DELL: CECS 151：2003 沟槽式连接管道工程技术规程
Note on I4: DELL: GB/T3091-2015附录A
Note on J4: DELL: DELL: GB/T3091-2015附录A
Note on L4: DELL: GB/T26081-2010污水用球墨铸铁管、管件和附件
Note on M4: DELL: GB/T11836-2009混凝土和钢筋混凝土排水管

## 钢管性能参数 (hidden)
| 钢号 | 下屈服强度ReL | 设计拉伸强度f | 许用应力[σ]t | 线型膨胀系数α
|  | MPa | MPa | MPa | 1/K，10-5
焊接钢管 | Q215B | 215 | 190 | 100 | 1.2e-05 | GB/T3091
| Q235B | 235 | 215 | 113 | 1.2e-05
| Q275B | 275 | 245 | 130 | 1.2e-05
| Q345B | 345 | 310 | 156 | 1.2e-05
无缝钢管 | 10 | 195 | 205 | 111 | 1.2e-05 | GB/T 8163
| 20 | 235 | 245 | 137 | 1.2e-05
| Q345B | 345 | 310 | 156 | 1.2e-05
| Q390B | 390 | 350 | 190 | 1.2e-05
| Q420B | 420 | 380 | 200 | 1.2e-05
不锈钢 焊接钢管 无缝钢管 | S304 | 210 | 205 | 137 | 1.6e-05 | GB/T 14976 GB/T 12771
| S304L | 180 | 180 | 118 | 1.6e-05
| S316 | 210 | 205 | 137 | 1.6e-05
| S316L | 180 | 180 | 118 | 1.6e-05
| 自选 | 500 | 450 | 270 | 1.6e-05
A级碳素结构钢的许用应力取表中值再乘以0.92。
红色数字为估算

## 钢管选择 (hidden)
管材 | 钢管类别 | 壁厚 | Fwk≤1.2 | 1.2＜Fwk≤1.6 | Fwk＞1.6
碳素钢 | 焊接钢管 | 标准厚STD（Sch40） | 1 | o | o
|  | 加厚厚XS（Sch80） | x | 1 | o
| 无缝钢管 | 标准厚STD（Sch40S） | x | 1 | 1、2
|  | 加厚厚XS（Sch80S） | x | x | 1、2
|  | 最小壁厚 | 2 | 2 | 2
不锈钢 | 焊接钢管 | 薄壁 | 2、3 | 2、3 | o
|  | 最小壁厚 | 2 | 2 | 2
|  | 标准厚STD（Sch40） | 1（x） | 2（x） | o
|  | 加厚厚XS（Sch80） | x | 1（x） | o
| 无缝钢管 | 薄壁 | 2、3 | 2、3 | o
|  | 最小壁厚 | 2 | 2 | 2
|  | 标准厚STD（Sch40S） | 1（x） | 1（x） | 1、2
|  | 加厚厚XS（Sch80S） | x | x | 1、2
注：1-螺纹、卡箍；2-焊接、法兰；3-卡压等，x-不经济；o-不允许。