UDC

中华人民共和国国家标准

P                                                                 GB 51459—2024

# 医疗机构污水处理工程技术标准

Technical standard of sewage treatment engineering for medical institution

2024-05-08   发布            2024-09-01   实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 国 家 市  场 监  督  管  理 总  局

联合发布

中华人民共和国国家标准

医疗机构污水处理工程技术标准

Technical  standard  of sewage treatment  engineering for medical  institution

GB 51459—2024

主编部门：中华人民共和国国家卫生健康委员会

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：2  0  2   4  年  9  月  1   日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告 2024年  第 8 1 号

住房城乡建设部关于发布国家标准

《医疗机构污水处理工程技术标准》的公告

现批准《医疗机构污水处理工程技术标准》为国家标准，编号为  GB 51459-2024,自 2 0 2 4 年 9 月 1 日起实施。其中，第1.0.4、 3.0.4、3.0.6、5.0.9、7.2.5、11.1.8条为强制性条文，必须严格  执行。

本标准在住房城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)  公 开，并由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社有 限公司出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部 2024年5月8日

前    言

根据住房城乡建设部《关于印发(2011年工程建设标准规范 制订、修订计划>的通知》(建标〔2011〕17号)的要求，标准编制组 经深入调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先 进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准主要技术内容：总则，术语和符号，基本规定，水量与水 质，污水收集，特殊医疗污水处理，处理工艺及设施，消毒，污水处 理站，污泥、废气处理和处置，施工，验收调试，运行管理和安全防 护等。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。 本标准由住房城乡建设部负责管理。

本标准主编单位：中国人民解放军军事科学院国防工程 研究院(地址：北京市海淀区太平路22号院，邮政编码：100036)

本标准参编单位：北京市生态环境保护科学研究院

北京市建筑设计研究院有限公司

华东建筑设计研究院有限公司

广东省建筑设计研究院有限公司

中国建筑西北设计研究院有限公司 清华大学环境学院

中南大学湘雅医院

中国人民解放军陆军工程大学

中国人民解放军海军研究院九所

华南理工大学建筑设计研究院有限公司 福建省建筑设计研究院有限公司

哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司

中国人民解放军总医院第二医学中心 北京汉青天朗水处理科技有限公司  安徽华骐环保科技股份有限公司

北京蓝源恒基环保科技有限公司 贵州长城环保科技有限公司

| 本标准主要起草人员：谢思桃 王冠军 | 倪中华 | 赵淑霞 |
| --- | --- | --- |
| 郑克白丁志斌 | 张 平 | 李云贺 |
| 黎 洁 杨 立 群 | 罗晓霞 | 王从阳 |
| 安笑静 刘学颖 | 施汉昌 | 刘西宝 |

王  峰 程宏伟 孔德骞姚洪祥 孙 友 峰 张 德 伟 王 福 军 刘 飞 邢哲理 张  硕 王  瀚

本标准主要审查人员：顾均 周羽化 曾  捷  赵世明 龚 京 蓓 刘 晓 雷 李 立 荣 孟祥彬 杨德勇

目       次

1   总   则  	 ( 1)

2    术 语 和 符 号 	 (2)

2.1    术语 	 (2)

2.2     符号 	(4)

3     基 本 规 定 	(5)

4    水 量 与 水 质 	 (6)

4.1    设计水量 	 (6)

4.2    设计水质 	 (7)

5    污 水 收 集 	(9)

6    特殊医疗污水处理 	( 12)

6.1    放射性污水 	 ( 12)

6.2    其他污水 	( 12)

7    处理工艺及设施 	 ( 14)

7.1    工艺流程 	 ( 14)

7.2    处理设施 	( 16)

8   消   毒  	(20)

8.1    一般规定 	 (20)

8.2     臭 氧 	 (21)

8.3     紫外线 	(21)

8.4   其 他 	 (22)

9    污 水 处 理 站 	(24)

9.1    一般规定 	(24)

9.2    站址选择 	(25)

9.3    设置要求 	(25)

10    污泥、废气处理和处置 	(28)

10.1    污泥处理和处置 	(28)

10.2   废气收集和处理 	(29)

l l  施  工 	 (31)

11.1   一般规定 	(31)

11.2   土建施工 	(32)

11.3    设备与管道安装 	(33)

12    验收调试 	(36)

13    运行管理和安全防护 	(38)

13.1   运行管理 	(38)

13.2 监(检)测控制 	 (39)

13.3   安全与应急管理 	(40)

附录 A   医疗机构污水处理工程验收划分 	(42)

附录 B    医疗机构污水处理工程质量控制资料 	(46)

附录C   医疗机构污水处理工程调试记录 	(49)

本标准用词说明 	(51)

引用标准名录 	(52)

附 ：条文说明 	(55)

Contents

1     General      provisions          	 ( 1)

2     Terms     and    symbols      	 (2)

2.1     Terms      	(2)

2.2     Symbols        	 (4)

3    Basic    requirements           	(5)

4     Water     quantity      and    quality     	(6)

4.1     Design   water  quantity   	(6)

4.2     Design  water  quality     	 (7)

5     Sewage     collection      	(9)

6     Special     medical     sewage     treatment        	 ( 12)

6.1     Radioactive   sewage  	 ( 12)

6.2     Other   sewage   	( 12)

7     Treatment        technology       and    facilities        	( 14)

7.1     Technology   flow 	( 14)

7.2     Treatment    facilities  	 ( 16)

8     Disinfection         	 (20)

8.1     General   requirements     	 (20)

8.2     Ozone  disinfection  	(21)

8.3      Ultraviolet   disinfection       	(21)

8.4     Other   disinfectant      	(22)

9     Sewage     treatment       station      of  medical     institution          	 (24)

9.1     General   requirements     	 (24)

9.2     Site  selection    	(25)

9.3     Setting   requirements      	 (25)

10    Treatment    and  disposal   of sludge  and  waste   gas   	(28)

10.1   Sludge treatment and disposal   	 (28)

10.2    Wastegas collection and treatment    	 (29)

ll     Construction      	 (31)

11.1    General requirements    	(31)

11.2   Civil construction 	  (32)

11.3   Installation of equipment and pipeline 	(33)

12    Acceptance   and  debugging     	 (36)

13    Operation   management   and  safety  protection      	(38)

13.1   Operation management 	(38)

13.2    Monitoring( detection) control  	(39)

13.3   Safety and emergency management	(40)

Appendix  A    Acceptance   division  of sewage   treatment

engineering  for  medical  institutions       	(42)

Appendix B   Quality control data of sewage treatment

engineering  for  medical  institutions       	(46)

Appendix  C    Debugging   records   of sewage  treatment

engineering  for medical  institutions      	(49)

Explanation   of wording  in  this  standard        	(51)

List  of quoted  standards     	 (52)

Addition : Explanation   of provisions     	 (55)

# 1  总    则

1.0.1 为规范医疗机构污水处理工程设计、施工、验收调试、运行  管理和安全防护，做到防治污染、保护环境、安全可靠和经济适用， 制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、扩建、改建的医疗机构污水和污水处 理站产生的污泥、废气处理工程的设计、施工、调试及运行管理和 安全防护。

1.0.3 医疗机构规划与工程设计应包括污水分类收集、安全输送 和处理设施等内容。

1.0.4 医疗机构区域内排水应采取雨污分流，传染病医疗机构屋 面及地面雨水严禁回用。

1.0.5 医疗机构污水处理工程建设应统筹考虑医疗机构发展规 划，遵循近远期结合的原则。处理站选址及布局应进行技术经济 分析和环境风险分析，并经综合比选后确定。

1.0.6 医疗机构污水处理工程除应符合本标准外，尚应符合国家 现行有关标准的规定。

# 2 术语和符号

## 2.1 术    语

2.1.1 医疗机构污水   medical  institution  sewage

医疗机构门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射 室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当其他污 水与上述污水混合排出时，统一视为医疗机构污水。

2.1.2  传染病医疗机构污水    infectious diseases medical institution

sewage

诊断与收治患有《中华人民共和国传染病防治法》规定的传染 病病种病人的专科医疗机构排出的诊疗、生活及粪便污水。设有 感染性疾病门诊、传染病房的综合医疗机构，当此区域污水未单独 收集并经预处理时，其排水也视为传染病医疗机构污水。

2.1.3     应急医疗设施污水    emergency medical facility sewage

为应对突发公共卫生事件快速建设的医疗设施排出的诊疗、 生活及粪便污水。

2.1.4 特殊医疗污水   special medical sewage

医疗机构部分科室产生的需在科室排放前进行预处理的污 水，包括检验科、放射科、病理科等科室产生的含第一类污染物的 污水，以及非传染病、结核病专科医院的医疗机构中感染性疾病科 (含传染科、结核科)产生的感染性污水。

2.1.5     放射性污水    radioactive  sewage

采用同位素治疗和诊断产生的含有放射性物质或被放射性物 质所污染的污水。

2.1.6     酸性污水    acid  sewage

医疗机构在检验项目中或制作化学清洗剂时，使用硝酸、硫

酸、盐酸、高氯酸等酸性物质而产生的污水。

2.1.7 含氰污水   cyanide-bearing sewage

医疗机构在血液、细菌和化学检查分析中使用氰化钾、氰化 钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等含氰化合物而产生的污水。

2.1.8 含汞污水   mercury-bearing  sewage

医疗机构各种口腔门诊治疗、含汞检测仪器破损，以及分析检 查和诊断中使用氯化高汞、硝酸高汞和硫氰酸汞等剧毒物质而产 生的少量污水。

2.1.9 含铬污水   chromium-bearing  sewage

医疗机构在病理、血液检查及化验等工作中使用的重铬酸钾、 三氧化铬、铬酸钾等化学品形成的污水。

2.1.10 显影污水   developer  sewage

医疗机构放射科照片胶片洗印加工过程中产生的污水。

2.1.11     医疗机构污水处理系统   medical  institution  sewage treatment   system

由医疗机构污水收集、处理和排放等设施组成的有机结合体， 是医疗机构功能配套设施之一。其中，处理设施主要包括污水处 理设施、污泥处理设施和废气处理设施。

2.1.12     衰变池    decay tank

利用衰变法处理放射性污水的构筑物。污水在衰变池中停留 一定时间，待其放射性经自然衰变而降低到一定浓度后再行处理 排放。

2.1.13 消毒   disinfection

为杀灭污水、污泥、废气及栅渣中的病原微生物或使之灭活而 进行的处理过程。分为污水消毒、污泥及栅渣消毒和废气消毒。

2.1.14 污水处理站    sewage  treatment  station  of medical institution

对医疗机构污水、污泥、废气进行净化处理的场所，包括处理 建(构)筑物、处理设备和辅助设施等。

## 2.2 符   号

2.2.1     流量、水量

Q——医疗机构污水处理工程设计处理水量；

Qy——应急医疗设施污水处理工程设计处理水量；

q——医疗机构综合污水定额；

qy——应急医疗设施综合污水定额。

2.2.2 计算系数及其他

K——医疗机构污水处理工程设计处理水量安全系数；

Ky——应急医疗设施污水处理工程设计处理水量安全系数； N—— 医疗机构编制床位数；

Ny——应急医疗设施设计床位数。

# 3 基 本 规 定

3.0.1 医疗机构污水处理工程应采用成熟可靠的技术、工艺和设 备，做到运行稳定、安全卫生、管理方便、经济合理。

3.0.2  医疗机构污水的产生、处理、排放应进行全过程控制，并在 医疗机构区域内完成处理。

3.0.3 医疗机构区域内污水宜进行源头控制和分离，病区与非病 区污水宜分别收集；特殊医疗污水、传染病医疗机构污水应单独 收集。

3.0.4 医疗机构污水必须进行消毒处理。

3.0.5 医疗机构污水处理工程运行、维修和应急管理过程中应采 取安全措施保障人身安全。

3.0.6 特殊医疗污水必须经处理达到相应排放标准和符合进水 水质要求后，方可与其他污水合并处理。

3.0.7     对排入地表水体的医疗机构污水处理工程应去除有毒有 害物质，控制处理过程中消毒副产物的产生。

3.0.8 医疗机构污水处理工程应设置污泥及栅渣堆放设施，堆放 设施应采取密闭措施。

3.0.9 医疗机构污水处理工程应按照环境影响评价报告批复的 相关要求进行建设。

3.0.10 医疗机构水污染物排放应符合现行国家标准《医疗机构水 污染物排放标准》GB 18466的有关规定，排污许可管理应符合现行 行业标准《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》HJ 1105的 有关规定。

# 4  水量与水质

## 4.1  设 计 水 量

4.1.1  当医疗机构的污水未采取源头分离时，医疗机构的全部污 水均应计入设计处理水量；当医疗机构污水采用源头分离，且有确 保非医疗机构污水不进入污水处理设施的措施时，非医疗机构污 水可不计入设计处理水量。

4.1.2  医疗机构污水处理工程设计处理水量应根据实测数据确 定，无实测数据时可按用水定额的90%计算；或根据经验数据，结 合医疗机构综合污水定额按下列公式计算：

(4.1.2-1)

(4.1.2-2)

式 中 ：Q—— 医疗机构污水处理工程设计处理水量(m³/d); N—— 医疗机构编制床位数(床);

K—— 医疗机构污水处理工程设计处理水量安全系数，取 1.1～1.2;

q—— 医疗机构综合污水定额[L/ ( 床 ·d)],N≥500  床的医疗 机构，q=800L/    ( 床 ·d)～1200L/    (床 ·d);200   床 ≤N≤    499床的医疗机构，q=600L/  ( 床 ·d)～800L/ ( 床 ·d); N<200 床的医疗机构，q=400L/ (床 ·d)～600L/ (床 ·d);

床位数在上下限值中间时可按插入法取值；

Qy—— 应急医疗设施污水处理工程设计处理水量(m⁸/d); Ny—— 应急医疗设施设计床位数(床);

Ky—— 应急医疗设施污水处理工程设计处理水量安全系数，

取1 . 5～2 . 0;

qy——应急医疗设施综合污水定额[L/ (床 ·d)],Ny≥500    床的 应急医疗设施，qy=500L/ (床 ·d)～600L/ (床 ·d);200  床≤Ny≤499 床的应急医疗设施，qy=400L/ (床 ·d)~

500L/ (床 ·d);N,<200        床的应急医疗设施，qy=

300L/(床 ·d)～400L/   (床 ·d);   床位数在上下限值 中间时可按插入法取值。

4.1.3  新建医疗机构污水处理工程设计处理水量可在实测或测算的 基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%～20%。

## 4.2  设 计 水 质

4.2.1  医疗机构污水处理工程设计应采取实际水质取样检测的 方法确定污水污染负荷，也可按相似地域同等性质和规模的医疗 机构污水水质确定。水质取样检测应符合现行行业标准《污水监 测技术规范》HJ   91.1的有关规定。

4.2.2     医疗机构的污水污染物排放量可根据单位病床污染物排 放负荷或污染物浓度计算确定，污水单位病床污染物排放负荷可 按表4.2.2-1取值，污水污染物浓度可按表4.2.2-2取值。

表4 .2 .2- 1 医疗机构污水单位病床污染物排放负荷

| 水质指标 | 单位 | 污染物排放负荷 |
| --- | --- | --- |
| CODc₇ | g/(床 · d) | 200～320 |
| BOD₅ | g/(床 · d) | 130～210 |
| SS | g/(床 · d) | 170～280 |
| 氨氮 | g/(床 · d) | 5～24 |
| 总氮 | g/(床 · d) | 5～24 |
| 总磷 | g/(床 · d) | 0.8～2.4 |

注：1 CODc, 指采用重铬酸钾(K₂Cr₂O₇)    作为氧化剂测定出的化学需氧量(COD)。

2      BODs 指五日生化需氧量(BOD)。

3      SS指悬浮物。

表4.2.2-2 医疗机构污水污染物浓度

| 水质指标 | 单位 | 污染物浓度 |
| --- | --- | --- |
| CODcr | mg/L | 180～500 |
| BOD₅ | mg/L | 120～250 |
| SS | mg/L | 150～300 |
| 氨氮 | mg/L | 20～60 |
| 总氮 | mg/L | 20～70 |
| 总磷 | mg/L | 2～5 |
| 粪大肠菌群数 | MPN/L | 1.0×10⁶~3.0×108 |

# 5  污 水 收 集

5.0.1 医疗机构污水可分为传染病医疗机构污水、非传染病医疗 机构污水和特殊医疗污水。

5.0.2 医疗机构的污水应区分病区与非病区、传染病医疗机构与 非传染病医疗机构进行分类收集。

5.0.3     特殊医疗污水收集应符合下列规定：

1  当采取室内就地预处理方式时，处理后的污水可直接接入 院区排水管道；

2  当采取室外预处理方式时，应采取措施保证室内外管网安 全衔接。

5.0.4 传染病医疗机构污水管道应分区域设置，并应符合下列 规定：

1  根据室内环境污染程度可分为清洁区、半污染区和污 染区；

2  清洁区污水管道应独立设置，其他区域管道宜独立设置，确 有困难时同一性质传染病的半污染区和污染区管道可合并设置；

3 不同性质传染病的污染区和半污染区管道应分别排至室 外预消毒设施，进入消毒设施前不应合并或混接；

4 各区域的空调冷凝水应采用间接排水方式，并应接入相应 区域的污水管道。

5.0.5     医疗机构污水收集管道水力计算应按现行国家标准《建筑 给水排水设计标准》GB 50015、《综合医院建筑设计规范》GB 51039的有关规定执行。

5.0.6 医疗机构污水管道收集系统应符合下列规定：

1  应采取防止雨水排入污水收集管网的措施；

2 应采取防止医疗废物进入污水管道的措施。

5.0.7 医疗机构污水收集管网的布置应根据院区规划、地形高 程、预处理设施及污水处理站位置等因素综合考虑，污水管道宜按 重力流设计，当靠重力流不能直接接入时，可采取局部提升等 措施。

5.0.8     传染病医疗机构污染区排水管道在进入预消毒设施前不 宜设置检查井，清扫口的间距应符合现行国家标准《建筑给水排水 设计标准》GB 50015的有关规定。当设置检查井时，应采用密闭 井盖。当设置通气管时，宜在密闭井盖附近接出，管径不应小 于DN100。

5.0.9 医疗机构污水通气管严禁接入风井(管)道。

5.0.10 传染病医疗机构污水通气系统应符合下列规定：

1  室内排水横干管上通气立管间隔不宜大于20m;室外排水 管道宜根据管道长度及现场条件采取通气措施；

2 上至屋面的通气管排出口四周应有良好的通风；

3 呼吸道传染病区的通气管不应相互连通；

4   室内通气管排出口高出屋面不应小于2m; 室外通气管排 出口应接至屋面以上2m, 或接至远离建筑物的室外场地，且排出 口高度不应小于2m;

5 呼吸道传染病区的污染区排水通气管宜经消毒处理后，方 可与大气相通。

5.0.11     医疗机构污水收集管道应选用机制铸铁排水管、高密度 聚乙烯(HDPE) 管等耐腐蚀的管道，检查井宜选用塑料、钢筋混凝 土等耐腐蚀、不易渗漏的检查井。

5.0.12     排放含有放射性污水的管道应符合下列规定：

1  应确保适当的排水坡度，并采取避免出现死区、发生放射 性污水聚集的措施；

2 应采用含铅的机制铸铁管道或外包裹铅防护层的不锈钢 管、塑料管等，并应采取防辐射措施；

3 应有耐久标识。

5.0.13 医疗机构污水管道的埋设深度和基础形式应根据土壤冰 冻深度、道路的行车等级、管材受压强度、地质条件等因素经计算 确定。污水管道下方宜设置带状基础。

# 6 特殊医疗污水处理

## 6.1 放射性污水

6.1.1 放射性污水处理应符合现行国家标准《电离辐射防护与辐 射源安全基本标准》GB 18871 和《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466的有关规定。

6.1.2 放射性污水处理设施出口监测值应满足总α放射性小于 1Bq/L、总β放射性小于10Bq/L。

6.1.3 半衰期大于100d 的放射性污水、污物应贮存在具有防辐 射性能的专用容器内，并交由专业部门处理。

6.1.4     半衰期不大于100d 的放射性污水宜设衰变池处理，并应 符合下列规定：

1  衰变池应按同位素种类和强度设计，容积宜按最长半衰期

同位素的10个半衰期进行计算，或按同位素的衰变公式及排放出 口允许浓度进行计算；

2 衰变池宜采用间歇式运行方式，间歇式衰变池不应少于 2格；

3  连续式衰变池应采用推流式，并设槽式排放口；

4  衰变池应有防渗、防腐和防辐射措施；

5  放射性污水处理后应直接排放，不得进入医疗机构污水处 理站。

## 6.2 其 他 污 水

6.2.1     酸性污水应采用中和法进行处理，出水 pH 值达到7～8 后排入院区污水系统。中和剂宜选用氢氧化钠、石灰等。

6.2.2     含氰污水宜采用碱式氯化法进行处理，处理槽有效容积不

应少于180d 的污水量。

6.2.3     含汞污水宜采用硫化钠沉淀与活性炭吸附组合法进行处 理，出水汞浓度达到相关排放标准后方可进入院区污水系统。

6.2.4 含铬污水宜采用化学还原沉淀法进行处理，出水总铬、六 价铬浓度达到相关排放标准后方可进入院区污水系统。

6.2.5     显影污水宜采用过氧化氢氧化法进行处理，出水总银、六 价铬浓度达到相关排放标准后方可进入院区污水系统。洗印显影 废液收集后应交由专业部门处置。

6.2.6 当医疗机构设有生物安全实验室时，其污水处理应按现行 国家标准《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346 和《实验室

生物安全通用要求》GB 19489的有关规定执行。

6.2.7 当医疗机构设有动物房、动物实验室时，其污水处理应按 现行国家标准《实验动物设施建筑技术规范》GB 50447、《实验动 物环境及设施》GB 14925的有关规定执行。

# 7 处理工艺及设施

## 7.1 工 艺 流 程

7.1.1 医疗机构污水处理工艺流程应根据污水水质、水量、排放 标准及场地条件等因素，经技术经济比较后确定。

7.1.2     床位数在20床以下的医疗机构污水经消毒处理后可直接 排入城镇污水管网。

7.1.3 当非传染病医疗机构污水处理出水排入城镇污水管网，且 管网终端建有正常运行的二级污水处理厂时，可采用一级强化处

理工艺(图7.1.3)。

预消毒

消毒

综合医疗机构 中感染性疾病 门诊、传染病

房污水

非传染病医疗机构污水一  化粪池    格栅    调节池    混凝沉淀池    消毒池

污泥处置   污泥浓缩、脱水

城镇污水管网

按相关规定处置

剩余污泥

栅

渣

图7 . 1 . 3  非传染病医疗机构污水 一 级强化处理工艺流程图

注：虚线表示视实际情况应采取的措施。

7.1.4     当非传染病医疗机构污水处理出水直接排入地表水体、海 域时，应采用二级处理工艺(图7.1.4)。

预消毒

综合医疗机构

中感染性疾病

门诊、传染病

房污水

非传染病医疗机构污水→  化粪池

污泥浓缩、脱水

剩余污泥

污泥处置

消毒池

达标排放

格栅    调节池    生物处理

消毒    按相关规定处置

深度处理

栅 渣

图7.1.4 非传染病医疗机构污水二级处理工艺流程图

注：虚线表示视实际情况应采取的措施。

7.1.5  传染病医疗机构污水应经预消毒处理后采用二级处理工 艺(图7.1.5)。

消毒

栅

渣

传染病医疗机构污水一   预消毒        化粪池

污泥浓缩、脱水

剩余污泥

深度处理

污泥处置

消毒池

达标排放

栅 渣

格栅        调节池

生物处理

图7.1.5 传染病医疗机构污水二级处理工艺流程图

注：虚线表示视实际情况应采取的措施。

7.1.6     应急医疗设施污水处理工程宜按本标准第7.1.5条的处

理工艺设计，当初期运行不具备二级处理工艺条件时，可按应急状 态运行(图7.1.6)。

二级处理工艺

应急医疗设施污水 →  预消毒    化粪池    消毒池    城市污水管道/暂存池

图7 . 1 . 6 应急医疗设施污水处理工艺流程图

注：虚线表示视实际情况应采取的措施。

7.1.7  在确保出水水质的前提下，可采用耗能低、效率高、经过实 验或实践检验可行的新工艺流程。

## 7.2  处 理 设 施

7.2.1  医疗机构污水应根据污水性质选择预处理设施。

7.2.2      除符合国家有关规定中豁免条款要求的，医疗机构污水处 理过程中产生的污泥、栅渣应按危险废物处理处置。

7.2.3  医疗机构污水应设化粪池进行预处理，再接入污水处理 站，并应符合下列规定：

1  化粪池容积应按现行国家标准《建筑给水排水设计标准》 GB   50015的有关要求计算确定；

2  非传染病医疗机构污水化粪池停留时间宜为12h～24h, 清掏周期宜为90d～180d;

3  传染病医疗机构污水化粪池停留时间宜为24h～36h, 清 掏周期宜为180d～360d。

7.2.4      营养食堂、餐厅的含油脂污水，应经除油装置预处理，并满 足动植物油脂浓度不大于100mg/L 、悬浮物浓度不大于300mg/L  的要求后，方可进入污水处理站。

7.2.5  综合医疗机构的传染病区污水、传染病医疗机构污水在进 入污水处理系统前应进行预消毒处理，预消毒设施的水力停留时 间不应小于1.0h。

7.2.6     当预消毒采用含氯消毒剂消毒时，污水进入生化处理单元 前应进行脱氯处理。

7.2.7 医疗机构污水处理系统应设置格栅，格栅设计应符合下列 规定：

1  格栅渠(井)与调节池可采用合建方式；

2  格栅应按每小时最大污水流量选型；

3  格栅宜采用回转式、阶梯式、回转滤网式和移动式等机械 格栅，传染病医疗机构污水宜采用密封型格栅；

4 调节池前应设置粗格栅，生物反应池前应设置细格栅；当 采用曝气生物滤池或膜生物反应器工艺时，生物反应池前应同时 设置细格栅和超细格栅；

5 粗格栅栅条间隙宜为16mm～25mm;  细格栅栅条间隙宜 为1.5mm～10.0mm; 超细格栅栅条间隙不宜大于1mm。

7.2.8 医疗机构污水处理系统应设调节池，调节池的设计应符合 下列规定：

1  连续运行时，调节池有效容积应按日处理量的30%～40%

计算；

2  间歇运行时，调节池有效容积应按工艺运行周期计算；

3  当医疗机构设有洗衣房时，调节池容量应结合洗衣污水的 冲击负荷确定；

4 调节池不宜少于2个(格),并应按并联方式设计；

5  调节池应采用封闭结构，防沉淀措施宜采用液下搅拌方式；

6 调节池应设置排空集水坑，池底应有不小于1%坡度坡向 集水坑；

7  调节池产生的污泥应定期清掏。

7.2.9 污水泵应根据工艺要求选用潜水泵或干式泵，传染病医疗 机构污水处理系统宜选用切割泵或大通道无堵塞泵。

7.2.10 当污水处理系统设有水解酸化池时，应符合下列规定：

1  温度宜为15℃~40℃,溶解氧宜小于0.5mg/L;

2 宜采用上向流方式，上升流速宜为1.0m/h～1.5m/h;

3 水力停留时间宜为1.5h～3.0h。

7.2.11 混凝池宜采用机械搅拌方式，混凝池设计应符合现行行业 标准《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》HJ 2006的有关规定。

7.2.12     混凝剂宜采用聚合氯化铝(PAC) 、聚合硫酸铁(PFS)  等 高分子混凝剂，助凝剂宜选用聚丙烯酰胺(PAM)。

7.2.13 生物处理宜采用生物接触氧化法、曝气生物滤池和膜生 物反应器等工艺。

7.2.14     采用生物接触氧化处理工艺时，应符合下列规定：

1  生物接触氧化池前宜设置水解酸化池；

2  生物接触氧化池宜采用易挂膜、耐用、比表面积大、维护方 便的固定填料或悬浮填料；

3 生物接触氧化池容积负荷宜为2kgBOD₅/(m³ ·d)~ 5kgBOD₅/(m³·d),   水力停留时间宜为4h～8h;气水比宜为8～15。

7.2.15     采用曝气生物滤池处理工艺时，应符合下列规定：

1  曝气生物滤池表面水力负荷宜为2m³/(m² ·h)～3m³/  (m²·h),   容积负荷宜为1kgBOD₅/(m³·d)～2kgBOD₅/(m³·d),       硝 化负荷宜为0.3kgNH₃/(m³·d)～0.8kgNH₃/(m³·d),          滤床高宜为 3m～4m,气水比宜为4～6;

2 曝气生物滤池宜采用气水联合反冲洗，气速宜为40m/h~ 110m/h,冲洗水流速宜为30m/h～50m/h, 历时5min～8min。

7.2.16     采用膜生物反应器处理工艺时，应符合下列规定：

1  膜分离装置的总有效膜面积应根据处理系统设计处理能 力和膜制造商建议的膜通量计算确定。当采用中空纤维膜时，设 计膜通量宜为10L/(m²·h)～20L/(m²·h);           当采用平板膜时，设 计膜通量宜为12L/(m²·h)～25L/(m²·h);           当采用管式膜时，设 计膜通量宜为25L/(m²·h)～50L/(m²·h)。

2 生物反应池污泥浓度宜为6g/L～10g/L。 容积负荷宜为 0.4kgBOD₅/(m³ ·d)～0.8kgBOD₅/(m³ ·d),     污泥负荷宜为

0.05kgBOD₅/(kgMLSS·d)～0.10kgBOD₅/(kgMLSS·d) 。       水

力停留时间宜为4h～8h,气水比宜为15～25。

3  污水处理站内应设置膜清洗装置，膜清洗装置应同时具备 对膜组件实施反向化学清洗和浸泡化学清洗的功能，并宜实现在 线清洗。

7.2.17      鼓风机应选用低噪声、高效低耗的产品，设计处理规模小于 1000m³/d的工程宜采用罗茨鼓风机、回转式风机、高速旋涡风机等； 设计处理规模大于或等于1000m³/d 的工程宜采用空气悬浮鼓风机或  磁悬浮鼓风机等。曝气器宜采用微孔曝气器等具有较高充氧性能的 产品。

7.2.18  沉淀池设计应符合现行国家标准《室外排水设计标准》 GB 50014 的有关规定。

7.2.19     加药装置应实行自动化运行控制。自动加药装置的计量 精度不应小于1%。

# 8  消    毒

## 8.1 一 般 规 定

8.1.1 医疗机构污水消毒可采用臭氧、紫外线、液氯、二氧化氯、 次氯酸钠和二氯异氰尿酸钠等方法。

8.1.2 医疗机构污水处理出水排入地表水体时，宜采用臭氧消毒 或紫外线消毒，当采用含氯消毒剂消毒时，应采取脱氯处理。

8.1.3 一级强化处理不宜采用臭氧消毒方式。

8.1.4 传染病医疗机构污水处理不应采用单一紫外线消毒方式。

8.1.5 应对突发公共卫生事件改造项目的医疗机构污水处理工 程，当无法满足现行国家标准二级生化处理的有关规定时，应采用 强化消毒处理工艺，并应符合下列规定：

1  应在化粪池前设置预消毒设施，预消毒设施的水力停留时

间不应小于1.0h;

2 二级消毒池水力停留时间不应小于2.0h;

3 消毒剂的投加量应根据风险评估结果确定，消毒后污水的 pH 值不应大于6.5。

8.1.6 消毒设施和有关构筑物的设计应符合现行国家标准《室外 给水设计标准》GB 50013 和《室外排水设计标准》GB 50014 的有 关规定。

8.1.7 医疗机构污水消毒运行方式可分为连续式和间歇式。连 续式消毒接触池有效容积应为污水容积和污泥容积之和。间歇式 消毒接触池有效容积应根据运行班次、消毒周期确定，宜为调节池 容积的1/2。

8.1.8 消毒接触池设计应符合下列规定：

1 消毒接触池宜分为2格；

2 池内应设导流墙(板),导流墙(板)的净距应根据水量和维 修空间要求确定，宜为600mm～700mm;

3 消毒接触池的长宽比不宜小于20:1;

4 消毒接触池出口处应设取样口。

## 8.2 臭    氧

8.2.1 当臭氧消毒处理规模较大时，宜设置空压机房、臭氧发生 器设备间和操作间，并应符合下列规定：

1 臭氧发生器设备间应留有设备检修空间；

2 严寒和寒冷地区臭氧接触塔应设在室内；

3 接触塔尾气应经处理后由排气管排至室外。

8.2.2 臭氧消毒投加量应根据污水水质及处理工艺确定，并应符 合下列规定：

1 污水悬浮物浓度应小于20mg/L;

2 投加量宜为10mg/L～20mg/L;

3 接触时间应大于12min 或经试验确定，且粪大肠菌群去 除率不应低于99.99%。

8.2.3     臭氧投加宜选用高效溶解装置。

8.2.4 臭氧系统的设备、管道等应采取防腐措施。

8.2.5     臭氧设备间应设置通风设备，通风机应安装在靠近地面处。

8.2.6 臭氧消毒系统应设置尾气消除装置，处理后的尾气中臭氧 含量应低于0.1mg/L。

## 8.3 紫  外  线

8.3.1 采用紫外线消毒出水的透射率不应小于60%,悬浮物浓 度应小于10mg/L。

8.3.2     紫外线剂量不宜小于40mJ/cm², 照射接触时间应大于10s 或 由试验确定。

8.3.3 采用紫外线消毒处理时宜采用封闭型系统。

8.3.4 采用紫外线消毒处理时应设置自动清洗装置，清洗方式应 根据水质情况、设备寿命和现场条件等因素确定。

## 8.4 其    他

8.4.1 含氯消毒剂可采用液氯、二氧化氯、次氯酸钠、漂粉精、漂 白粉、二氯异氰尿酸钠和三氯异氰尿酸钠等。

8.4.2 液氯可用于规模较大且远离人口聚居区的医疗机构污水 处理工程，液氯消毒应采用真空加氯机等投加系统。

8.4.3 二氧化氯、次氯酸钠消毒剂可用于各种规模医疗机构污水 的消毒处理。

8.4.4 当二氧化氯采用电解法现场制备时，应设置事故通风系 统，事故通风量应根据尾气浓度按全面排风计算确定，且每小时换 气次数不应小于12次。

8.4.5 规模小于100床的医疗机构污水消毒处理可采用漂粉精 或漂白粉。

8.4.6 加氯量(以有效氯计)应根据污水水质、消毒时间、出水余氯 要求等因素经试验或计算确定。一级强化处理工艺加氯量宜为 30mg/L～50mg/L,二级处理工艺加氯量宜为15mg/L～25mg/L。

8.4.7 加氯系统的管材选择应符合下列规定：

1 输送液氯、氯气的管道应采用紫铜管、无缝钢管，不应使用 聚氯乙烯管；

2 输送含氯溶液的管道宜采用硬质聚氯乙烯管、工程塑料 管、聚四氟乙烯管，不应使用铜、铁等不耐氯溶液腐蚀的金属管。

8.4.8 加氯系统的管道宜明装，地下管道应设在管沟内，管道固 定和安装坡度应符合现行国家标准《工业金属管道设计规范》GB

50316、《化学工业给水排水管道设计规范》GB 50873的有关规定。

8.4.9 与各种消毒剂和消毒剂原料接触的容器、管道、阀门等均 应采用耐腐蚀的材料。

8.4.10 采用成品次氯酸钠溶液消毒时，次氯酸钠溶液储存量宜

按5%有效氯浓度7d 的消耗量确定。

8.4.11  加氯操作应符合现行国家标准《氯气安全规程》GB 11984 的 有关安全规定。

# 9 污水处理站

## 9.1 一 般 规 定

9.1.1 医疗机构污水处理站内各处理构筑物的个(格)数不宜 少于2个(格),并按并联方式设计，重要处理设备宜设有 备用。

9.1.2  医疗机构污水处理工程应设应急事故池，并应符合下列 规定：

1 传染病医疗机构污水处理工程应急事故池容积不应小于

日排放量的100%;

2 非传染病医疗机构污水处理工程应急事故池容积不应小 于日排放量的30%;

3 设置方式可与调节池并联，发生事故时应采用超越管 引入；

4 应急事故池内污水应逐渐送入污水处理系统处理，其流量 不应影响污水处理系统正常运行。

9.1.3 污水处理站的处理构筑物应设排空设施，排出水应回流 处理。

9.1.4 格栅间应设通风设施和有毒有害气体检测报警装置。非 密闭格栅井应加盖密闭。

9.1.5  污水处理站的处理构筑物进水口和出水口宜采取整流 措施。

9.1.6 对污水处理站中机电设备所产生的噪声和振动应采取有 效的降噪和减振措施，污水处理站产生的噪声值应符合现行国家 标准《声环境质量标准》GB 3096、《工业企业厂界环境噪声排放标 准》GB 12348的有关规定。

9.1.7  医疗机构污水处理站应设置排放口，排放口设置应符合现行 行业标准《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》HJ 1105 和 《污水监测技术规范》HJ  91.1的有关规定。

## 9.2  站 址 选 择

9.2.1 医疗机构污水处理站的选址应根据医疗机构总体规划、主 导风向、污水排放口位置、运输条件、环境卫生和管理维护要求等 因素综合确定。

9.2.2 医疗机构污水处理站应根据医疗机构总体规划预留发展 用地。

9.2.3  新建医疗机构污水处理站应独立设置，并应符合下列规定：

1  非传染病医疗机构污水处理站与病房、居民区建筑物的距

离不宜小于10m;

2 传染病医疗机构污水处理站与周边建筑的距离不应小于 20m,  并应有安全隔离措施；

3   污水处理站区域宜设置围栏，高度不宜小于2m。

## 9.3  设 置 要 求

9.3.1 污水处理站面积应根据处理规模、站址位置、处理工艺等 因素，结合实际情况综合确定。

9.3.2     污水处理站应根据站内各建(构)筑物的功能和工艺流程 要求合理布置，满足构筑物的施工、设备安装、管道敷设、运行调试 及设备更换等维护管理要求，并宜留有适当发展余地，还应考虑最 大设备的进出要求。

9.3.3 污水处理站的工艺流程、竖向设计宜充分利用场地条件， 符合水流通畅、降低能耗的要求。

9.3.4 污水处理站宜设有值班、化验、药剂贮存等房间。值班和 化验用房不宜设于地下，液氯机房不得设于地下。对采用现场制 备二氧化氯、次氯酸钠等消毒剂的污水处理站，加药间应与其他房

间隔开，并应有直接通向室外的门。

9.3.5 污水处理站设计应满足主要处理环节运行观察、水量计 量、水质取样化验监(检)测的条件。

9.3.6 污水处理站的处理建(构)筑物应设置安全可靠、便于行走 的操作平台、防护栏杆和防滑梯等安全措施，并悬挂警示牌，安全 护栏不应低于1.2m。地面高架处理构筑物应设置避雷措施。

9.3.7 污水处理站内的盛水构筑物应采用防水混凝土整体浇筑， 并应设防水层，消毒构筑物混凝土宜添加防腐阻锈剂。

9.3.8 污水处理站消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火 规范》GB 50016 的有关规定，存有易燃易爆物品的场所应设置消 防器材。

9.3.9 污水处理站应有良好的通风设施，当采用机械通风时，处 理机房的换气次数宜为8次/h～12次/h。

9.3.10 严寒和寒冷地区处理构筑物应有防冻措施。采暖时处理 构筑物室内温度可按5℃设计，加药间、检验室和值班室等室内温 度可按15℃设计。

9.3.11 污水处理站供电等级应与医疗机构供电等级相协调，并 应符合下列规定：

1  传染病医疗机构应按一级负荷设计；

2 应急医疗设施不应低于二级负荷；

3 其他不宜低于二级负荷，当医疗机构供电等级低于二级 时，污水处理站供电等级可与其一致。

9.3.12 污水处理站的设备管理系统应符合现行国家标准《智能 建筑设计标准》GB 50314的有关规定。

9.3.13 污水处理站内用电设备、控制装置和灯具形式的选择，应 与处理站内的环境条件相适应。

9.3.14 医疗机构污水处理工程宜采用全自动控制运行，且宜进 行全过程监控，出水流量、COD、氨氮、pH 和余氯等常用控制指标 宜实现在线监测。

9.3.15 医疗机构污水处理站排放口应按国家有关规定安装水污 染物在线监测系统，监测系统及其安装应符合现行行业标准《水污 染源在线监测系统(CODcr 、NH₃-N  等)安装技术规范》HJ  353的 有关规定。

9.3.16  格栅间、污泥脱水机房等污水、污泥可能短时间外露处， 应设置局部通风的集气罩，并应预留操作检修口。

# 10  污泥、废气处理和处置

## 10.1 污泥处理和处置

10.1.1  医疗机构污水处理过程产生的污泥量应以实测数据为 准，当无实测数据时，各处理构筑物产生的污泥量可按表10.1.1 确定。

表10.1.1 各阶段污泥量平均值

| 污泥种类 | 污泥来源 | 总固体 [g/(床 · d)] | 含水率 (%) | 污泥体积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [L/(床 · d)] | [L/(床 · a)] |
| 初沉污泥 | 初沉池、调节池 | 54 | 92.0～95.0 | 0.68～1.08 | 249～395 |
| 剩余污泥 | 二沉池、生物反应池 | 31 | 97.0～98.5 | 1.04～2.07 | 380～755 |
| 化学污泥 | 混凝沉淀或过滤装置 | 66～75 | 93.0～97.0 | 1.07～2.20 | 390～840 |

10.1.2 污泥处置方式应根据湿污泥产量确定，并应符合下列 规定：

1 当湿污泥产量不大于2m³/d 时，污泥可在消毒后排入化 粪池，与化粪池污泥一起定期清掏并外运处置；

2 当湿污泥产量大于2m³/d 时，污泥应在污水处理站内进 行消毒和脱水处理，处理达标后进行外运处置。

10.1.3 污泥处置前应进行消毒处理。消毒应在消毒池或贮泥池 中进行，污泥消毒池和贮泥池的设计应符合下列规定：

1 池体有效容积不应小于污水处理系统24h 的产泥量，且不 应小于1m³;

2 池体内宜设置搅拌装置。

10.1.4     污泥消毒宜采用化学消毒方式，并应符合下列规定：

1 采用石灰消毒时，石灰投加量宜为15g/L,pH 值宜控制在

11～12范围内，搅拌接触时间宜为30min～ 60min;

2  采用漂白粉消毒时，漂白粉投加量为污泥量的10%～15%。

10.1.5 医疗机构污泥应进行机械脱水处理，机械脱水宜采用密闭 式离心脱水机或叠螺脱水机，脱水后的污泥含水率不应大于85%。

10.1.6 污泥在脱水前，应加药调理。药剂种类和投加量宜根据 污泥性质和类似工程运行经验进行选用和计算，并应通过工程调 试或试运行优化确定。污泥加药后，应立即混合反应，并进入污泥 脱水机。

10.1.7     污泥脱水机房应设置通风设施，换气次数不宜小于12次/h。

10.1.8 污泥消毒池或贮泥池、污泥脱水机、脱水污泥贮存场地应 设置局部通风的集气罩，将污泥处理过程中释放出的气体输送至 废气处理系统。

10.1.9 污泥处理过程中产生的污水应返回污水处理构筑物进行 处理。

10.1.10 脱水后的污泥在外运处置前，应密闭封装，并在专用场 地贮存。

10.1.11 处理放射性污水的化粪池或衰变池，清掏前应监测其放 射性，达标后方可处置。其他特殊医疗污水处理产生的沉淀物应 按有关规定处置。

## 10.2 废气收集和处理

10.2.1 医疗机构污水处理过程中产生的伴生废气应进行处理， 并应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB 14554 和《医疗  机构水污染物排放标准》GB 18466的有关规定。

10.2.2    对产生废气的处理设施宜加盖密闭，加盖形式应满足处 理设施操作和运行要求。

10.2.3 废气收集宜采用吸气式负压收集，吸风口的设置点应防 止设备和构筑物内部气体短流和污水处理过程中的水或泡沫 进入。

10.2.4 废气除臭可采用活性炭吸附、化学、生物、离子和植物液 除臭等处理方法。

10.2.5 废气消毒处理可采用紫外线、臭氧、含氯消毒剂、过氧乙 酸、高压电场、光催化消毒或组合消毒等方式。当单独采用紫外线 消毒时，应采用循环式紫外线空气消毒方式。

10.2.6 医疗机构污水处理站废气收集和输送管道材质宜选用塑 料或玻璃钢等耐腐蚀材料。

10.2.7     废气收集风机的风量和压头，应根据排风量和通风管路 系统阻力计算确定。当废气消毒采用氧化型消毒剂时，风机应采 取防腐措施。

10.2.8 废气排放周边存在环境敏感区域时，应进行臭气防护距 离计算，并宜采用高空排放方式；当采用高空排放时，应设置避雷 设施，室外采用金属外壳的排放装置应采取接地措施。

10.2.9 医疗机构污水处理站废气收集和处理除应符合本标准的 规定外，尚应符合现行行业标准《城镇污水处理厂臭气处理技术规 程》CJJ/T   243的有关规定。

# 11 施   工

## 11.1 一 般 规 定

11.1.1  医疗机构污水处理工程应按批准的设计文件进行 施 工 。

11.1.2 医疗机构污水处理工程开工前，各项准备工作应完备。

11.1.3 医疗机构污水处理工程的单位(子单位)工程、分部(子分 部)工程、分项工程宜按本标准附录A 划分。

11.1.4 医疗机构污水处理工程施工的项目管理机构应建立相应 的质量、安全和环境管理体系，并宜按本标准附录 B的要求填写 有关记录。

11.1.5     开工前应编制施工组织设计，关键的分部分项工程应编 制专项施工方案；施工组织设计、施工方案的编制与审批管理应符 合现行国家标准《市政工程施工组织设计规范》GB/T   50903的有 关规定。

11.1.6     医疗机构污水处理工程施工使用的材料、产品和设备等 应符合国家现行标准的有关规定，进入施工现场时应进行进场验 收，查验合格后方可使用，不得使用国家明令禁用、淘汰的产品。

11.1.7 改建和扩建的医疗机构污水处理工程的施工应符合下列 规定：

1  在改建、扩建施工过程中，应采取确保医疗机构污水有效 处理的措施；

2  施工前应对原有建(构)筑物结构状况进行复核，当不满足 相关要求时，应采取处理措施；

3  部分拆除的建(构)筑物，拆除前应划定施工区域，并设置 防护围挡；

4  设备、管道拆除前应熟悉设备、管道的性质和安装情况，并 针对不同设备、管道制订拆除方案；

5  建(构)筑物、设备和管道的拆除尚应符合国家现行标准的 有关规定。

11.1.8 医疗机构污水处理工程的管道和设备应有永久标识，并 应符合下列规定：

1  污水收集管道、工艺管道应有识别色和识别符号，并用箭 头标识流动方向；

2 处理设备应标识设备名称；

3  构筑物护栏、扶梯和走道板应有安全色；

4 特殊医疗污水和传染病医疗机构污水检查井应有识别 符号。

11.1.9 医疗机构污水处理工程施工应符合现行国家标准《城镇 污水处理厂工程施工规范》GB 51221的有关规定。

## 11.2 土 建 施 工

11.2.1 地基与基础施工前，应根据工程实际情况、工程地质和水 文条件、周边环境、施工工艺等编制专项施工方案。

11.2.2     地基与基础工程施工应按审批后的施工方案进行，并加 强施工过程中的监测和保护。

11.2.3 基坑边坡支护与开挖施工应符合设计及施工方案的要 求。基坑周边、放坡平台的施工荷载应按设计要求进行控制。

11.2.4 设备基础应在建(构)筑物主体结构工程施工完毕、结构 稳定后施工。在已建成的建(构)筑物内部或附近进行设备基础施 工时，应有防止原有结构沉降或损坏的措施。

11.2.5     污水(泥)处理构筑物的施工应符合工艺设计、运行功能 和设备及管道安装的要求。

11.2.6 池类构筑物施工完毕后应进行满水试验。

11.2.7      构筑物防水层、防腐层的施工应符合下列规定：

1  防水层、防腐层施工应在满水试验合格后，设备尚未安装 前进行；

2 防水层、防腐层材料、涂层厚度等技术指标应符合设计 要求；

3  防水层、防腐层施工作业现场应采取通风、防火、防毒等 措施。

11.2.8 构筑物施工应做好土建与设备安装的衔接，并应符合下 列规定：

1  施工前应对交叉部位、重叠部位进行核对，确定施工顺序；

2 施工前应确认设备安装所需的预埋套管、预留洞口及预埋 件的位置，施工时应采取有效的防移动、防碰撞等控制措施。

11.2.9 构筑物施工应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程 施工及验收规范》GB 50141的有关规定。

## 11.3    设备与管道安装

11.3.1 设备与管道安装应具备下列条件：

1  混凝土强度应达到设计要求，预留预埋的孔洞、埋件套管 应符合设计要求；

2 与设备安装相关的布置图、安装图、基础图和安装说明书 等技术资料应齐全。

11.3.2 安装设备应符合设计要求，并应有合格证明。

11.3.3  水泵及风机安装应符合现行国家标准《风机、压缩机、泵 安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。

11.3.4  回转式、阶梯式、回转滤网式格栅宜整体安装，移动式格 栅宜分体安装。

11.3.5  膜处理设备安装前，应复核预埋件、膜组件支架、滑道、滑 轨、滑杆等的数量和位置、标高等尺寸。膜组件安装过程中，应采 取防护措施，不得划伤、损害膜组件。

11.3.6 对产生废气的处理设施进行加盖安装应符合下列规定：

1  加盖施工应在设备安装完成后进行；

2 加盖施工后应密封良好；

3 罩盖和支撑应采用耐腐蚀材料，且室外罩盖应符合抗紫外 线要求；

4 加盖强度应符合设计要求，不能上人的应按设计要求采取 设置栏杆等安全措施；

5 罩盖上应设透明观察窗(孔)、取样孔和设备检修孔，透明 观察窗(孔)应开启方便且密封良好，加盖不应妨碍构筑物和设备 的操作和维护检修。

11.3.7      管道施工次序应按先深后浅、先埋地后架空、先大后小、 先无压后有压原则进行。

11.3.8  管道工程施工应在各建(构)筑物、支架、预埋件、预留孔、 沟槽垫层等土建工程质量检查验收合格后进行。

11.3.9      管道施工前应清除管内污垢和杂物。安装中断或安装完 毕的敞口处应封闭处理。

11.3.10  管道安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工 规范》GB 50235 和《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的有关规定。

11.3.11  管道防腐和保温应符合现行国家标准《埋地钢质管道防  腐保温层技术标准》GB/T 50538、《工业设备及管道绝热工程设计  规范》GB50264 和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242 等的有关规定。

11.3.12      管道防腐及油漆喷涂颜色应符合现行国家标准《给水排 水管道工程施工及验收规范》GB  50268 和《工业管道的基本识别 色、识别符号和安全标识》GB 7231的有关规定。

11.3.13      重力式污水、污泥管道应进行闭水试验，压力式污水、污泥 管道应进行承压试验，供气管道应进行气压试验和密闭性试验，相关 试验应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268和《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定。

11.3.14  开关柜及配电柜(箱)施工应符合现行国家标准《电气装 置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB  50171 的有关规定。

11.3.15  电力电缆施工除应符合现行国家标准《电气装置安装工 程 电缆线路施工及验收标准》GB  50168的有关规定外，尚应符 合下列规定：

1  水下设备电缆应采用整根电缆；

2  电缆与设备不应发生摩擦碰撞，敷设时电缆外皮不应损伤；

3  电缆沿池壁敷设时，宜采用不锈钢电缆吊网将电缆悬挂固定；

4  水下设备电缆引至端子接线箱的部分，应采用穿管或敷设 桥架等方式。

11.3.16  自动化控制和监测系统等的施工应符合国家现行标准 的有关规定。

# 12 验 收 调 试

12.0.1 医疗机构污水处理工程各类处理建(构)筑物施工及设备 安装应按国家现行标准验收后，方可进行系统联动调试，并宜按本 标准附录C 的要求填写有关记录。

12.0.2 系统联动调试应具备下列条件：

1  构筑物工程功能性试验已完成；

2 工艺设备完成单机调试，并运转正常；

3  电气、仪表设备完成单机调试，并运转正常；

4 供电系统调试完成，达到供电标准；

5  自控系统调试完成，具备联动调试条件。 12.0.3 系统联动调试应包括下列内容：

1  应检查各工艺单元内设备和装置的联动运行情况，各工艺 单元应正常工作；

2 格栅应运转正常，自动系统设定的水泵轮值功能应健全， 各水位信号应畅通，污水提升泵处于自动运行状态；

3  调试鼓风机时，通气管道上阀门应处于正确状态，风机出 口风量应达到设计值；

4 调试曝气系统时，应检查自动联锁控制是否正常；

5 不同工艺单元调试的方法应按设计的具体要求执行。 12.0.4 系统联动调试应符合下列规定：

1  工艺构筑物参数和设备运行性能指标应符合工艺设计要求；

2  自控仪表测量值应准确，测量误差应符合设计要求；

3  各组设备联动应准确无误，并应符合设计要求或现场运行 要求；

4 联动调试发现的问题应在及时解决后方可继续进行调试；

5 涉及成套设备的整体调试应按操作说明书要求进行操作， 调试期间生产企业应有技术人员配合。

12.0.5  调试过程中应做好相关记录，调试完成后，应提交调试

报告。

12.0.6  医疗机构污水处理工程应在通过系统联动调试、设备运转 正常、技术指标达到设计要求后进入生产试运行。一级强化处理工 艺试运行不应少于1个月，二级处理工艺试运行不应少于3个月。

12.0.7  医疗机构污水处理工程环境保护验收应符合现行行业标 准《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》HJ  794 的 有关规定。

# 13  运行管理和安全防护

## 13.1 运 行 管 理

13.1.1 医疗机构污水处理工程运行管理应纳入医疗机构卫 生安全管理体系，处理设施维护应纳入医疗机构日常维护管理 工作。

13.1.2 根据医疗机构污水处理工艺要求，应定期对构筑物、 设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定 运行。

13.1.3 工艺流程图、管网现状图、自控系统图及供配电系统图、 安全操作规程和岗位责任制度等应在医疗机构污水处理站内明显 位置标示。

13.1.4 运行管理人员应掌握处理工艺和设施、设备的技术指标 和运行维护要求，各岗位运行操作和维护人员必须经过相应培训， 考核合格后上岗。

13.1.5 医疗机构污水处理工程运行过程应建立健全运行台账制 度，台账记录和执行报告编制要求应符合现行行业标准《排污许可 证申请与核发技术规范 医疗机构》HJ  1105的有关规定。

13.1.6 设施、设备和仪表的维修及保养应记录并存档，并应符合 下列规定：

1  运行管理人员应按要求巡视检查设施、设备的运行状况， 并做好记录；

2 设施、设备的使用与维护保养应按设施、设备的操作规程 和维修保养规定执行；

3  设施、设备应保持清洁，及时处理跑、冒、滴、漏、堵等问题；

4  建(构)筑物的结构及各种阀门、护栏、管道、井盖、盖板、照

明设备和防雷设施等应定期进行检查、维修及防腐处理，应保持其 完好；

5 各类仪器、仪表应定期进行检查和校验；

6 设施、设备维修前应制订维修方案和安全保障措施；

7 运行管理人员发现运行异常时，应及时进行处理并上报， 同时做好记录。

13.1.7 污水处理站应保持站内环境整洁，并应采取灭蝇、灭蚊和 灭鼠等措施。

## 13.2 监(检)测控制

13.2.1 医疗机构污水处理工程应定期监(检)测进(出)水水质、 水量和污泥浓度等指标。非传染病医疗机构宜实现在线监测，传  染病医疗机构应实现在线监测。

13.2.2 医疗机构水污染物监测频率和分析方法应符合现行国家 标准《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466的有关规定。

13.2.3 医疗机构水污染物监测技术和要求应符合现行行业标准 《污水监测技术规范》HJ   91.1 和《排污许可证申请与核发技术规 范医疗机构》HJ  1105的有关规定。

13.2.4 采用液氯消毒的污水处理站，应设置漏氯检测报警器和 漏氯吸收装置，并应符合下列规定：

1  应每周检查1次漏氯检测报警器、漏氯吸收装置与漏氯检 测仪表的有效联动功能；

2 应每周启动1次手动装置，确保其处于正常状态。

13.2.5 采用臭氧消毒的污水处理站，应定期校准臭氧浓度探测 报警装置。

13.2.6 污水处理站有毒有害气体应定期进行监测，除臭系统的 氨、硫化氢及甲烷等项目的浓度应定期检测。臭气污染物排放和 监测应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB 14554 和《医 疗机构水污染物排放标准》GB 18466 的有关规定。

13.2.7     污水处理站噪声值应定期进行监测，噪声控制的测量方 法及测点位置应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放 标准》GB 12348的规定。

## 13.3 安全与应急管理

13.3.1 医疗机构污水处理工程应制定相应的管理责任制度、安 全操作规程及事故应急预案，并定期修订。

13.3.2 传染病医疗机构污水处理运行管理应建立有效的职业卫 生管理程序和安全操作规范，有可能接触污水、污泥的生产区域消 毒次数每日上午和下午不应少于1次。

13.3.3 非传染病医疗机构污水处理站应具备应对突发公共卫生 事件或其他特殊情况的应急处置条件，并应符合下列规定：

1  应有对调节池内的污水直接进行预消毒的条件；

2 应为相关工作人员做好安全防范措施。

13.3.4 设备维修前应断电，并应在开关处悬挂维修和禁止合闸 的标志牌，经检查确认无安全隐患后方可操作。

13.3.5     对可能含有毒有害气体或可燃性气体的深井、构筑物等 设施、设备进行维护、维修前，应对现场有毒有害气体进行检测，不 应在超标的环境下操作。除臭设施防护范围内不应明火作业。

13.3.6 对有毒有害等气体的检测仪器应定期检查和校验，并按 国家有关规定进行检定。

13.3.7     医疗机构污水处理工程应建立健全应急体系，制订相应 的应急预案，并应符合下列规定：

1  应明确编制预案的目的、原则、编制依据和适用范围等；

2  应建立应急组织机构，并明确其职责、权利和义务；

3  应根据污水处理工程实际特点制订各种应急技术措施，包 括触电、中毒、主要设备紧急抢修、水质污染、严重超负荷运行、氯 气泄漏、硫化氢等有毒有害气体泄漏、防火防爆和防自然灾害等应 急措施；

4  应有应急装备物资保障、技术保障和安全防护保障等措施；

5 应急预案演练次数应根据不同风险等级评估后确定，且每 年不应少于1次。

13.3.8 医疗机构污水处理设施发生异常情况或重大事故时，应 及时分析解决，并按规定上报。

# 附录A  医疗机构污水处理工程验收划分

A.0.1  医疗机构污水处理工程构筑物工程和安装工程的单位 (子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批的划分应符 合表 A.0.1-1   和表 A.0.1-2   的规定。

表A.0.1-1      构筑物工程单位(子单位)、分部(子分部)、

分项工程和检验批划分

| 单位 (子单位) 工程 | 分部(子分部)工程 |  | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单体 构筑物 | 地基 与基础 工程 | 地基 | 素土地基、灰土地基、砂和 砂石地基、土工合成材料地 基、软基处理桩地基、复合地 基等 | 检验批可 根据施工及 质量控制和 专业验收需 要进行划分 |
|  |  | 基础工程 | 扩展基础、筏形基础、箱形 基础、桩基础、沉井与沉箱基 础等 |  |
|  |  | 基坑支护 | 灌注桩排桩维护结构、板桩 维护结构、型钢水泥搅拌墙、 地下连续墙等 |  |
|  |  | 地下水控制 | 降水与排水、回灌等 |  |
|  |  | 土方 | 土方开挖、土方回填、场地 平整等 |  |
|  |  | 地下防水 | 主体结构防水、细部构造防 水、特殊施工法结构防水、排 水、注浆 |  |

·42.

续 表A.0.1-1

| 单位 (子单位) 工程 | 分部(子分部)工程 |  | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单体 构筑物 | 主体 工程 | 现浇混凝土 | 钢筋、模板、混凝土、预应 力、变形缝、表面层等 | 检验批可 根据施工及 质量控制和 专业验收需 要进行划分 |
|  |  | 预制装配式 混凝土 | 构件现场制作、预制构件安 装、变形缝、表面层等 |  |
|  |  | 砌体 | 砖砌、石砌、预制砌体、变形 缝、表面层等 |  |
|  |  | 钢结构 | 钢结构焊接、钢结构栓接、 钢零部件加工、钢结构安装、 防腐涂料涂装、防火涂料涂 装等 |  |
|  |  | 土建和设备 安装连接 部位 | 土建和设备安装连接部位 及预留孔、预埋件等 |  |
|  |  | 附属结构 | 计量槽、配水井、排水口、扶 梯、防护栏、平台、集水槽、堰 板、导流槽、支架、闸槽等 |  |

注：1 单体构筑物包括格栅间、调节池、沉淀池、生物处理池、过滤池、消毒池、计 量间、酸碱中和池、衰变池、污泥浓缩池等。其中生物处理池包括活性污泥 曝气池、生物接触氧化池、移动床生物膜反应器、二沉池等；除臭池包括离 子除臭池、活性炭吸附除臭池(罐)等。

2  构筑物功能性试验为污水处理厂工程质量验收的重要组成部分，是验收的 手段之一，在单位工程、分部工程、分项工程划分中不体现。

3 按照单独作为成本核算的方式划分单位工程的，由建设单位和施工单位协 商划定。

表 A.0.1-2     安装工程单位(子单位)工程、分部(子分部)

工程、分项工程和检验批划分

| 单位(子单位) 工程 | 分部(子分部) 工程 | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- | --- |
| 格栅间设 备 、 泵 房 设 备、调节池设 备、生物处理 池设备、过滤 池设备、消毒 池设备、鼓风 机房设备、加 药间设备、臭 氧 制 备 车 间 设备、计量间 设备、污泥浓 缩池设备、污 泥 控 制 室 设 备、污泥脱水 机房设备、污 泥 处 理 厂 房 设备、除臭池 设备、污泥料 仓 、 污 泥 储 罐、消毒罐等 | 机械设备 安装工程 | 格栅设备、螺旋输送设备、泵类设 备、除砂设备、曝气设备、搅拌设备、 刮(吸)泥机设备、曝气生物滤池、斜 板与斜管、过滤设备、加药设备、鼓 风设备、压缩设备、臭氧系统设备、 消毒设备、浓缩脱水设备、除臭设 备、范水器设备、闸、阀门设备、堰 板、集水槽、储罐设备、巴氏计量槽、 污泥泵、混料机、布料机、皮带机、筛 分机、翻抛机、污泥贮仓、污泥干化 处理设备、悬斗输送机、干泥料仓、 设备防腐、设备绝热等 | 设备安装 部分不设检 验批 |
|  | 电气设备 安装工程 | 隔离开关、负荷开关、高压熔断 器、电容器和无功功率补偿装置、 电力变压器安装电动机、开关柜、 控制盘(柜、箱)、不问断电源、电缆 桥架、电缆线路、电缆终端头、电缆 接头制作、电气配管、电气配线、电 气照明、接地装置、防雷设施及等 电位联结、滑触线和移动式软电 缆、起重机电气设备等 |  |
|  | 自动控制、 仪表安装工程 | 仪表盘(箱、操作台)、温度仪表、 压力仪表、节流装置、流量及差压 仪表、物位仪表、分析仪表、调节 阀、执行机构和电磁阀、仪表供电 设备及供气供液系统、仪表用电气 线路敷设、防爆和接地、仪表用管 路敷设、脱脂和防护、信号、联锁及 保护装置、仪表调校、监控设备等 |  |

续表 A.0.1-2

| 单位(子单位) 工程 | 分部(子分部) 工程 | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管线安装工程 | 土方工程 | 地基处理、沟槽开挖、沟槽支撑、 沟槽回填、基坑开挖、基坑支护、基 坑回填 |  |
|  | 主体工程 | 管道基础、管道铺设、管道浇筑、 管渠砌筑、管道接口连接、管道防 腐层、钢管阴极保护等 | 检验批可 按施工长度 或井段划分 |
|  | 附属工程 | 井室(现浇混凝土结构、砖砌结 构、预制拼装结构)、雨水口及支连 管、支墩 |  |

注：1 管线指各种工艺管线，包括污水、污泥、空气、加药、热力管线等。

2 设备调试和功能性试验为污水处理厂工程质量验收的重要组成部分，是验 收的手段之一，在单位工程、分部工程、分项工程划分中不体现。

A.0.2     格栅间、泵房、鼓风机房、加药间、臭氧制备车间、污泥脱 水机房等的建筑工程划分应符合现行国家标准《建筑工程施工质 量验收统一标准》GB  50300的有关规定。

A.0.3     医疗机构污水处理配套工程应按现行国家标准《建筑工 程施工质量验收统一标准》GB 50300 的有关规定划分，道路应按 现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ  1 的有关 规定划分，排水应按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收 规范》GB  50268 的有关规定划分，绿化应按现行行业标准《园林绿 化工程施工及验收规范》CJJ 82 的有关规定划分。

# 附录B    医疗机构污水处理工程质量控制资料

B.0.1  医疗机构污水处理工程施工质量控制资料可按表 B.0.1

填写。

表 B.0.1  医疗机构污水处理工程质量控制资料检查记录

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程 名称 |  | 资料名称 |  |  | 数量 | 核查意见 | 核查人 |
| 构筑物 工程 |  | 施工图、设计变更通知书和设计审核 意见书、竣工图、工程会议纪要 |  |  |  |  |  |
|  |  | 主材质量保证资料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工检测、结构安全和使用功能性检 测、施工测量、施工组织设计(施工方 案)、施工日志、施工记录 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程质量验收记录、隐蔽工程验收 记录 |  |  |  |  |  |
| 安装工程 |  | 施工图、设计变更通知书和设计审核 意见书、竣工图、工程会议纪要 |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要设备、组件的国家质量监督检验 测试中心的检验报告和产品出厂合格证 |  |  |  |  |  |
|  |  | 与系统相关的电源、备用动力、电气设 备以及联动控制设备等的验收合格证明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工记录表、材料设备进场验收记录、 隐蔽工程验收记录表、设备单机试运转 记录表、联合试运转记录表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统及设备使用说明书 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 施工单位项目负责人： (签章) 年 月 日 |  | 监理工程师： (签章) 年 月 日 |  |  | 建设单位项目负责人： (签章) 年 月 日 |  |

B.0.2     医疗机构污水处理工程施工现场质量管理检查记录可按 表 B.0.2   填写。

表 B.0.2      施工现场质量管理检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
| 设计单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 施工许可证 |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 内容 |  |
| 1 | 现场质量管理制度、体系 |  |  |  |  |
| 2 | 质量责任制度 |  |  |  |  |
| 3 | 主要专业工种人员操作上岗 证书 |  |  |  |  |
| 4 | 施工图审查情况 |  |  |  |  |
| 5 | 施工组织设计、施工方案及 审批 |  |  |  |  |
| 6 | 施工技术标准 |  |  |  |  |
| 7 | 工程质量检验制度 |  |  |  |  |
| 8 | 现场材料、设备管理 |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 施工单位项目负责人： (签章) 年 月 日 |  | 监理工程师 (签章) 年 月 日 |  | 建设单位项目负责人： (签章) 年 月 日 |

B.0.3     医疗机构污水处理工程施工过程质量检查记录应由施工 单位质量检查员按表 B.0.3   填写，监理工程师应进行检查，并做 出检查结论。

表B.0.3       施工过程质量检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 子分部工程 名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| 项 目 |  |  | 执行标准条款 | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理单位验收记录 |
| 结论 | 施工单位项目负责人： (签章) 年 月 日 |  |  | 监理工程师 (签章) 年 月 日 |  |  |  |

# 附录C    医疗机构污水处理工程调试记录

C.0.1      医疗机构污水处理工程设备安装工程单机试运转记录应 由施工单位质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目负责人) 应组织施工单位负责人等进行验收，并按表C.0.1   填写。

表 C.0.1       设备安装工程单机试运转记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备部位 图号 |  |  | 设备 名称 |  |  | 型号、规格、 台数 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 设备所在 系统 |  |  | 额定数据 |  |  |
| 试验单位 |  |  | 负责人 |  |  | 试车时间 | 年月 日 时分起 年 月 日 时 分 止 |  |
| 序号 | 试验项目 |  |  | 试验记录 |  |  | 试验结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 监理单位 |  | 施工单位 |  |  | 其他单位 |
| (签字) (签章) |  |  | (签字) (签章) |  | (签字) (签章) |  |  | (签字) (签章) |

注：其他单位根据不同设备单机试运转验收需要，可为设备生产、设计、运营等有 关单位。

C.0.2     医疗机构污水处理工程系统联动调试运转记录应由施工  单位质量检查员填写，监理工程师(建设单位项目负责人)应组织  施工单位负责人、设计单位负责人、运营单位负责人等进行验收， 并按表C.0.2   填写。

表 C.0.2  医疗机构污水处理工程系统联动调试运转记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验单位 |  |  |  |  | 负责人 |  |  | 试车时间 | 年月 日 时分起 年月 日 时分止 |  |  |
| 1 | 试运转内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 试运转过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 试运转结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 评定意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 监理单位 |  |  | 设计单位 |  | 运营单位 |  | 施工单位 | 其他单位 |
| (签字) (签章) |  |  | (签字) (签章) |  |  | (签字) (签章) |  | (签字) (签章) |  | (签字) (签章) | (签字) (签章) |

注：其他单位可为设备生产、安装等有关单位。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不 同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的： 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合…… 的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《室外给水设计标准》GB 50013 《室外排水设计标准》GB 50014

《建筑给水排水设计标准》GB 50015 《建筑设计防火规范》GB 50016

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168

《电气装置安装工程  盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB 50171

《工业金属管道工程施工规范》GB 50235

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 《智能建筑设计标准》GB 50314

《工业金属管道设计规范》GB 50316

《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346 《实验动物设施建筑技术规范》GB 50447

《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》GB/T   50538

《化学工业给水排水管道设计规范》GB 50873 《市政工程施工组织设计规范》GB/T   50903    《综合医院建筑设计规范》GB 51039

《城镇污水处理厂工程施工规范》GB 51221

《声环境质量标准》GB 3096

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231 《氯气安全规程》GB 11984

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 《恶臭污染物排放标准》GB 14554

《实验动物环境及设施》GB 14925

《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871

《实验室生物安全通用要求》GB 19489

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ  1 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82

《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》CJJ/T   243 《污水监测技术规范》HJ 91.1

《水污染源在线监测系统(CODc 、NH₃-N等)安装技术规范》HJ 353 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》HJ 794

《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》HJ  1105

《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》HJ  2006

中华人民共和国国家标准

医疗机构污水处理工程技术标准

GB 51459—2024

# 条 文 说 明

编 制 说 明

《医疗机构污水处理工程技术标准》GB 51459—2024,经住房城 乡建设部2024年5月8日以第81号公告批准发布。

本标准制定过程中，编制组对国内外医疗机构污水处理工程 的建设情况进行了广泛的调查研究，总结了国内医疗机构污水处 理工程建设中的设计、施工、验收和运行管理的先进经验，引用了 高新环保企业领先成果，吸纳了国际上常用的处理工艺和流程，同 时参考了有关国内外标准。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本 标准时能正确理解和执行条文规定，《医疗机构污水处理工程技术 标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规 定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明，还着重 对强制性条文的强制性理由做了解释。但是，本条文说明不具备 与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规 定的参考。

目       次

1   总   则  	(61)

3    基 本 规 定 	(63)

4    水 量 与 水 质 	 (65)

4.1    设计水量 	(65)

4.2    设计水质 	(69)

5     污 水 收 集  	(70)

6    特殊医疗污水处理 	 (73)

6.1    放射性污水 	 (73)

6.2    其他污水 	 (75)

7    处理工艺及设施 	 (78)

7.1    工艺流程 	(78)

7.2    处理设施 	(79)

8   消   毒  	(84)

8.1   一 般 规 定 	 (84)

8.2     臭 氧 	 (87)

8.3    紫外线 	(89)

8.4    其 他 	 (91)

9    污 水 处 理 站 	 (94)

9.1    一般规定 	 (94)

9.2    站址选择 	(95)

9.3    设置要求 	(96)

10     污泥、废气处理和处置 	(98)

10.1     污泥处理和处置 	 (98)

10.2    废气收集和处理 	 (98)

1 1   施   工 	( 100)

11.1    一般规定 	( 100)

11.2     土建施工 	( 100)

11.3     设备与管道安装 	( 101)

12     验收调试 	( 102)

13    运行管理和安全防护 	 ( 103)

13.1     运行管理 	( 103)

13.2 监(检)测控制 	( 103)

13.3    安全与应急管理 	( 105)

# 1  总    则

1.0.1 非典疫情和新冠疫情两次公共卫生事件将医疗机构污水 处理上升到一个新的高度。医院、医院污水处理站和城市污水处 理厂三级防护体系在污水处理站这一中间环节短板迫切需要补 齐。为进一步规范和提高医疗机构污水处理设施的建设水平和质 量，通过标准的制定与实施，根据医疗机构性质、规模和污水排放 去向，并兼顾各地情况，统一建设中的普遍性技术问题，使医疗机 构污水处理工程做到安全可靠、经济适用。

1.0.2 本标准规定的医疗机构污水，主要指经登记取得医疗机构 执业许可证的医疗机构产生的污水及污水处理站产生的污泥、废 气处理工程的设计、施工、验收调试及建成后的运行管理和安全防 护。社区卫生服务中心、含有医疗功能的养老中心、疾控中心、防 疫站以及其他设施的防疫和急救站等与上述医疗机构污水指标近 似的污水处理工程可参照执行。

1.0.3 按照《中华人民共和国环境保护法》对建设项目中防治污 染的设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的要 求，医疗机构在规划与工程设计时，应包括污水分类收集、安全输 送和处理设施等内容。这是确保医疗机构污水得到妥善处置，避 免发生环境污染和突发公共卫生事件的重要一环。

1.0.4 本条为强制性条文，必须严格执行。分流制排水是指医疗 机构区域内雨水与污水分成两个系统分别收集输送雨水和污水的 排水方式。医疗机构污水含有大量的病毒和细菌，为了保证生物 安全，必须进行消毒处理。强调分流制一是经济需要，合流制会造 成消毒剂大量不必要的消耗；二是环保需要，过量消毒剂会对下游 污水处理设施或接纳水体带来一系列的环境问题。行业内对传染

病医疗机构区域内雨水系统是否设置消毒措施争议较大，2020年 初，武汉修建的雷神山、火神山应急医院对院区雨水系统进行了收 集管理，并设置了消毒措施，从后期运行和监测及检测的数据来 看，雨水系统设置消毒设施总体弊大于利，病毒通过雨水系统散发 传播的风险极低。结合我国医疗设施建设情况，并考虑绿色医院 建设的相关要求，本条只明确要求传染病医疗机构屋面及地面雨 水严禁回用。

1.0.5 提高医疗机构污水处理工程的建设质量和水平，关键在于 建设方案。好的方案要因地制宜，采用最适宜的技术、工艺和设 备，确保系统长期稳定运行、安全达标排放、运行管理方便，初始建 设投资少、运行管理费用省，且有利于未来升级改造。

1.0.6  医疗机构污水处理工程涉及室内外排水工程、污水处理工 程以及污泥、废气处理和处置等内容，本标准凡未述及的有关技术 规定、计算方法、技术措施及处理设备或构筑物设计参数等，应按 有关国家标准执行。

# 3 基 本 规 定

3.0.1 医疗机构污水处理技术路线应根据医疗机构性质、规模、 污水排放去向，以出水达到现行国家标准《医疗机构水污染物排放 标准》GB 18466 或地方环保部门的要求为原则，同时可兼顾各地 管理和维护经验确定。医疗机构污水处理后排放去向分为排入自 然水体和通过市政下水道排入城镇污水处理厂两类。

3.0.2     为防止医疗机构污水在输送过程中产生污染与危害，按照 就地原则，在医疗机构规划建设时就应考虑污水处理设施的位置， 全面考虑综合性医疗机构和传染病医疗机构污水达标排放的基本  要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理 等方面提高应对突发性事件的能力。

3.0.3 严格医疗机构内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生  源处进行严格控制和分离，病区主要指门诊、医技和病房等区域， 非病区主要指行政、后勤等生活办公区域。病区与非病区的污水  分别收集是源头控制、清污分流的重要一环；同时为加强卫生安全  管理，也应在源头进行分离和减量，比如有些用于实验室、内窥镜  消毒等的有机试剂、消毒剂、杀虫剂及氯仿、乙醚、乙醇、有机酸类、 酮类、邻苯二甲醛等不属于医疗机构污水处理范畴的也应单独收  集；特殊医疗污水和传染病医疗机构污水危害性高，应单独收集。 3.0.4 本条为强制性条文，必须严格执行。医疗机构污水来源及 成分复杂，含有病原微生物和有毒、有害的物理化学污染物及放射  性污染物等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经  有效处理会成为疫病扩散的重要途径并严重污染环境。消毒则是  保障其卫生指标的重要环节，因此，医疗机构污水处理必须进行消 毒处理。

3.0.5 本条对医疗机构污水处理工程运行、维修和应对突发事件 过程的安全问题提出要求。

(1)医疗机构污水处理设施运行和维修的安全，特别是埋地式 或地下式设施的运行和维修要引起重视，尤其要杜绝触电、中毒和 溺亡等重大安全事故。

(2)医疗机构污水处理设施还应兼顾应对突发情况的能力，主 要包括非传染病医疗机构污水处理工程应对突发传染病等重大公 共卫生事件和管控检修停用产生的环境风险。

3.0.6 本条为强制性条文，必须严格执行。本条基于以下两方面 提出要求。一是特殊医疗污水的危害性大应单独收集；二是特殊 医疗污水处理难度大、成本高，也应单独收集。现行国家标准《医 疗机构水污染物排放标准》GB 18466对重金属类污染物和放射性 指标在科室处理设施排出口和衰变池出口均有检测要求。感染性 污水等如不进行预消毒处理，后续处理会有重大安全风险；酸性污 水、含氰污水等如不进行相应的预处理达到污水处理站设计进水 指标要求，对后续污水整体处理达标会有较大影响。

3.0.7 医疗机构污水处理的根本目的是去除有毒有害物质，保护 环境，达到所在区域医疗机构污水排放监管要求，但要避免采取过 度或不科学的消毒措施，调研发现过量使用含氯消毒剂不仅会导 致出水余氯过高，还会产生致癌、致畸及致突变等副产物。

3.0.8 污泥、废渣及医疗废弃物含有细菌、病毒和有害物质，堆放 设施应采取严格密闭措施，使之不再与外界环境接触，彻底阻断病 毒等的传播，确保安全隔离和储存。医疗机构在规划设计时应结 合污水处理站的建设充分考虑污泥和栅渣堆放地点，设置相应的 密闭设施或设备，尽可能减少对区域环境和人员健康的影响。

# 4 水量与水质

## 4.1  设 计 水 量

4.1.1  医疗机构污水处理虽强调源头分离和减量化原则，但实际工 程中受场地、室外管网和市政开口等因素限制，存在后勤、办公、食堂等 非病区的污水最终进入医疗机构污水处理站的情况，故做出本条规定。 4.1.2  根据实测数据确定医疗机构污水处理工程设计处理水量 是最准确的，但是实测水量需要医疗机构投入使用后方能取得，且  其随诊疗量、住院量等变化，是一个动态变化值，初期很难获取。 本条给出了污水处理工程设计处理水量的两种计算方法：

(1)按医疗机构用水定额的90%计算。

根据国家标准《室外排水设计标准》GB 50014—2021第4.1.14 条，医疗机构建筑内部给排水设施相对比较完善，确定按用水定额 的90%计算。医疗机构用水量计算主要有：综合医院用水量按国家 标准《综合医院建筑设计规范》GB 51039—2014 表6.2.2医院生活 用水量定额计算，见表1;传染病医院用水量按国家标准《传染病医院 建筑设计规范》GB 50849—2014 表6.1.2生活用水定额计算，见表2; 其他医疗机构按国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015—2019 表3.2.2公共建筑生活用水定额及小时变化系数计算。

表1 综合医院生活用水量定额

| 项 目 | 设施标准 | 单位 | 最高用水量 | 小时变化系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每病床 | 公共卫生间、盥洗 | L/(床 · d) | 100～200 | 2.5～2.0 |
|  | 公共浴室、卫生间、盥洗 | L/(床 · d) | 150～250 | 2.5～2.0 |
|  | 公共浴室、病房设卫生间、盥洗 | L/(床 · d) | 200～250 | 2.5～2.0 |
|  | 病房设浴室、卫生间、盥洗 | L/(床 · d) | 250～400 | 2.0 |
|  | 贵宾病房 | L/(床 · d) | 400～600 | 2.0 |

续表1

| 设施标准 | 单位 | 最高用水量 | 小时变化系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门、急诊患者 | L/(人 · 次) | 10～15 | 2.5 |
| 医务人员 | L/(人 ·班) | 150～250 | 2.5～2.0 |
| 医院后勤职工 | L./(人 ·班) | 80～100 | 2.5～2.0 |
| 食堂 | L/(人 · 次) | 20～25 | 2.5～1.5 |
| 洗衣 | L./kg | 60～80 | 1.5～1.0 |

注：医务人员的用水量包括手术室、中心供应等医院常规医疗用水。

表 2 传染病医院生活用水定额

| 序号 | 设施标准 | 单位 | 最高用水量 | 小时变化系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设集中卫生间、盥洗间 | L/(床 · d) | 100～200 | 2.5～2.0 |
| 2 | 设集中浴室、卫生间、盥洗间 | L/(床 · d) | 150～250 | 2.5～2.0 |
| 3 | 设集中浴室，病房设卫生间、盥 洗间 | L/(床 · d) | 250～300 | 2.5～2.0 |
| 4 | 病房设浴室、卫生间、监洗间 | L/(床 · d) | 250～400 | 2.0 |
| 5 | 贵宾病房 | L/(床 · d) | 400～600 | 2.0 |
| 6 | 门(急)诊患者 | L/(人 · 次) | 25～50 | 2.5 |
| 7 | 医务人员 | L/(人 ·班) | 150～300 | 2.0～1.5 |
| 8 | 医院后勤职工 | L/(人 ·班) | 30～50 | 2.5～2.0 |
| 9 | 职工浴室 | L/(人 · 次) | 80～150 | 1.0 |
| 10 | 食堂 | L./(人 · 次) | 25～50 | 2.5～1.5 |
| 11 | 洗衣 | L/kg | 80～150 | 1.5～1.0 |

注：医务人员的用水量包括手术室、中心供应等医院常规医疗用水。

但医疗机构用水量与门诊量、住院量密切相关，而门诊量、住  院量是动态变化数据，所以实际用水量无法准确计算，只有当投入 运行一段时间后，才能较准确摸清用水规律。实践表明，根据最高  日用水量计算确定的污水设计处理水量普遍不够，主要原因有：

①源头分离执行不够严格，非病区甚至有部分雨水进入了污水处 理站；②节水意识不强，存在常流水和浪费水的情况；③医院建成 运行后，门诊量、住院量和家属陪护远超设计确定的值。

(2)根据经验数据，结合医疗机构综合污水定额计算。

综合国内外各项调研数据，如北京市医院污水污物处理技术协 会通过对北京市20多个市区县医院和兰州、成都、武汉、沈阳等地 的医院进行调研，了解到各医院用水量平均为1000L/(床 ·d),  个别 医院为2000L/(床 ·d),  郊区一般为700L/(床 ·d);  深圳市医院污 水产污系数平均为1040L/(床 ·d),  广州市医院930L/(床 ·d)。

根据现运营的43家医疗机构污水处理站调查结果(表3), 500床及以上医疗机构31家，床日均污水定额1120L, 最大值为 C12 污水站，床日均污水定额1400L, 最小值为A5 污水站，床日均 污水定额800L;200 床～499床的医疗机构6家，床日均污水定额 870L, 最大值为 E1 污水站，床日均污水定额1130L, 最小值为 E4  污水站，床日均污水定额650L;200   床以下医疗机构6家，床日均 污水定额660L, 最大值为 A7 污水站，床日均污水定额1000L, 最 小值为D13污水站，床日均污水定额560L。

表 3 医疗机构污水处理设施运行现状调查表

| 医疗机构 代号 | 床位数 (床) | 处理规模 (m³/d) | 医疗机构 代号 | 床位数 (床) | 处理规模 (m³/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 3400 | 3230 | B2 | 1500 | 1650 |
| A2 | 44 | 26 | B3 | 80 | 48 |
| A3 | 970 | 1000 | B4 | 1500 | 2020 |
| A4 | 1200 | 1560 | C1 | 800 | 860 |
| A5 | 950 | 760 | C2 | 1503 | 1830 |
| A6 | 1100 | 1000 | C3 | 65 | 45 |
| A7 | 20 | 20 | C4 | 300 | 242 |
| Bl | 1500 | 1350 | C5 | 4340 | 5170 |

续表3

| 医疗机构 代号 | 床位数 (床) | 处理规模 (m³/d) | 医疗机构 代号 | 床位数 (床) | 处理规模 (m³/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C6 | 1780 | 1869 | D9 | 50 | 40 |
| C7 | 400 | 340 | D10 | 800 | 780 |
| C8 | 723 | 663 | D11 | 500 | 450 |
| C9 | 500 | 500 | D12 | 1200 | 1100 |
| C10 | 600 | 725 | D13 | 80 | 45 |
| C11 | 1500 | 1800 | D14 | 1360 | 1630 |
| C12 | 656 | 920 | D15 | 750 | 820 |
| D1 | 900 | 850 | D16 | 3500 | 4500 |
| D2 | 800 | 930 | El | 300 | 340 |
| D3 | 2700 | 3000 | E2 | 2500 | 3000 |
| D4 | 435 | 300 | E3 | 1001 | 1132 |
| D5 | 500 | 420 | E4 | 200 | 130 |
| D6 | 882 | 1200 |  |  |  |
| D7 | 1500 | 1900 |  |  |  |
| D8 | 300 | 325 |  |  |  |

综合以上调查结果和近年来运维的医疗机构处理站数据，确 定了不同规模医疗机构综合污水定额：

1)500床及以上的医疗机构，综合污水定额：800L/(床 ·d)~ 1200L/(床 ·d);

2)200床～499床的医疗机构，综合污水定额：600L/(床 ·d)~ 800L/(床 ·d);

3)200床以下的医疗机构，综合污水定额：400L/(床 ·d)~ 600L/(床 ·d)。

另外，结合此次新冠疫情定点医疗机构建设，雷神山医院

2020年3月1日—3月20日的排放污水数据显示，日均单位病床 污水定额510L; 火神山医院污水处理设施2020年2月20日—4 月15日的处理水量监测数据显示，日最大处理水量为1467.2m³,  日平均处理水量为504.3m³; 按火神山医院设计床位数1000床推 算，日均单位病床污水定额504L。综上确定了不同规模应急医疗 设施综合污水定额：

1)500床及以上的应急医疗设施，综合污水定额：500L/(床 ·d)~ 600L/(床 ·d);

2)200床～499床应急医疗设施，综合污水定额：400L/(床 ·d)~ 500L/(床 ·d);

3)200床以下应急医疗设施，综合污水定额：300L/(床 ·d)~ 400L/(床 ·d)。

由于这种突发疫情的不确定性，设计床位数与实际使用的床 位数可能不一致，并有可能超负荷运行，其安全系数较一般医疗机 构宜更大一些，本标准提出按1.5～2.0取值。

4.1.3 考虑一定冗余既是工程建设需要，为未来扩展预留提供条 件，同时也是应对突发情况需要。根据工程经验，本标准提出按实 测值或测算值的10%～20%留出设计裕量。

## 4.2 设 计 水 质

4.2.1 对现有投入运行的医疗机构污水处理系统，污染负荷采取 实际测量污水排放量和现场取样化验的方法确定。对新建尚未投 入运行的医疗机构污水处理系统，污染负荷可类比现有同等规模 和性质医疗机构的排放数据来确定。水质取样检测应符合现行行 业标准《污水监测技术规范》HJ 91.1 的有关规定。

# 5 污 水 收 集

5.0.3 特殊医疗污水水量不大，但危害性高、处理难度大，采用常 规工艺无法满足要求，而采用预处理方式可有针对性地降低危害 和后续处理难度。工程建设中存在室内外设计和施工不是同一单 位的现象，有未经相应预处理直接接入污水处理站的情况，给医疗 机构污水处理和处置带来了较大的安全隐患。本条规定要加强特 殊医疗污水收集并做好室内外管网安全衔接措施。在单体设计说 明中要有明确交待，如高温污水需经降温处理，放射性污水需衰变 处理，化验分析废液需单独收集等。国家标准《综合医院建筑设计 规范》GB 51039—2014 第6.3.2条规定锅炉排污水、中心(消毒) 供应室的消毒凝结水、太平间和解剖室排水等也应单独收集。

5.0.4     传染病医疗机构各区域的污水管道混接，易将病毒或细菌 扩散至各功能分区，造成传染病医疗机构内交叉感染，因此总体原 则是按区域独立设置污水管道。首先是区分不同性质传染病区 域，其次是同一性质传染病不同污染程度区域。在确有困难的情 况下，同一性质传染病的半污染区和污染区管道可合并设置。为 防止空调冷凝水随意排放造成污染，要按区域设置，并排至相应区 域的污水管道，接入污水处理设施处理。

5.0.5     本条规定医疗机构污水收集管道水力计算依据，同时由于 其特殊性，如中心供应室、中药加工室、口腔科等场所排水管道管 径要比计算值放大1级～2级，且不得小于100mm, 支管管径不得 小于75mm 等，所以还要遵循现行国家标准《综合医院建筑设计 规范》GB 51039的有关规定。

5.0.7     雨水进人污水收集管网会造成污水管网流量快速增加，使 污水处理站处理进水负荷出现大幅波动，影响污水处理水质达标

排放。可以采取的措施包括：污水检查井采用成品或者不易渗漏 的检查井；污水管道采用耐腐蚀、抗冲击力强、环刚度大的管道，防 止施工不当引起管道破裂；做好污水管道的接口和基础，防止不均 匀沉降带来的管道接口漏水渗水；不在室外容易积水的低凹处设 置污水检查井和污水处理设施，当不可避免时采用密闭井盖。

5.0.9      本条为强制性条文，必须严格执行。医疗机构污水通气管严 禁接入空调通风系统及设施，以免回流到医疗机构内造成交叉感染。

5.0.10 输送传染病医疗机构污水的最根本要求就是系统的密闭 性，但往往预消毒设施与污水排放点还有一段距离，密封管道太 长，为改善水力条件、保证污水流通顺畅，设置通气设施是必要的。 目前尚无科学的通气管设置数据，根据项目实践经验，在密闭污水  管的起端和中部每隔50m 左右设置管径不小于DN100  的通气管 效果较佳。通气管可利用污水检查井侧壁接出，引至室外绿化、小 品等不影响整体景观效果的位置，且高度不低于2m。呼吸道传染 病区的通气管存在病毒通过气溶胶传播的风险，不应相互联通，需 各自独立伸顶排放。可采用紫外线消毒设备或者纳米光催化等光 触媒系列高效杀菌装置，成品构造如图1所示，不建议设置仅有隔 离功能的高效过滤器设备。需要注意的是，这些设备比较重，一般 还需要220V 电源供电，需要在设计时选择可牢固支撑的位置安 装，通气管经过杀菌装置再接至高位排放。

5.0.12     避免放射性污水聚集是排放此类污水的首要条件，设计 时，其走向、阀门和管道的连接应尽可能避免死区，下水道宜短，避 免发生放射性污水集聚，还要便于检测和维修，并应采取防辐射措 施。放射性污水所含的放射源有可能穿透管道从而污染环境，因 此要求排水管道为含铅管道，并采取一定措施，如敷设于一定壁厚 的混凝土包封内，以提高安全性。

5.0.13 本条对医疗机构污水管道的埋设深度和基础形式提出有 关要求，需根据管材和敷设条件等经计算确定，避免因管材选用不 当和基础不均匀沉降导致医疗机构污水泄漏。

300  O

紫外线杀菌灯

插入管 内安装

(a) 光触媒装置

通气立管

纳米 光子 装置

(b)   纳米光子装置

00LNO

003

图 1  污水通气立管消毒装置示意图

# 6 特殊医疗污水处理

## 6.1    放射性污水

6.1.1 放射性污水尽量采用槽式排放。排放前必须明确放射性 污水的浓度、半衰期，并应对放射性污水进行监测，超过排放管理 限值时不得排放，不得采用稀释方法将超过排放管理限值的污水 排入环境。按照现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本 标准》GB 18871 和《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466 的相 关规定，浓度较高、半衰期较长的污水应将其贮存在具有防辐射性 能的容器内，使其衰变。衰变期较短的放射性污污水宜设衰变池 处理。常用医用放射性同位素的半衰期可参照表4确定。

表4 医用放射性同位素的半衰期

| 元素名称 | 放射性核素 | 半衰期 |
| --- | --- | --- |
| 碘 | 131I | 8.040d |
| 磷 | 32 P | 14.260d |
| 钼 | 00Mo | 2.750d |
| 锝 | 09 Tcm | 6.020h |
| 锡 | 113 Sn | 115.200d |
| 铟 | 113Inm | 1.658h |
| 钠 | 12¹Na | 15.020h |
| 金 | 198Au | 2.696d |
| 汞 | 203 Hg | 47.760d |
| 铬 | 5¹Cr | 27.720d |
| 镱 | 189 Yb | 32.000d |

6.1.2     按现行国家标准《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466 规 定放射性总α最高允许浓度为1Bq/L,总β最高允许浓度为10Bq/L。 6.1.3 根据《放射性废物分类》(环境保护部工业和信息化部

国家国防科技工业局2017年第65号公告)的规定，半衰期小于或 等于100d 的放射性废物属于极短寿命放射性废物，一般采取衰变 贮存的方式处理处置，大于100d 的放射性废物应贮存在具有防辐 射性能的专用容器内，由专业部门处理，同时强调承担此类污水处 理处置的单位应具有相应资质。

6.1.4 放射性污水需设置单独的收集系统，含有粪便的放射性污 水和放射性试验冲洗污水要分开收集。含有粪便的放射性污水宜 先排入化粪池预处理后再进入衰变池。放射性试验冲洗污水可直 接排入衰变池。对于浓度高、半衰期较长的放射性污水，一般将其 贮存于容器中，使其自然衰变；对于浓度低、半衰期较短的放射性 污水，排入衰变池，贮存一定时间(一般为需要处理核素的10个半 衰期)使其放射性同位素自然衰变降低到国家排放管理限值时再 排放。贮存衰变法设备管道简单、管理方便、安全可靠，但衰变池 容积较大、占地面积大，一般适合于少量放射性污水处理。放射性 同位素的放射性强度随着同位素的衰变过程不断衰减，其强度衰 减时间称作半衰期。半衰期越短，放射性同位素的放射性强度衰 减越快， 一般通过10个半衰期放射性强度可减少到原来的1%。 间歇式衰变池通常分为2格，分别设独立的进、出水控制阀，通过 阀门切换实现2格衰变池轮流交替使用。含放射性同位素的污水 一般呈酸性，衰变池、管道、闸阀等均应进行防酸处理或采用耐酸 腐蚀材料。衰变池应进行严格防水处理，保证不渗不漏。由于间 歇式衰变池占地面积大、操作管理较麻烦，逐步为连续式衰变池所 取代。连续式衰变池一般为推流式，池内设置导流墙，放射性污水 从一端进入，经过连续缓慢流动至出水口排出，池内污水保持推流 状态，尽量减少短路。连续式衰变池的总体积比间歇式衰变池小， 操作简单，基本不需要管理。连续推流式衰变池有效容积可按下

式计算：

(1)

式中：V—— 连续推流式衰变池有效容积；

C₀—— 原污水放射性比活度(Bq/L);

C,—— 放射性污水允许排放浓度(Bq/L);

λ ——低放射性污水中半衰期最长的同位素衰变常数；

η — 考虑水力效率后容积安全系数，取1. 1～1.5; Q—— 低放射性污水总量。

衰变池底部需设放空管并设阀门，衰变池需要放空清洗时，先对 池水进行检测，达标后开启放空闸阀放空污水再进行清洗或维护。

## 6.2  其 他 污 水

6.2.1  酸性污水主要来自检验项目或化学清洗剂使用硝酸、硫 酸、盐酸、高氯酸等酸性物质而产生的污水。酸性污水需单独收 集，收集管道采用耐腐蚀的特种管道， 一般采用不锈钢管或塑料 管。酸性污水通常采用中和法进行处理，即以氢氧化钠、石灰作为 中和剂，与酸性污水发生中和反应以降低污水的酸性。酸性污水 中和反应搅拌器要防腐蚀，将中和剂配制成溶液通过计量泵投加， 投加剂量根据酸性污水 pH 值及中和剂浓度计算后确定，中和后 pH 值应在7～8之间。

6.2.2  含氰污水指医疗机构在血液、细菌和化学检查分析中使用 含氰化合物(氰化钾、氰化钠、铁氰化钾等)而产生的污水。含氰污 水需单独收集，条件允许时可送电镀厂回收利用。含氰污水常用处 理方法为化学氧化法、离子交换法、活性炭吸附法和生物处理法等。 少量含氰污水常用化学氧化法，如碱式氯化法，碱式氯化法是将含 氰污水放入处理槽内，向槽内加入碱液使污水 pH  值达到10～12, 再投加液氯或次氯酸钠，控制余氯为2mg/L～7mg/L,     处理后含氰 污水浓度可达到排放标准0.5mg/L。

6.2.3      含汞污水源于医疗机构口腔科含汞污水以及仪器破损、分 析检测和诊断使用含汞试剂(氯化高汞、硝酸高汞、硫氰酸汞等剧 毒物质)而产生的少量污水。含汞污水处理方法有铁屑还原法、化 学沉淀法、活性炭吸附法和离子交换法。其中含汞污水以硫化钠 沉淀与活性炭吸附组合法最为常用，经活性炭吸附后，出水汞浓度 符合现行国家标准《医疗机构水污染物排放标准》GB  18466 的 相 关规定后，方可进入医疗机构污水处理系统。

6.2.4      含铬污水主要来自病理、血液检查和化验工作中使用的重 铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等化学品形成的污水。含铬污水需单独 收集，条件允许时可送电镀厂回收利用。含铬污水处理方法宜采用 化学还原沉淀法，即在酸性条件下向污水中加入还原剂，将六价铬 还原成三价铬，再加碱中和调节pH, 使之形成氢氧化物沉淀，处理 后出水中的六价铬浓度符合现行国家标准《医疗机构水污染物排放 标准》GB 18466的相关规定后，方可进入医疗机构污水处理系统。

6.2.5      显影污水主要来自放射科照片洗印加工产生的洗印污水， 其中污染物质主要是显影剂、定影剂和漂白剂等，此外还有来自定  影剂中的银。定影剂中的银要进行回收，回收方法为电解提银法和  化学沉淀法，低浓度含银污水也可采用离子交换法和活性炭吸附法  处理。

6.2.6  生物安全实验室包括微生物实验室和动物实验室。当医 疗机构设有生物安全实验室时，应根据实验室生物安全等级，确定 其污水收集和处理方法。根据实验室所处理对象的生物危险程度 和采取的防护措施，通常将实验室生物安全等级分为四级，其中一 级对生物安全隔离的要求最低，四级最高。

一级：对人体、动植物或环境危害较低，不具有对健康成人、动 植物致病的致病因子。

二级：对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的 致病因子，对健康成人、动物和环境不会造成严重危害。具有有效 的预防和治疗措施。

三级：对人体、动植物或环境具有高度危险性，主要通过气溶 胶使人感染上严重甚至致命的疾病，或对动植物和环境具有高度 危害的致病因子。通常有预防治疗措施。

四级：对人体、动植物或环境具有高度危险性，通过气溶胶途 径传播或传播途径不明，或未知的、危险的致病因子。没有预防治 疗措施。

由于不同生物安全等级的生物实验室均有与其病原微生物危 险度等级相对应的生物安全水平、操作及管理规定，因此不同生物 安全等级生物实验室产生的污水需分类收集、分类处理。一级、二 级微生物实验室感染性污水，新建、改建的核酸实验室污水等可采 用化学消毒处理工艺及相应技术设备。部分特殊二级动物实验室 污水，可根据需求选用热处理工艺及相应技术设备。污水收集和 处理系统的臭气，可通过排水管道系统的通气管直接高空排放。 三级微生物实验室感染性污水需采用热处理工艺及相应技术设 备。考虑到生物安全实验室污水水量相对较小，排放周期不定、间 断性强，排放水量也无规律性等实际情况，序批式热处理工艺及设 备是当前国外生物安全实验室感染性污水处理的主流方式。对于 水质较好、水量较大且固体污染物不多的生物安全实验室污水处 理，连续式热处理工艺在节约能源和运行费用方面有优势。三级 微生物实验室的管道系统可不设通气管，而是直接引到地下室特 种高温灭菌罐内，罐内设专门透气口，并对透气口排出的有害气体 进行有效消毒灭菌。二级、三级生物安全实验室排水经处理后必 须接入留观水箱或留观控制罐，监测合格后方可排出，提高排水安 全性，确保这部分污水排放不对受纳水体产生次生危害、不对人体 造成潜在风险。

# 7 处理工艺及设施

## 7.1 工 艺 流 程

7.1.2 对于规模较小且非传染病医疗机构，污水处理站设计可经 消毒直接排放至城镇污水管网，可不进行一级或二级处理。但对 直接排入自然水体的需按当地环保部门要求，可按本标准规定的 二级处理工艺实施。

7.1.3 对于出水最终进入二级污水处理厂的综合医疗机构，可采 用一级强化处理工艺，主要目标是提高悬浮物的去除率，减少消毒 剂用量。但当综合医疗机构设有感染性疾病门诊、传染病房时，此 部分污水由于存在潜在传染性，应经预消毒处理再进入后续处理 系统。

一级强化处理一般采用混凝沉淀、过滤、气浮等工艺。过滤需  要反冲洗，操作管理较为复杂，而气浮工艺中气体释放易导致二次  污染。所以医疗机构污水一级强化处理一般采用混凝沉淀工艺。 加强一级处理效果宜通过两种途径实现：一是对现有一级处理工  艺进行改造以加强去除效果；二是采用一级强化处理技术。对于  改造工程，要充分利用现有处理设施，如对化粪池、接触池在结构  或运行方式上进行改造，必要时增设部分设施，尽可能地提高处理  效果，以达到排放标准。

7.1.4 对于出水直接排入地表水体、海域的非传染病医疗机构污  水，可采用二级处理、深度处理与消毒组合工艺，当综合医疗机构  设有感染性疾病门诊、传染病房时，同本标准第7.1.3条的要求。 根据近年来医疗机构污水处理站的运行情况，生化反应池可根据  所选择的主体工艺特点，再考虑是否设置二沉池和污泥回流。

7.1.5 传染病医疗机构污水均应采用预消毒、二级处理、深度处

理与消毒组合工艺。有研究表明，悬浮固体和有机物质的存在增 加了肠病毒在水性环境中的生存能力，在化粪池前进行预消毒，可 以大幅降低附着在粪便上的病毒的活性，使后续运行更安全。传 染病医疗机构污水、粪便和栅渣中存在大量病菌，是风险水平极高 的潜在二次污染源，具有人群暴露风险和次生健康风险等问题，故 先通过预消毒将来水源头中的病原微生物杀灭。当预消毒采用含 氯消毒剂消毒时，还应增设脱氯池，以防止过多的余氯残留，影响 化粪池的预处理作用。

7.1.6 应急医疗设施污水原则上也应按照传染病医疗机构污水 处理，考虑实际运行要求和疫情特点，本条提出初期运行不具备二 级处理工艺条件时可按应急状态运行。

## 7.2 处 理 设 施

7.2.1 医疗机构污水预处理的主要目的是去除污水中的固体污 物，调节水质水量和合理消纳粪便，以利于后续处理。预处理设施 通常有预消毒池、脱氯池、化粪池、格栅、调节池、混凝沉淀池等。

7.2.2     国家标准《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466—2005 中第4.3.1条明确栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应 按危险废物进行处理和处置。本条提出的相关要求是指当消毒后 的栅渣、污泥符合《国家危险废物名录》豁免条款时，可不按危险废 物处理，参照市政污泥和栅渣进行处置。

7.2.3     设置化粪池的主要作用：首先，截留医疗机构污水中的大 漂浮物和悬浮物，使污水中的粪便沉淀到池底，进行沉淀分离、厌 氧发酵，杀灭粪便中的细菌和肠道寄生虫卵；其次，使污水中有机 大分子断裂，形成小分子有机物，减轻后续污水处理工艺负荷，为 后续生化工艺创造有利条件。对于无污泥处置装置的污水处理系 统，化粪池容积还应包括贮存污泥的容积。

结合工程建设经验和现行相关标准要求，就化粪池的停留时 间和清掏周期给出了推荐值。当采用污废分流制排水体制时，化

粪池停留时间和清掏周期建议取上限值；当采用污废合流制排水 体制时，化粪池停留时间和清掏周期有条件的建议取上限值，确有 困难时可以取下限值。

7.2.4 当医疗机构营养食堂、餐厅的含油脂污水最终进入污水处  理站时，为保证后续处理工艺达标运行，此部分污水应经除油处理， 并给出出水水质指标。除油设施的选用和配套设施的设计可按现 行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关要求执行。

7.2.5     本条为强制性条文，必须严格执行。研究表明粪便、尿液 中存在活的病毒，存在粪口传播风险；应对存在粪口传播风险的传 染病医疗机构污水加强预消毒处理，预消毒的目的是对病毒进行 灭活，确保污水处理站的运行安全。常用的消毒剂有次氯酸钠、过 氧乙酸和二氧化氯等，粪便消毒也可采用石灰。

7.2.6     医疗机构污水采用含氯消毒剂预消毒，污水中余氯含量过 高，会抑制后续生物处理系统内微生物的活性，影响污水处理效 果。本条提出当预消毒采用氯消毒时，在污水进入生化处理单元 前，需进行脱氯处理。最常用的脱氯措施是向污水中投加一定量 的强还原剂(如硫代硫酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸氢钠等),使之与水 体中的余氯发生氧化还原反应，再经过滤、吸附、沉积达到脱氯目 的，脱氯处理后的余氯建议小于0.5mg/L (以游离氯计);排入其 他水体时，余氯浓度不应高于现行国家标准《医疗机构水污染物排 放标准》GB 18466的要求。

7.2.7     本条对格栅设置提出要求。医疗机构污水的性质决定了 不宜采用人工清除栅渣，粗格栅间隙按16mm～25mm  确定，对传 染病医疗机构，格栅宜选用密封型。对采用膜处理和曝气生物滤 池等深度处理工艺的，为避免引起膜组件和滤池填料堵塞，一般还 需要设置超细格栅作为预处理工艺。根据国内外工程实际应用情 况，规定超细格栅间距不宜大于1mm。

7.2.8     调节池在污水处理中的作用是对水量进行调节，对水质进 行均和。另外当医疗机构设有洗衣房时，此部分污水量大、污染负

荷高，对后续处理工艺冲击较大，当含有此部分污水时需在原有基 础上再加大调节容量。

调节池内的废气中可能含有病原气溶胶、硫化氢、甲烷等，调 节池应采用封闭结构，对污水处理过程中产生的废气也要进行收 集处理。搅拌设备宜采用推流式潜水搅拌机，搅拌机按照现行行 业标准《潜水搅拌机》CJ/T   109 进行设备选型，搅拌功率结合池体 大小进行确定，可为5W/m³~10W/m³。

7.2.9     接触传染是传染病传播的重要途径；选用切割泵或大通道 无堵塞泵以解决堵塞问题，防止人为检修泵时造成接触传染。

7.2.10 水解酸化池一般用于常温条件下低浓度污水的预处理， 提高污水的可生化性，对于难降解污水，可适当降低上升流速或增 加出水回流。水解酸化池的设计还要符合现行行业标准《水解酸 化反应器污水处理工程技术规范》HJ 2047的有关要求。

7.2.13  医疗机构污水采用生物处理，一方面能降低水中污染物 浓度，达到排放标准；另一方面能保障消毒效果。生物处理工艺主 要有活性污泥法、生物接触氧化法、曝气生物滤池、膜生物反应器 和移动床生物膜反应器等。

7.2.14 本条规定了生物接触氧化处理工艺的相关要求。

1  污水进入生物接触氧化池前，要进行预处理，以减少进水 的悬浮物，从而防止填料堵塞，保证处理构筑物的正常运行。设置 水解酸化池可去除悬浮物、降解有机物、提高污水可生化性。

2  本款规定了生物接触氧化池填料的选择原则，目前国内常 用的填料有整体型、悬浮型和悬挂型，生物接触氧化池的填料宜采 用轻质、高强、防腐蚀、易于挂膜、比表面积大和空隙率高的组合体。

3  本款中的数据是根据国内经验，参照国外标准制定。

7.2.15 本条规定了曝气生物滤池的主要设计参数。

1  曝气生物滤池的池体高度宜为5m～9m, 由配水区、承托 层、滤料层、清水区的高度和超高等组成。不同类型曝气生物滤池 设计参数见表5。

表5 曝气生物滤池设计参数

| 类型 | 功能 | 参数 | 单位 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳氧化曝气 生物滤池 | 降解污 水中含碳 有机物 | 滤池表面水力负荷 (滤速) | m³/[m² ·h(m/h)] | 3.0～6.0 |
|  |  | BOD负荷 | kgBOD/(m³ ·d) | 2.5～6.0 |
| 碳氧化/硝化 曝气生物 滤池 | 降解污 水中含碳 有机物并 对氨氮进 行部分硝 化 | 滤池表面水力负荷 (滤速) | m³/[m² ·h(m/h)] | 2.5～4.0 |
|  |  | BOD负荷 | kgBOD/(m³ ·d) | 1.2～2.0 |
|  |  | 硝化负荷 | kgNH₃-N/(m³ ·d) | 0.4～0.6 |
| 硝化曝气 生物滤池 | 对污水 中氨氮进 行硝化 | 滤池表面水力负荷 (滤速) | m³/[m² ·h(m/h)] | 3.0～12.0 |
|  |  | 硝化负荷 | kgNH₃-N/(m³ ·d) | 0.6～1.0 |
| 前置反硝化 生物滤池 | 利用污 水中的碳 源对硝态 氮进行反 硝化 | 滤池表面水力负荷 (滤速) | m³/[m² ·h(m/h)] | 8.0～10.0 (含回流) |
|  |  | 反硝化负荷 | kgNO₃--N/(m³ ·d) | 0.8～1.2 |

2  曝气生物滤池反冲洗通过滤板和固定其上的长柄滤头来 实现，由单独气冲洗、气水联合冲洗、单独水洗三个过程组成。反 冲洗水量为进水水量的8%左右。反冲洗出水平均悬浮固体可达 600mg/L 。 单独采用水反冲洗时，冲洗水流速30m/h～50m/h,   历 时 5min～15min; 反冲洗周期宜为24h～48h 。单独采用气反冲洗 时，气速宜为40m/h～110m/h,   历时3min～5min。

7.2.16      膜生物反应器(Membrane      Bio-Reactor,MBR)是将膜分 离技术与生物反应器结合在一起的新型污水处理工艺，本条规定 了膜生物反应器的主要设计参数。膜通量的选取需考虑膜材料类 型、膜组件和膜组器形式、污泥混合液性质、水温等因素，可实测或 采用经验数据。为尽可能减轻膜污染，延长膜使用寿命，膜系统运

行通量的取值应小于临界通量。同时，为了满足污水处理站的总 变化系数需求，设计过程中要根据峰值进水流量校核膜峰值通量 和强制通量；峰值通量和强制通量宜按临界通量的80%～90%选 取，且峰值通量或强制通量的运行时间每天累计不宜超过4h, 单 次不宜超过2h。此外，膜通量还需要参考不同膜制造商的建议， 因而略有不同。膜污染的控制在膜生物反应器运行中起到至关重 要的作用。要建立膜性能评价体系，实时跟踪监测；建立健全膜污 染预警系统及应急预案，为系统安全提供可靠保障。膜清洗维护 一般采用化学清洗，用含有一定浓度化学药剂的清洗溶液浸泡膜 的外表面或内表面，可以较为彻底地清除膜污染，降低膜的过滤阻 力，恢复膜通量。通常有维护性清洗和恢复性清洗两种方式，需要 根据不同膜制造商的建议执行。

7.2.17     鼓风机是污水处理站内噪声的主要来源，应采用低噪声 设备和采取隔声为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合治 理措施以消除噪声影响。风机出口宜设隔声降噪措施。

7.2.19 本条规定了加药装置的运行控制方式和计量精度要求， 避免人工投加等粗放投加方式。

# 8  消    毒

## 8.1 一 般 规 定

8.1.1  医疗机构污水消毒方法可分为物理消毒法和化学消毒法 两大类。其中化学消毒法主要是用各种化学药剂进行消毒，包括 液氯消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒、臭氧消毒等，此外漂粉 精、漂白粉、过氧乙酸等也具有一定的消毒效果。物理消毒法包括 紫外线消毒、超声波消毒等，也包括冷冻消毒、高温加热消毒、γ射 线辐射消毒等。综合考虑应用范围、消毒效果、经济性、安全性等 因素，最常用的消毒方法主要有液氯消毒、二氧化氯消毒、次氯酸 钠消毒、臭氧消毒和紫外线消毒。消毒剂选用应经技术经济分析 比较后确定。随着科学技术研究的发展，新型高效广谱消毒剂或 消毒技术有望成功研制并投入应用。按照现行国家标准《医疗机 构水污染物排放标准》GB 18466 的有关规定，经相应试验研究确

定消毒剂量、消毒方式及检测控制指标，并经技术经济比较，也可 采用新型消毒剂或消毒技术。常用消毒方法适用性及特点比较见 表6。无论哪种消毒方法，其使用的消毒产品都应当合法有效。

表 6 常用消毒方法比较

| 消毒剂 | 优点 | 缺点 | 消毒效果 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氯 (Cl₂) | 具有持续消 毒作用，工艺简 单，技术成熟； 操作简单，投量 准确 | 产生具致癌、 致畸作用的有机 氯化物(THMs); 处理水有氯或 氯酚味；氯气腐 蚀性强；运行管 理有一定的危 险性 | 能有效杀菌， 但杀灭病毒效 果较差 | 远离人口聚 居区，有足够的 安全防护空间 距离，规模较大 (>1000床)且 管理水平较高 的医疗机构污 水处理工程 |

84

·  ·

续表6

| 消毒剂 | 优点 | 缺点 | 消毒效果 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠 NaClO | 无毒，运行、 管理无危险性 | 产生具致癌、 致畸作用的有 机 氯 化 物 (THMs);使水 的pH值升高 | 能有效杀菌， 但杀灭病毒效 果较差 | 规模<300床 的经济欠发达地 区医疗机构污水 处理工程 |
| 二氧化氯 CIO₂ | 具有强烈的 氧化作用，不产 生有机氯化物 (THMs);投加 方案简单；不受 pH影响 | 二氧化氯运 行、管理有一定 的危险性；只能 就地生产，就地 使用；制取设备 复杂；操作管理 要求高 |  | 适用于各种规 模医疗机构污水 处理工程的消毒 处理，但要求管 理水平较高；小 型医疗机构可采 用成品粉剂配制 二氧化氯消毒液 |
| 臭 氧 (₃ | 有强氧化能 力，接触时间 短；不产生有机 氯化物；不受 pH影响；能增 加水中溶解氧 | 臭氧运行、管 理有一定的危 险性；操作复 杂；臭氧制取产 率低，能耗大； 初期投资较大， 运行成本高 | 消毒效果好， 但对悬浮物浓 度有要求 | 传染病医疗 机构污水应优 先采用臭氧消 毒；处理出水再 生回用或排入 水体对水体和 环境造成不良 影响时应首选 臭氧消毒 |
| 紫外线 | 无有害的残 余物质；无臭 味；操作简单， 易实现自动化； 运行管理和维 修费用低 | 电耗大；紫外 线灯管与石英 套管需定期更 换；对处理水的 水质要求较高： 无 持 续 杀 菌 作用 | 消毒效果好， 但对悬浮物浓 度有要求 | 当二级处理出 水254nm紫外 线 透 射 率 ≥ 60%、悬浮物浓 度<20mg/L时， 或有特殊要求情 况下(如排入有 特殊要求的水 域),可采用紫外 线消毒方式 |

8.1.2  医疗机构污水处理出水排入地表水体时推荐采用臭氧消 毒或紫外线消毒方式，当采用含氯消毒剂消毒时，应采取脱氯处 理，以满足余氯小于0.5mg/L 的要求。

8.1.3 由于臭氧消毒对污水的悬浮物浓度要求较高，故本条规定 一级强化处理不宜采用臭氧消毒方式。

8.1.4 由于紫外线照射方式有病毒未完全杀灭的风险，规定传染 病医疗机构污水处理不应单独采用紫外线消毒方式，但可采用紫 外线消毒与含氯消毒剂消毒联用等组合消毒方式。

8.1.5     根据SARS 病毒和2019新型冠状病毒传染病医疗机构污 水处理的相关研究经验，含氯消毒剂、过氧乙酸、紫外线等均可有 效杀灭污水、污物中的冠状病毒。考虑应急强化消毒措施实施的 便捷性，推荐采用含氯消毒剂进行应急强化消毒。参照协会标准 《新型冠状病毒肺炎传染病应急医疗设施设计标准》T/CECS  661—2020的有关规定，应急强化消毒工艺的预消毒池水力停留 时间不宜小于1.0h,二级消毒池水力停留时间不应小于2.0h。国 家标准《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466—2005 中规定，传 染病和结核病医疗机构污水当采用含氯消毒剂时，消毒接触池的 接触时间不低于1.5h,考虑到未来病毒的未知性，确定污水处理 站的二级消毒池水力停留时间不应小于2.0h。规定污水的 pH 值不应大于6.5,有助于强化提高消毒效果。

8.1.7 本条明确了接触消毒池容积计算依据。设置接触消毒池  有助于保证含氯消毒剂与水充分混合后延长停留接触时间，提高  消毒效率。加氯消毒的一条实用设计准则为接触时间 T(min) 和  接触时间结束时消毒剂残留浓度C(mg/L) 的乘积，被称为CT 值， 延长消毒接触时间，有助于节省消毒剂用量。接触消毒池的容积 除考虑接触时间内的污水容积外，还需要考虑接触时间内沉淀下  来的污泥、消毒残留物等。连续式消毒污泥容积可根据接触消毒  池的设置位置，参照本标准表10.1.1取值计算。

8.1.8 接触消毒池分为2格，便于维护检修。本条规定接触消毒

池长宽比、设置导流墙(板),就是尽可能减少接触消毒池中出现水 流死角和短流，保证接触消毒池内水流近似呈推流状态，以提高和 保证消毒效果。接触消毒池出口设取样口，便于检测水中总余氯 含量，确保处理后出水达标排放。

## 8.2 臭    氧

8.2.1     臭氧分子式为O₃,  具有特殊的刺激性臭味，是国际公认的 绿色环保型杀菌消毒剂。臭氧在水中产生氧化能力极强的单原子 氧(O) 和羟基(一OH),  羟基(一OH) 对各种致病微生物有极强的 杀灭作用，单原子氧(O) 具有强氧化能力，对各种病毒、细菌均有  很强的杀灭能力。pH 值为5.6～9.8、水温在0℃~37℃范围内 时，臭氧消毒性能稳定，无二次污染。臭氧消毒的优点是反应快、 投量少，适应能力强；缺点是无持续消毒功能，只能现场生产使用， 设备费用较高、能耗较大。由于臭氧消毒投资及运行费用较高，适  用于管理水平较高、对污水消毒要求严格的传染病医疗机构及综  合医疗机构污水处理。臭氧制备法有电晕放电法、紫外线法、化学  电解法和辐射法等，工程上一般采用电晕放电法。

制取臭氧的气源通常有空气、制氧机供氧和液氧三类。就电耗 而言，空气气源最高，制氧机供氧气源其次，液氧气源最低；就占地 而言，空气气源较制氧机供氧气源大；就浓度而言，空气气源只有制 氧机供氧气源的1/5～1/3;就装置规模而言，空气气源比制氧机供 氧气源大很多；就设备投资和日常管理而言，空气气源装置均需由 用户自行投资和管理，而制氧机供氧气源装置可委托专业供气商负 责日常管理。虽然制氧机供氧气源装置较空气气源装置具有较多 优点，但其设备租赁费、委托管理费以及氧气的采购费较高，且设备 布置受到消防要求的限制。因此采用何种供气气源和气源装置应 综合上述因素，经过技术经济比较后确定。一般情况下，空气气源 适合于较小规模的臭氧发生量，液氧气源适合于中等规模的臭氧发 生量，制氧机供氧气源适合于较大规模的臭氧发生量。

供应空气的气源装置一般包括空压机、储气罐、过滤设备、除湿 干燥设备，以及消声设备。供应空气的气源装置除了具有供气能力 外，还要具备对所供空气进行预处理的功能，所供气体不仅在量上 而且在质上均需满足臭氧发生装置的用气要求。空压机作为供气 的动力设备，用于满足供气气量和气压的要求，一般要求采用无油 润滑型；储气罐用于平衡供气压力和气量；过滤设备用于去除空气 中的颗粒和杂质；除湿干燥设备用于去除空气中的水分，以达到降 低供气露点的目的；消声设备则用于降低气源装置在高压供气时所 产生的噪声。由于供应空气的气源装置需要常年连续工作，且设备 系统较复杂，一般情况下每个装置可能包括多个空压机、储气罐，以 及过滤、除湿、干燥和消声设备，并通常设在空压机房内。臭氧发生 器设备组件较多，发生故障或进行正常维修时需要一定的检修操作 空间，故臭氧发生器设备间应留有设备检修空间。

由于制取臭氧的成本高，为使臭氧能最大限度地溶于水中，臭 氧消毒的接触池水流宜采用竖向流形式，并设置竖向导流隔板，因 此臭氧接触池也称为臭氧接触塔。臭氧接触塔运行时，在处于下 向流区格的池底导入臭氧，从而使气水逆向混合，以保证高效溶解 和接触。在寒冷地区考虑防冻需要，臭氧接触塔应设在室内，尾气 处理后由排气管排出室外。

8.2.2 本条规定了臭氧消毒投加量和接触时间，这是基于国内外 应用实例的调查结果，可作为设计参考。当条件许可时，宜通过一 定的试验或参照相似条件下的运行经验来确定。选择臭氧发生器 时，先根据污水水质及处理工艺确定臭氧投加量，再根据臭氧投加 量和单位时间处理水量确定臭氧使用量，按每小时使用臭氧量选 择臭氧发生器台数及型号。

8.2.3  由于臭氧不易溶于水，为提高消毒效果，选择气水混合效 果好的装置。臭氧与污水接触方式通常有曝气法(包括鼓泡法、布 气微孔板法)、射流混合法及气液混合泵法等三类，其中鼓泡曝气 法设备简单、不易堵塞、操作简便，最为常用。

8.2.4 由于臭氧的氧化性极强，对许多材料具有强腐蚀性，因此 要求臭氧发生装置、臭氧气体输送管道、臭氧接触池以及臭氧尾气 消除装置等所有可能与臭氧接触的材料能够耐受臭氧的腐蚀。资 料表明，一般的橡胶，大多数塑料，普通的钢和铁、铜以及铝等材料 均不能用于臭氧处理系统。适用材料主要包括316L 不锈钢、玻 璃、氯磺化聚乙烯合成橡胶、聚四氟乙烯等。

8.2.5 由于臭氧在温度较高时会迅速分解为氧气，在臭氧设备间 内设置机械通风设备，首先可通过通风降低室内环境温度，其次可 排除从臭氧发生系统中泄漏出来的微量臭氧气体。当室内环境空 气中臭氧浓度达到0.15mg/m³ 时开启通风设备，可以保持室内环 境空气质量安全。由于臭氧比空气重，泄漏的微量臭氧通常聚集 于靠近地面处，故要求通风机设于靠近地面处。

8.2.6 从臭氧接触池排气管排入环境空气中的气体仍含有一定 的残余臭氧，这些气体被称为臭氧尾气。人体在含臭氧百万分之 一的空气中长期停留，会产生易怒、疲劳和头痛等不良症状。在更 高浓度下，除这些症状外，还会增加恶心、鼻子出血和眼黏膜发炎。 经常受臭氧的毒害会导致严重疾病。出于对人体健康安全的考 虑，提出本条规定。臭氧尾气消除可采用电加热分解消除、催化剂 接触分解消除或活性炭吸附分解消除等方式。此外，活性炭吸附 臭氧尾气，当达到一定的浓度和温度条件容易产生爆炸，因此不应 采用活性炭消除方式。臭氧尾气消除装置具体设计可参考现行国 家标准《室外给水设计标准》GB 50013 的相关规定。

## 8.3 紫 外 线

8.3.1     消毒使用的紫外线是C 波紫外线，其波长范围是200nm~ 275nm,杀菌作用最强的波段是250nm～270nm,最常用的紫外线波 长为253.7nm。紫外线消毒技术是利用特殊设计的高功率、高强 度和长寿命的C 波段紫外光发生装置产生的强紫外光照射流水， 使水中各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体受到一定剂

量的紫外光辐射后，其细胞组织中 DNA 结构受到破坏而失去活 性，从而杀灭水中的细菌、病毒以及其他致病体，达到消毒杀菌和 净化的目的。紫外线杀菌速度快，效果好，不产生任何二次污染， 属于国际上的新一代消毒技术。但要求水中悬浮物浓度较低，以 保证良好的透光性。

8.3.2     国际紫外线协会(IUVA)  认为，根据目前的消毒数据和经 验，紫外线消毒技术能够有效灭活多种高致病性冠状病毒，包括 SARS-CoV-1(引发非典型肺炎)、MERS-CoV(引发中东呼吸综合 征)和SARS-CoV-2 (引发新冠肺炎)等。国家标准《城镇给排水紫 外线消毒设备》GB/T 19837—2019规定，消毒后的污水符合国家 标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002 规定的 一级标准的A 标准的紫外线消毒设备，在峰值流量和紫外灯运行 寿命终点前，其紫外线有效剂量不应低于20mJ/cm²;  当紫外线消 毒用于城市污水再生利用，且紫外线消毒设备在峰值流量和紫外 灯运行寿命终点时，紫外线有效剂量不应低于80mJ/cm² 。 医疗 机构污水的紫外线剂量和照射接触时间宜根据试验资料或类似运 行经验确定，通过调查现有医疗机构污水处理消毒效果及工程运 行数据，给出医疗结构污水中悬浮物浓度小于10mg/L 时，紫外线 消毒剂量不宜小于40mJ/cm²,  照射接触时间应大于10s 或由试验 确定。

8.3.3 用于污水处理的紫外线消毒系统通常有明渠型或封闭型。 相对而言，明渠型比封闭型更容易监测和维护，对水流阻力也小， 但考虑到医疗机构污水的特殊性，本条规定医疗机构污水处理宜  采用封闭型紫外线消毒系统。

8.3.4 紫外线消毒设备选择化学、机械或两者结合的方式，在使 用过程中会产生石英套管结垢和灯管老化等问题，造成紫外线输 出损失。本条规定紫外线消毒系统设置自动清洗装置，可确保医 疗机构污水紫外线消毒效果，减少工作人员的劳动强度。

## 8.4 其    他

8.4.1  含氯消毒剂是一种强氧化剂和广谱杀菌剂，也是最常用的 一种化学消毒剂，能有效灭活水中多种病原微生物及病毒。含氯 消毒剂消毒通常采用现场制备、计量泵定量投加，运行管理水平要 求较高，对规模较大、出水排入城镇污水管网的医疗机构污水处理 工程较为适用。当医疗机构污水处理出水排至地表水体时，采用 含氯消毒剂消毒工艺时，除要满足消毒要求，还需兼顾消毒副产物 的控制。本条列出了常用含氯消毒剂种类，采用含氯消毒剂消毒 时，要重点考虑影响加氯消毒效果的因素，主要包括混合效果、接 触时间、污水的物理化学和生物学性质等因素(水温、pH、干扰物 质等)。

8.4.2 液氯消毒是1000床以上医疗机构污水消毒中常用的方式 之一，具有消毒效果好、成本低、技术成熟、投量准确等优点，但液 氯有毒，腐蚀性强，属易爆危险化学品，运行、管理有一定的危险 性；液氯常采用压力投加系统或全自动真空加氯系统，对安全运输 与存储措施、操作管理、保障条件等要求较高。由于加氯间、氯库 应与其他建筑的任何通风口相距不小于25m, 贮存氯罐、液态氯瓶 的氯库应与其他建筑边界相距不小于20m 、60m。因此，液氯消毒 不宜用于人口稠密区内的医疗机构及规模较小的医疗机构污水消 毒。对于远离人口聚居区的规模较大(>1000床)且管理水平较 高的医疗机构污水处理工程，可在严格执行现行国家标准《氯气安 全规程》GB  11984 液氯安全运输、储存、投加等相关规定的基础 上，采用液氯消毒。

8.4.4  二氧化氯消毒及次氯酸钠消毒，消毒效果好，药剂自身无 毒，生产安全风险低；消毒剂现场制备、计量泵定量投加，规模可灵  活调整，适应性好，投加准确性高。但二氧化氯、次氯酸钠现场制 取设备较为复杂，对运行管理人员的专业技术水平有较高要求。 目前，一些城市商品次氯酸钠溶液、二氧化氯粉末消毒剂等供应较

为方便，可直接采购。其中，二氧化氯粉末消毒剂有一元型、二元 型两种类型，一元型成品二氧化氯粉末消毒剂的有效二氧化氯含 量为8%,加水溶解后可制备成浓度为1000mg/L 的二氧化氯消 毒原液；二元型成品二氧化氯粉末消毒由 A 剂和B 剂组成，有效 二氧化氯含量为16%,加水溶解配制成消毒原液。商品次氯酸钠 溶液需符合现行国家标准《次氯酸钠》GB/T   19106 的规定，其固 定储备量和周转储备量均可按7d～15d 用量计算；投加系统宜设 2个药液罐(一用一备),放置在高出消毒间室内地坪200mm 的平 台上。药液罐需密封，并有液位管、补气阀和排气阀、加药口、出药 口和排空口等，宜采用耐腐蚀的聚氯乙烯(PVC) 塑料桶，每个罐 的有效容积可按2d～7d的用量确定。

8.4.5 采用漂粉精、漂白粉消毒，只需在溶液槽内按比例加水配 制成有效氯含量为1%～5%的消毒液，静止澄清后使用上清液投 加。根据消毒液用量，每日配制1次～2次。漂白粉主要成分是 Ca(ClO)₂,  是一种白色粉末状物质，有氯的气味，易受光、热和潮 气作用而分解使有效氯降低，必须放在阴凉、干燥且通风良好的地 方。漂白粉消毒的原理是加入水后产生次氯酸灭活细菌。漂白粉 消毒需设溶液池和溶药池。溶液池宜设2个，池底设大于2%的 坡度，并坡向排渣管，排渣管管径不宜小于50mm, 池底15%的容 积用于贮渣；顶部超高大于0.15m, 内壁需做防腐处理。漂白粉溶 液池的有效容积宜按一天所需投加的上清液体积计算，上清液浓 度以1%～2%为宜(每升水加10g～20g 漂白粉)。

8.4.6 实际工程运行中应根据实际水质、水量及出水排放标准要 求，通过试验确定加氯量。含氯消毒剂的投加量均按有效氯计。 对传染病医疗机构污水，参考有效氯投加量为50mg/L,  消毒接触  池的接触时间≥2.0h, 余氯大于6.5mg/L (以游离氯计),粪大肠  菌群数小于100个/L; 若接触时间为1 .0h～1.5h,   余氯大于  10mg/L (以游离氯计),参考有效氯投加量为80mg/L, 粪大肠菌  群数小于100个/L; 若接触时间不足1.0h, 加氯量与余氯还需适

当加大。运行中应根据余氯和实际水质、水量通过实验调节加 氯量。

8.4.7 干燥氯气和纯液氯对钢管、铜管没有腐蚀性，且压力高，故 应采用耐高压的紫铜管、无缝钢管等管材，聚氯乙烯管承压能力相 对较弱，在输送高压流体工程实践中出现爆管事故较多，故不应用 于输送氯气。含氯溶液压力较低且对金属具有较强氧化或酸碱腐 蚀性，故宜采用耐腐蚀的塑料管材。

8.4.8 为便于维护管理，加氯系统的管道要明装或设于管沟内， 且要有良好的支撑和足够的坡度。管沟内管道的布置要方便检修 及更换管道组件，并在管道最低点设置放空阀；为保证安全运行， 沟内需有排水措施。

8.4.9 盐溶液、消毒剂原料及各种消毒剂的氯离子对金属有强烈 腐蚀性，故要求接触上述物质的容器、管道、阀门都应使用耐腐蚀 的材料，如聚气烯(PE)  材料、玻璃钢材料及经可靠防腐处理的金 属材料等。

8.4.10 次氯酸钠为强氧化剂，化学性质极不稳定。在光照、受 热、酸性环境或重金属离子存在的情况下，极易发生分解反应，导 致其商品溶液中有效氯含量降低。此外，在较高温度和较长储存 时间条件下，次氯酸钠的分解产物中还会含有亚氯酸钠(亚氯酸 盐)和氯酸钠(氯酸盐)等有毒有害物质；且气温越高，次氯酸钠分 解速度越快。但是，次氯溶钠溶液浓度越低，次氯酸钠分解速度越 慢，性能越稳定。因此在条件许可的情况下，商品次氯酸钠溶液宜 稀释至5%有效氯浓度后储存和投加。次氯酸钠溶液储存量不宜 过大，并定期分析化验其有效氯含量，以便掌握有效氯的衰减情 况，确定每次最佳送货量和送货周期，减少氯的损失。综合考虑原 料供应条件、输送距离、气候条件、储存场地、生产管理等因素，通 常储存周期宜为7d 左右。

# 9 污水处理站

## 9.1  一 般 规 定

9.1.1 为保证医疗机构污水处理构筑物运行维护需要，水处理构 筑物及主要设备宜按2组并联设置，其中传染病医疗机构应按2组 并联设置，每组宜按50%的负荷设计。主要考虑当处理量没有达到 设计能力时，可一组运行一组备用，这样可以充分保证污水处理率， 也能应对突发情况。重要处理设备主要有风机、水泵和消毒设备。

9.1.2  为预防医疗机构污水处理过程中的突发性事件或处理设 施事故的发生，保证医疗机构污水达标排放，保护地表水环境质 量，设置应急事故池是必要的。应急事故池设计时，设计单位还要 考虑设置迅速切断事故排水直接外排，并使其进入储存设施的措 施；事故处理过程中，未受污染的排水不宜进入储存设施；应急事 故池需具备收集挥发性有毒有害物质的安全措施。

考虑到现有医疗机构污水处理工程在改造时受现场条件制 约，应急事故池的设置可按下列要求把握。首先，应急事故池的有 效容积至少满足最大一次事故的排放水量，以贮存处理设施事故 或其他突发性事件产生的医疗机构污水。如另外设有专用的收集  设施，应急事故池的有效容积可减去专用的收集设施容积，但与应 急事故池并联设置的调节池容积不能计入应急事故池的总容积。 其次，当污水处理构筑物均采用2组设置，且重要的污水处理设备  均有备用时，应急事故池有效容积可减半。

9.1.3 考虑到污水处理站的维护检修，应设排空设施。为了保护 环境，排空水应考虑回流处理。

9.1.4 为改善格栅间的操作条件和确保操作人员安全，应设通风 设施和有毒有害气体检测报警装置。

9.1.5 设置整流措施，可以使整个断面布水均匀，保证水面稳定， 提高处理效率。

9.1.7 污水处理站排放口包括污水排放口和废气排放口，排放口 类型又分为一般排放口和主要排放口。其中污水处理站废气有组  织排放按现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB 14554执行，无组  织排放按现行国家标准《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466 执  行。污水排放口均按现行国家标准《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466 执行。

## 9.2 站 址 选 择

9.2.1 污水处理站的选址及布置应根据医疗机构总体规划、排放 口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素 来确定。医疗机构污水处理构筑物的位置宜设在医疗机构主体建 筑物当地夏季主导风向的下风向。传染病医疗机构的污水处理 站，其生产管理建筑物和生活设施宜集中布置，位置和朝向力求合 理，并与处理建(构)筑物严格隔离。

9.2.2     实际工程中，因对医疗机构规模和发展预测不够导致污水 处理站预留空间不足的现象时有发生。故在医疗机构污水处理站 的设计中，应根据总体规划适当预留余地，以利于扩建、施工、运行 和维护。

9.2.3 为防止污水处理站噪声、空气污染，要求污水处理站独立 设置，并规定非传染病医疗机构污水处理站与病房及居民区建筑 物的距离不宜小于10m, 传染病医疗机构污水处理站与周边建筑 的距离不应小于20m。非传染病医疗机构确因用地紧张，距离不  能满足要求时，也要有充足的卫生防疫、安全隔离措施和除臭措 施。污水处理站与病房、居民区建筑物等需设绿化防护带或隔离 带，美化环境，污水处理站与病房或居民区之间尽可能种植高大、

能吸收臭气、有净化空气作用的植物，减少臭气和噪声对病人或居 民的干扰。

## 9.3  设 置 要 求

9.3.2     本条规定了污水处理站的布置原则。各处理构筑物有不 同的处理功能和操作、维护、管理要求。合理的布置可保证施工安 装、操作运行、管理维护安全方便，并减少占地面积。有腐蚀性环 境的药剂贮存间的门窗、风机、灯等设备还要考虑防腐等措施。

9.3.4 值班、化验、药剂贮存等房间根据具体处理工艺按需要设 置。出于考虑安全，本条对加药间设置提出具体要求。污水在运 行过程中会产生大量的废气、气溶胶并吸引滋生大量的蚊虫，严重 影响工作人员的身体健康，同时充分考虑工作人员的工作环境，符 合职业卫生的相关要求，需将工作机房及工作用房建在地上。由 于加氯设备运行过程中可能会产生氯气、氢气等有毒有害、易燃易 爆气体，均为甲类火灾危险性气体，按照现行国家标准《建筑设计 防火规范》GB 50016 的相关规定，为保证加氯消毒设备运行管理 安全，保障工作人员人身安全和职业防护安全，禁止将加氯设备设 置在各类建筑物地下室中。

9.3.6 防护栏杆和防滑梯等安全措施应根据处理工艺运行维护 需要设置，确保人员安全。

9.3.7 为避免污水渗漏污染周边环境和地下水，对盛水构筑物的 防水、抗渗性能提出要求，对采用含氯消毒剂消毒的消毒池，有条 件时宜添加防腐阻锈剂，具体可参考现行国家标准《混凝土防腐阻 锈剂》GB/T   31296。

9.3.11  关于污水处理站供电等级的确定，一是按现行国家标准 《传染病医院建筑设计规范》GB 50849 确定为一级负荷，二是结合 应急医疗设施建设和使用实际规定不应低于二级负荷，三是其他 医疗机构污水处理站供电按不宜低于二级负荷设计，但对规模较 小的医疗机构，当其建筑自身供电等级达不到二级负荷时，提出供 电等级应与其建筑本身供电等级相一致。

9.3.12      本条规定主要为了提升医疗机构污水处理站智能化系统

水平，重点就其设备管理系统提出要求。根据工艺和维护管理需 要，具备对重要设备测量、监视、故障报警和控制的功能，加强对站 内外环境参数和重要水质指标等监测的功能。

9.3.14 医疗机构污水处理工程在线仪表的配置及自动控制水平 根据工艺流程、工程规模、管理水平及资金限制等因素综合考虑， 宜根据工艺控制的要求设置pH 计、流量计、液位控制器和COD、 氨氮、余氯等在线检测仪表。

9.3.15 医疗机构污水处理站排放口处应按现行行业标准《水污 染源在线监测系统(CODc. 、NH₃-N  等)安装技术规范》HJ  353的 规定安装排水连续监测系统。对重点排污单位，如设区的市级及 以上医疗机构或生态环境主管部门明确要求安装在线监测设备 的，需采取在线监测。

# 10  污泥、废气处理和处置

## 10.1 污泥处理和处置

10.1.1 各处理构筑物产生的污泥量均应以实测数据为准，受各 种因素影响，实测数据是一个动态值，本表根据既往统计数据给出 了污泥量计算的参考值。

10.1.2 污泥处理工艺复杂，结合医疗机构污水处理工程特点，规 定污泥处理宜以减量化为主，首选脱水处理。同时由于医疗机构 污泥的潜在风险性，规定在脱水减量前，应先进行消毒。当医疗机 构污泥排入化粪池时，化粪池的容积应考虑此部分的污泥量。

10.1.3 设置搅拌装置以利于污泥与消毒药剂充分混合接触。

10.1.4 工程实践表明，污泥过流液体的浑浊度很高，物理消毒如 紫外线消毒存在消毒接触不充分、杀菌距离不好控制、杀菌不彻底 等缺点。本条规定污泥消毒宜采用化学消毒方式，而化学消毒中 石灰与漂白粉是最经济有效的。消毒后污泥一般存放7d 以上。

10.1.10 医疗机构污水具有复杂的成分和多样化的来源渠道，虽 然污泥脱水属于污水处理的后续工艺，污水处理过程中大部分危 害人类以及污染环境的物质已被处理掉，但是污泥杂质和气溶胶 中难免会残留危险物或病原体，仍会有危害人体身体健康的可能 性；脱水过程相对密闭使处理过程中不产生二次污染，可减少人员 的接触传染概率。

## 10.2 废气收集和处理

10.2.1 废气产生的环节主要是污水处理、污泥干化和堆放，废气 污染物种类主要有氢、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气等，废气处理 的主要措施是消毒和除臭。

10.2.5     根据现行国家标准《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466的规定，传染病和结核病医疗机构应对污水处理站排放的 废气进行消毒处理。采取机械通风措施，将站内各部位产生的废 气收集输送至能阻截、过滤吸附、辐照或杀死病毒、细菌的专用设 备中，经过有效处理后再排入大气。

10.2.6 本条对废气收集和输送管道材质进行了规定。

10.2.8 废气排放形式分为有组织排放和无组织排放。在恶臭产 生区进行密闭收集，通过排气筒排放且排气筒高度大于或等于 15m,按有组织排放填写；未设置排气筒或排气筒高度低于15m, 按 无组织排放填写。

# 11 施   工

## 11.1 一 般 规 定

11.1.1 医疗机构污水处理工程设计既包括土建设计，又包括处  理工艺设计，图纸经所在地建设行政主管部门批准后方可施工。 施工单位需熟悉设计文件，深入理解设计意图和要求，严格按照设  计文件和相应的标准进行施工，不得无图擅自施工。

11.1.5 施工组织设计由施工单位项目负责人主持编制，施工组 织设计、施工方案的主要内容和格式符合现行国家标准《市政工程 施工组织设计规范》GB/T   50903的有关规定，并通过施工单位技 术负责人和建设单位(监理单位)审批后执行。关键的分部分项工 程主要指深基坑、异形结构模板和支撑体系，与原有建(构)筑物连 接部位和相对密闭空间等。

11.1.8 本条为强制性条文，必须严格执行。永久标识是规避系  统错接、便于后续维护管理的重要措施，永久标识具体做法可参照  国家标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020—2021 和行  业标准《城市污水处理厂管道和设备色标》CJ/T 158—2002,污水  收集管道标识为黄棕色环，构筑物护栏、扶梯和走道板安全色可采   用黄黑色间隔条纹。识别符号可根据污水种类采用中文全称、化   学式或英文全称，如“放射性污水”“氯气”“Cl₂”   “空气管道” “Air” 。检查井识别符号可根据污水种类采用中文全称或特殊代   号，如放射性污水可采用“放射污水”或“危”,传染病医疗机构污水   可采用“传染污水”或“疫”。

## 11.2 土 建 施 工

11.2.2     基坑工程施工安全是地基与基础工程施工的重点，基坑

和周边环境监测需符合现行国家标准《建筑基坑工程监测技术标 准》GB 50497的有关规定。

## 11.3 设备与管道安装

11.3.16  自动化控制和监测系统涉及的现行行业标准主要有《水污 染源在线监测系统(CODc 、NH₃-N 等)安装技术规范》HJ 353、《水污 染源在线监测系统(CODcr 、NH₃-N  等)验收技术规范》HJ354  和 《水污染源在线监测系统(CODc. 、NH₃-N等)运行技术规范》HJ 355。

# 12 验 收 调 试

12.0.1 本条强调医疗机构污水处理工程应通过工程竣工验收 后，方可进行系统联动调试。其各类处理建(构)筑物及设备安装  宜按本标准附录 A 划分的单位(子单位)工程、分部(子分部)工  程、分项工程和检验批进行验收。按《建设项目(工程)竣工验收办  法》进行验收，并符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量  验收标准》GB 50202、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208、 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《混凝土结构工程 施工质量验收规范》GB 50204、《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141、《电  气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168、《自动化  仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093、《建筑电气工程施工质 量验收规范》GB 50303、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB  50617、《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》GB  50169、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275、 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《通风与空调工  程施工质量验收规范》GB 50243等的有关规定。

12.0.7 医疗机构污水处理工程除了要组织工程竣工验收外，正 式投产前还要组织环境保护验收，环境保护验收按照《建设项目竣 工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)进行，技术内 容可按现行行业标准《建设项目竣工环境保护验收技术规范医 疗机构》HJ 794的有关要求进行。

# 13 运行管理和安全防护

## 13.1 运 行 管 理

13.1.1 提高医疗机构污水防治效果重要的是要落实系统工程的 理念与方法。医疗机构污水从产生、分类收集、处理、排放的过程 涉及卫生安全管理、规划设计及施工安装与运行管理，哪一个环节 出现问题，必然会导致医疗机构污水防治出现问题，从而影响到环 境安全与健康。将医疗机构污水处理工程纳入医疗机构卫生安全 管理体系是解决医疗机构污水处理设施重建设轻管理痼疾、建设 绿色医院的重要制度保障。同时，将污水处理工程的运行费用和 设施维护费用纳入医疗机构年度预算，确保经费落实。

13.1.3 为便于管理和操作，建成的污水处理站内应有必要的图 表，如工艺流程图、管网现状图(包括平面图和系统图等)、供配电 系统图、安全操作规程和岗位责任制度等，并悬挂在站内明显部 位，便于查看和规范化管理。

13.1.5 建立健全运行台账制度主要是为了如实记录和反映全场 设备、设施、工艺及生产运行的情况，同时这些数据也是医疗机构污 水处理工程的重要基础数据，可为制定相关政策、法规提供依据。

13.1.7     污水处理站应保证无污泥杂物遗洒、污水横流等脏乱现 象，做到清洁整齐、文明卫生。

## 13.2 监(检)测控制

13.2.1 医疗机构污水处理工程应按国家现行标准配置酸度计、 溶解氧仪和COD、氨氮、余氯测定仪表等。水质监测指标包括理 化指标、生物性污染指标和生物学指标。理化监测指标主要有水 温、pH、悬浮物(SS)、氨氮(NH₄+-N) 、 化学需氧量(COD)、生化

需氧量(BOD) 和余氯等。生物性污染主要包括细菌、病毒和寄生 虫等污染，常以有代表性的指示生物作为生物性污染指标。生物 学指标主要指大肠菌群，其他生物体也可作为指示生物，如大肠杆 菌、沙门氏菌和志贺氏菌等。

传染病医疗机构污水以在线自动检测仪监测为主，适当减少 人为化验检测频次。试运行期间应进行水质检测，检测指标和记 录参数应包括：①各处理单元中 pH、水温、溶解氧、水量、污泥浓  度；②各单元进、出水主要污染物浓度，如悬浮物、CODcr、BOD₅、 氨氮、余氯、粪大肠菌群数、肠道致病菌及肠道病毒等。

对传染病医疗机构污水处理：①进水水质检测：以进水在线自 动检测仪监测为主，密切关注进水水质在线数据，如有异常，及时 比对仪表并进行化验室化验检测；②污泥浓度检测：适当减少生化 池污泥浓度的化验检测频次，密切关注污泥在线浓度，如有异常， 及时比对仪表并化验检测；③出水水质检测：以出水在线自动检测 仪监测为主，视情况减少人工取样化验频率，同时密切关注出水水 质在线数据，确保出水达标排放。

13.2.2 医疗机构污水处理站的日常监测频率应满足以下要求： ①生物学指标：粪大肠菌群每月不得少于1次；②理化指标：取样 频率为至少每2h 一次，取24h 混合样，以日均值计；pH、总余氯每 日至少2次；总α、总β在衰变池排放前取样监测，每月监测不得 少于2次。执法监测频率应满足以下要求：①生物学指标：粪大肠 菌群每年不得少于4次；②理化指标：每年监测不得少于2次，取 样频率为至少每2h 一次，取24h 混合样，以日均值计；总余氟每 年不得少于4次；总α、总β在衰变池排放前取样监测。

医疗机构污水处理工程运维单位应依据现行国家标准《医疗 机构水污染物排放标准》GB  18466,对水污染物进行每日或定期 监测，并将监测结果如实记录、保存并及时上报。

13.2.5 臭氧和氧气泄漏探测及报警设备通常设置在臭氧发生装 置车间内，用以监测设置臭氧发生装置处室内环境空气中可能泄

漏出的臭氧和氧气的浓度，并对泄漏状况做出指示和报警，并根据 泄漏量关闭臭氧发生器。现行国家职业卫生标准《工作场所有害 因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》规定，室内环境空 气中臭氧的最高容许浓度(MAC)  不得超过0.3mg/m³。 因此臭 氧发生装置车间内应设置臭氧泄漏检测仪和报警设施，且臭氧泄 漏检测仪的检测下限应低于0.15mg/m³, 检测上限则至少应大于 0.3mg/m³。 当室内环境空气中臭氧含量达到0.15mg/m³ 时，应自 动开启机械通风装置同时进行预报报警：当室内环境空气中臭氧含 量达到0.3mg/m³ 时，应进行警报报警并及时关闭臭氧发生装置。

## 13.3 安全与应急管理

13.3.1  医疗机构污水处理工程在运行过程中，必须高度重视安全 卫生问题，严格执行国家及地方的有关规定，采取有效应对措施和 预防手段。医疗机构污水处理工程运行时应建立明确的岗位责任 制度，各工种、岗位应按照工艺特征和要求制定相应的安全操作规 程、注意事项等。所有操作和维修人员必须经过技术培训和生产实 践，考核合格后上岗。运行管理人员上岗前均要进行相关法律法规 和专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能的培训。

13.3.2  职业卫生管理程序包括必要的免疫防治、预防过度暴露 于有害环境中的措施以及进行医疗监督。例如，为相关工作人员 配备工作服、手套、面罩、护目镜、防毒面具及急救用品；传染病医 疗机构污水处理站，为防止病原体在不同介质中转移，污水应急处 理中要加强污水处理站废气、污泥排放的管控，对污水处理站废气 和污泥采取相应的治理措施并加强管理；严格执行污泥处理安全 操作规范，禁止违章操作。

传染病医疗机构污水的生产作业人员要进行作业防护工作， 工艺运行及设备巡检过程中，要佩戴口罩、一次性手套、面罩等防  护用具，并尽量减少与污水、污泥直接接触，工作完毕后需立即洗  手。相关工作人员定期对使用的工具进行消毒，避免交叉感染。

13.3.3 非传染病医疗机构污水处理站设计时应预留应对突发公 共卫生事件的条件，当发生传染病疫情时，应加强设施管理，强化 医疗机构污水、人体排泄物、医疗废弃物的杀菌和消毒，降低病毒 扩散的环境安全风险。门诊病房病人的排泄物、分泌物应就地消 毒处理后方可排入医疗机构污水处理工程；医疗机构污水处理工 程可根据疫情发展情况，增加消毒剂的投加点或投加量。

13.3.4 维修设备前应切断电源，防止触电，并悬挂维修和禁止合 闸的标志牌，以防止其他人员合等闸误操作，造成人员伤亡事故。

13.3.6 存在有毒有害气体的场所属于危险性较大的场所，所有 参与操作的人员必须佩戴防护装置，直接操作者必须在可靠的监 护下进行操作，并符合现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术 规程》CJJ 6的有关规定。