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四川省公安消防总队
关于印发《四川省民用建筑消防水池设计的
补充技术措施》的通知
各市、州消防支队，各有关单位：
消防水池是消防给水的重要设施，但在具体工程设计中，由于国家工程建设技术标准的条文不能涵盖所有情况，加之设计人员理解和认识上的差别，民用建筑消防水池的设计各异，个别工程甚至有违反国家规范的情况发生。为认真贯彻执行相关国家工程建设技术标准，确保我省消防给水工程的设计质量，除住房和城乡建设部发布的《全国民用建筑工程设计技术措施•给水排水》（2009年版）中已有明确规定的内容外，经国家规范管理组、设计、科研、咨询、管理等单位有关专家认真研讨，结合我省实际情况对民用建筑消防水池设计中普遍存在的技术问题进行梳理、明确和细化，形成了《四川省民用建筑消防水池设计的补充技术措施》，现印发全省执行。
各地执行过程中如发现需要修改和补充之处 ，请及时将意见和资料反馈省消防总队。
二〇一一年十二月一日
主题词：公安消防  消防水池  技术措施  通知
四川省公安消防总队办公室        2011年12月1日印发
拟稿人：杨  庆                  校对人：黄  勇
四川省民用建筑消防水池设计的补充技术措施
1  一般规定
1.1  为正确、完整地理解、执行现行国家消防技术标准关于民用建筑消防水池的设计原则，使消防水池设计更具合理性与可行性，结合四川省实际，制订本补充技术措施。
1.2  本补充技术措施适用于四川省行政区域内的新建、扩建、改建民用建筑消防水池的设计。工业建筑和其他建筑消防水池设计有必要时可参照本补充技术措施执行。
1.3  民用建筑消防水池的设计，必须符合现行的有关国家消防技术标准的规定。在具体工程设计执行规范原则要求时，应符合本补充技术措施的要求。
2  室内消防用水量
2.1  室内消防用水量应按建筑物内火灾延续时间需要同时开启的不同作用的水灭火系统消防用水总量最大的一个防火分区经计算确定。
2.2  不同作用的灭火系统，如消火栓系统、自动喷水灭火系统、防火分隔水幕和防护冷却水幕等系统等应按同时开启叠加计算消防用水量。
2.3  相同作用的灭火系统，如闭式自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、雨淋灭火系统、高大空间场所自动跟踪定位射流灭火系统等应按其中用水量最大系统与其他不同作用的灭火系统同时开启叠加计算消防用水量。
2.4  当多层公共建筑设有自动喷水灭火系统，并采用储存室内、室外消防用水量的合建消防水池时，其室外消火栓用水量可按《建筑设计防火规范》GB50016表8.2.2-2中减少5L/s，但不应小于10L/s。
2.5  高层公共建筑未列名称的建筑物的室内、室外消火栓用水量可按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045表7.2.2中高层建筑类别第三部份（一类）确定，即建筑高度≤50m时，室外30 L/s、室内30 L/s；建筑高度＞50m时，室外30 L/s、室内40 L/s。
3  消防水池有效容积
3.1  一般情况下消防水池应储存室外及室内消防用水量，其有效容积应符合现行国家消防技术标准的规定。
3.2  高层建筑消防水池有效容积不考虑减去火灾延续时间内补充的水量。
3.3  多层建筑消防水池同时符合下列要求时，其有效容积可减去火灾延续时间内补充的水量：
3.3.1  室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水，可根据消防有效压力或设计流速来计算补水量。各种管材每小时补水量可参照表3.3.1采用。
表3.3.1  各种管材补水量（m3/h）
	公称管径管材
	DN5O
	DN70*
	DN100
	DN125
	DN150

	镀锌焊接钢管
	7.9
	12.9
	31.0
	47.7
	68.4

	铸铁管
	6.8
	15.5
	28.0
	44.0
	63.0

	塑料管
	9.4
	14.0
	30.0
	48.6
	63.0

	钢塑复合管
	7.1
	12.0
	29.6
	46.0
	64.0


*铸铁管公称管径为DN75。
3.3.2  消防水池应设两条补水管且分别从环状管网的不同管段取水，补充水量应按管径较小的补水管计算。当从环状管网同一管段上设补水管时，两条补水管之间应设阀门。
3.3.3  补水管的设计流速不宜大于2.5m/s，且宜按1m/s计算。
4  消防水池保护半径和取水口（井）
4.1  同一时间内只考虑一次火灾的民用建筑群，可共用消防水池，其保护范围为建筑固定消防水泵的供水范围，消防水泵扬程不应大于2.40MPa，共用的消防水池保护半径可与市政消火栓保护半径共同计算。
4.2  消防水池的保护半径是消防水池的取水口（井）至建筑物最近一处外墙的直线距离。
4.3  消防水池的取水口（井）应满足消防车泵的吸水高度不应大于6m，四川省消防车取水处地面至消防水池最低有效水位与当地海拔高度、消防车允许最大吸水高度等有关，可参考表4.3数据。
表4.3  四川省海拔高度与消防水池最低水位关系表
	海拔高度(m)
	200
	300
	500
	700
	1000
	1500
	2000
	3000
	4000

	大气压(m·H2O)
	10.1
	10.0
	9.7
	9.5
	9.2
	8.6
	8.4
	7.3
	6.3

	消防车允许最大吸水高度(m)
	6.82
	6.72
	6.42
	6.22
	5.92
	5.32
	5.12
	4.02
	3.98

	消防车取水处地面至水池最低有效水位最大深度（m）
	5.5
	5.5
	5.0
	5.0
	4.5
	4.0
	4.0
	3.6
	3.6


4.4  供消防车取水的消防水池符合下列条件应设置取水口（井）：
4.4.1  储存室内和室外消防用水量的合建消防水池；
4.4.2  仅储存室外消防用水量的分建水池；
4.4.3  当建筑条件确有困难，储存室内消防用水量供建筑固定消防泵取水的分建消防水池没有设置取水口（井）时，供消防车取水的室外消防水池除储存室外消防用水量外，尚应增加储存50%的室内消水栓用水量。
4.5  消防水池取水井的井径不宜小于700mm，消防水池储水应能全部重力自流至取水井内，连通管管径不应小于300 mm，取水井应加盖并设检修爬梯。
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