民用建筑雨水控制与利用设计导则
Guidelines of design for stormwater management and harvest in civil building

浙江省住房和城乡建设厅
2016年5月1日
民用建筑雨水控制与利用设计导则
Guidelines of design for stormwater management and harvest in civil building
主编单位：浙江大学建筑设计研究院有限公司
                         浙江省城乡规划设计研究院

                         浙江省气候中心

               批准部门：浙江省住房和城乡建设厅

前     言

依据国务院关于海绵城市建设的相关文件精神，根据“关于确定《民用建筑电动车充电设施配置与设计规范》等2项浙江省工程建设标准制订计划的通知”（建设发[2016]79号）的要求，浙江省住房和城乡建设厅组织浙江大学建筑设计研究院有限公司、浙江省城乡规划设计研究院等单位开展了本设计导则的编制工作。编制组经过广泛的调查研究，参考了正在修编的国标《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400）以及北京市、南宁市等地方标准，结合浙江省气候条件，并在广泛征求意见的基础上，通过反复讨论、修改、完善，制定了本设计导则。
本导则共分为9章和4个附录。主要技术内容是：总则，术语、符号，设计参数，雨水控制与利用系统，雨水收集与排除，雨水入渗，雨水储存与回用，水质处理，调蓄排放等。
本导则由浙江省住房与城乡建设厅负责管理和对强制性条文的解释，由主编单位负责具体技术内容的解释。在实施过程中如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄送至：浙江大学建筑设计研究院有限公司（联系地址：浙江省杭州市天目山路148号浙江大学建筑设计研究院有限公司，邮政编码：310028）。
本导则主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位： 浙江大学建筑设计研究院有限公司
           浙江省城乡规划设计研究院
    参编单位： 浙江省气候中心

               浙江大学

主要起草人：王靖华  赵  萍  刘峥嵘  杨  军  周永潮  汪  波  王  健 

张  楠  王  永  王小红  高  蔚  乌姬娜  周  华  易家松
邵煜然  雍小龙  桑松表  黄正杰  虞介泽  方火明  邓  倩 潘孝辉  鲍国栋
主要审查人：景政治  黄宇年  徐承华  钱樟有  何  江  张汛翰  包志毅
目   次
11 总则


22 术语、符号


22.1术语


52.2符号


83 设计参数


83.1 降雨量设计参数


113.2 水量与水质


134 雨水控制与利用系统


134.1 一般规定


144.2 雨水控制与利用规划


164.3 系统选择


195 雨水收集与排除


195.1屋面雨水收集


205.2硬化地面雨水收集


205.3雨水弃流


225.4雨水排除


246 雨水入渗


246.1一般规定


266.2渗透设施


306.3渗透设施计算


327 雨水储存与回用


327.1一般规定


337.2储存设施


367.3雨水回用供水系统


377.4系统控制


398 水质处理


398.1处理工艺


408.2处理设施


418.3雨水处理站


429 调蓄排放


44附录A  浙江省各地市24小时最大降水常用典型频率表


45附录B  浙江省各地市年径流总量控制率对应的日降雨量


46附录C  浙江省各地市暴雨强度参考表


51附录D  浙江省各地市逐月蒸发量与降雨量


53本导则用词说明


54条文说明





1 总则
1.0.1  为构建城镇源头雨水低影响开发系统，建设或修复水环境与生态环境，实现雨水资源化管理，减轻城市内涝，使浙江省民用建筑工程的雨水控制与利用工程做到技术先进、经济合理、安全可靠，制定本导则。
1.0.2  本导则适用于浙江省新建、改建、扩建的民用建筑与小区雨水控制与利用工程的规划、设计。
1.0.3  浙江省新建、改建、扩建建设项目的规划和设计应包括雨水控制与利用的内容。雨水控制与利用设施应与项目主体工程同时规划设计、同时施工、同时投入使用。
1.0.4  雨水控制与利用工程应以削减径流排水、缓解内涝、减少面源污染及雨水的资源化利用为目的，采用渗、滞、蓄、净、用、排等技术措施。
1.0.5  雨水控制与利用工程应根据项目的具体情况、当地的水资源状况和经济发展水平合理采用低影响开发雨水系统的各项技术。
1.0.6  雨水控制与利用工程应结合室外总平面、园林景观、建筑、给水排水等专业相互配合设计。
1.0.7  雨水控制与利用工程应采取确保人身安全、使用及维修安全的措施。
1.0.8  雨水控制与利用工程设计，除应执行本导则外，尚应符合国家及地方现行相关标准、规范的规定。
2 术语、符号
2.1术语
2.1.1雨水控制与利用storm water management and harvest

削减径流总量、峰值及降低径流污染和收集回用雨水的总称。包括雨水滞蓄、收集回用和调节等。
2.1.2低影响开发（LID） low impact development

强调城镇开发应减少对环境（包括己建成区域现有设施）的冲击，其核心是基于源头控制和延缓冲击负荷的理念，构建与自然相适应的城镇排水系统，合理利用地表空间和采取相应措施对暴雨径流进行控制，减少城镇面源污染。
2.1.3雨水调蓄storm water detention, retention and storage

雨水滞蓄、储存和调节的统称。
2.1.4雨水滞蓄storm water retention

在降雨期间滞留和蓄存部分雨水以增加雨水的入渗、蒸发并收集
回用。
2.1.5雨水储存 storm water storage

在降雨期间储存未经处理的雨水。
2.1.6雨水调节storm water detention

也称调控排放，在降雨期间暂时储存（调节）一定量的雨水，削减向下游排放的雨水峰值径流量、延长排放时间，但不减少排放的总量。
2.1.7铺装层容水量 water storage capacity of pavement layer

单位面积透水地面铺装层可容纳雨水的最大量。
2.1.8雨水利用设计降雨量design rainfall depth

指雨水控制与利用系统能消纳并使其不外排的一场降雨的最大雨量，通常用日降雨量表示。
2.1.9年径流总量控制率volume capture ratio of annual rainfall

雨水通过自然和人工强化的入渗、滞蓄、调蓄和收集回用，场地内累计一年得到控制的雨水量占全年总降雨量的比例。
2.1.10流量径流系数discharge runoff coefficient

形成高峰流量的历时内产生的径流量与降雨量之比。
2.1.11雨量径流系数volumetric runoff coefficient

设定时间内降雨产生的径流总量与总雨量之比。
2.1.12下垫面underlying surface

降雨受水面的总称，包括屋面、地面、水面等。
2.1.13绿化屋面green roof

在高出地面以上，与自然土层不相连接的各类建筑物、构筑物的顶部以及天台、露台上由覆土层和疏水设施构建的绿化体系。
2.1.14硬化地面impervious surface

通过人工行为使自然地面硬化形成的不透水或弱透水地面。
2.1.15透水铺装地面pervious pavement

可渗透、滞留和渗排雨水并满足一定要求的地面铺装结构。
2.1.16透水路面结构pervious pavement structure

分为半透水路面结构和全透水路面结构。路表水只能够渗透至面层或基层（或垫层）的道路结构体系为半透水路面结构；路表水能够直接通过道路的面层和基层（或垫层）向下渗透至路基中的道路结构体系为全透水路面结构。
2.1.17透水沥青路面pervious asphalt pavement

由较大空隙率混合料作为路面结构层、容许路表水进入路面（或路基）的一类沥青路面。
2.1.18透水水泥混凝土路面pervious concrete pavement

由具有较大空隙的水泥混凝土作为路面结构层、容许路表水进入路面（或路基）的一类混凝土路面。
2.1.19植被浅沟grass swale

可以转输雨水，在地表浅沟中种植植被，利用沟内的植物和土壤截留、净化雨水径流的设施。
2.1.20生物滞留设施bio-retention measure

在地势较低的区域通过植物、土壤和微生物系统滞蓄、净化雨水径流的设施，由植物层、蓄水层、土壤层、过滤层（或排水层）构成。包括：雨水花园，雨水湿地等。
2.1.21渗透弃流井infiltration-removal well

具有一定储存容积和过滤截污功能，将初期径流暂存并渗透至地下的装置。
2.1.22渗透池（塘）infiltration pool

指雨水通过侧壁和池底进行入渗的滞蓄水池（塘）。
2.1.23渗透检查井infiltration manhole

具有渗透功能和一定沉砂容积的管道检查维护装置。
2.1.24渗透管渠infiltration trench

具有渗透和转输功能的雨水管或渠。
2.2符号
2.2.1  流量、水量
q―设计暴雨强度；
qc―渗透设施产流历时对应的暴雨强度；
W－径流总量；
Wj―收集水量；
Wp―产流历时内的蓄积水量；
Wi―初期径流弃流量；
Wc―渗透设施进水量；
Ws―渗透设施渗透量；
Wp‘―透水铺装层容水量；
Wc―雨水排放量；
V―调节容积；
Vs―渗透设施的储存容积；
Va―下凹式绿地的储存容积；
Q―设计流量；
Qzh―水体的水面蒸发量；
Qs―水体的日渗透漏失量；
Q’―水体调控的目标峰值流量；
wiT―多年日调节计算的总来水量；
wuT―多年日调节计算的总弃水量。
2.2.2水头损失、几何特征
F―汇水面积；
Fi―汇水面上各类下垫面面积；
Fa―下凹式绿地面积；
Fy―渗透设施受纳的集水面积；
F0―渗透设施的直接受水面积；
S―水体的表面积；
hy―设计降雨量（厚度）；
δ―初期径流厚度；
ha―下凹式绿地下凹深度；
Sm―单位面积日渗透量；
As―有效渗透面积；
nk―填料的孔隙率；
zov―雨水池、塘溢流堰项标高；
zu―雨水池回用容积对应的水位标高；
AT―调节容积对应的雨水池有效截面积。
2.2.3计算系数及其他
P―设计重现期；
Ψi―各类下垫面的径流系数；
Ψz―综合径流系数；
Ψzc―雨量综合径流系数；
Ψmc―流量综合径流系数；
Ψm―流量径流系数；
Ψc―雨量径流系数；
Pm―水面温度下的饱和蒸气压；
Pa―空气的蒸汽分压；
Vmd―日平均风速；
K―土壤渗透系数；
K'―基层的饱和导水率；
J―水力坡降；
α―综合安全系数；
m―折减系数；
ηT―雨水池平均雨水收集效率；
βp―调控出流过程平均流量相对于峰值流量的比值。
2.2.4时间
t ―降雨历时；
t1 ―汇水面汇水时间；
t2 ―管渠内雨水流行时间；
ts ―渗透时间；
tc ―渗透设施产流历时； 
t’―排空时间。
3 设计参数
3.1 降雨量设计参数
3.1.1  降水参数应根据建设区域内或临近地区雨量观测国家站30年以上降雨资料确定，浙江省各地市多年平均年降水量参见表3.1.1。雨水利用设计降水量应按多年平均降雨量计算，浙江省各地市常用典型频率降雨量参见附录A，年径流总量控制率对应的设计降水量参见附录B。
表3.1.1   浙江省各地市多年平均降雨量
	地区（市）
	平均降雨量(mm)
	地区（市）
	平均降雨量(mm)

	湖州
	1303.4
	丽水
	1405.9

	嘉兴
	1193.3
	舟山
	1412.7

	杭州
	1438.0
	宁波
	1431.5

	绍兴
	1469.8
	台州
	1583.8

	金华
	1445.8
	温州
	1780.6

	衢州
	1665.2
	
	


3.1.2  设计暴雨强度应按下式计算： 


[image: image1.wmf]D

C

t

P

B

A

q

)

(

lg

+

+

=

                （3.1.2）
式中    q——设计暴雨强度（L/s·hm2）；
P——设计重现期（a）；
t——降雨历时（min）；
        A，B，C，D——当地降雨参数，按各地市分别取值，详见附录C。
3.1.3 设计降雨历时：
1   雨水管渠的设计降雨历时，应按下式计算：
t=t1+ t2                       (3.1.3)

式中  t——降雨历时（min)；
t1——汇水面汇水时间（min)，视距离长短、地形坡度和地面铺装情况而定（屋面一般取5min，道路取5min~15min）；
t2——管渠内雨水流行时间（min）。
2  在规划或方案设计时，建筑小区设计降雨历时可按10min~15min计算。
3.1.4  不同种类下垫面的径流系数应依据实测数据确定，缺乏资料时可参照表3.1.4取值。综合径流系数Ψz应按下垫面种类加权平均计算：   
[image: image2.wmf]F

F

i

i

z

å

=

y

y

                    （3.1.4）
式中   Ψz——综合径流系数；
F——汇水面积（m2）；
Fi——汇水面上各类下垫面面积（m2)；
Ψi——各类下垫面的径流系数。
表3.1.4  径流系数
	下垫面种类
	雨量径流系数ψc
	流量径流系数ψm

	屋面
	绿化屋面（基质层厚度≥300mm）
	0.3~0.4
	0.4

	
	硬质屋面、未铺石子的平屋面、沥青屋面
	0.8~0.9
	1.0

	
	铺石子的平屋面
	0.6~0.7
	0.8

	混凝土或沥青路面及广场
	0.8~0.9
	0.9~0.95

	大块石铺砌路面及广场
	0.5~0.6
	0.7

	沥青表面处理的碎石路面及广场
	0.45~0.55
	0.65

	级配碎石路面及广场
	0.4
	0.5

	干砌砖石或碎石路面及广场
	0.4
	0.4~0.5

	非铺砌的土路面
	0.3
	0.4

	绿地
	0.15
	0.25

	水面
	1
	1

	地下建筑覆土绿地（≥500mm）
	0.15
	0.25

	地下建筑覆土绿地（＜500mm）
	0. 3~0.4
	0.4

	透水铺装地面
	0.29~0.36
	0.4

	下沉广场（50年及以上一遇）
	—
	0.85~1.0


3.1.5全年蒸发量应依据实测数据确定，缺乏资料时可参照附录D取值。
3.1.6 土壤渗透系数应以实测资料为准，缺乏资料时，可参照表3.1.6中数值选用。
表3.1.6  土壤渗透系数

	土质
	渗透系数K

	
	m/d
	m/s

	黏土
	＜0.005
	＜6×10-8

	粉质黏土
	0.005~0.1
	6×10-8~1×10-6

	黏质粉土
	0.1~0.5
	1×10-6~6×10-6

	黄土
	0.25~0.5
	3×10-6~6×10-6

	粉砂
	0. 5~1.0
	6×10-6~1×10-5

	细砂
	1.0~5.0
	1×10-5~6×10-5

	中砂
	5.0~20.0
	6×10-5~2×10-4

	均质中砂
	35.0~50.0
	4×10-4~6×10-4

	粗砂
	20.0~50.0
	2×10-4~6×10-4

	均质粗砂
	60.0~75.0
	7×10-4~8×10-4

	砾石夹砂
	70.0~175.0
	8×10-4~2×10-3

	带粗砂的砾石
	90.0~175.0
	1×10-3~2×10-3

	漂砾石
	250.0~430.0
	3×10-3~5×10-3

	圆砾大漂石
	510.0~860.0
	6×10-3~1×10-2


3.2 水量与水质
3.2.1  径流总量计算公式：
W = 10Ψzc hy F               （3.2.1）
 式中  W——径流总量（m3）；
Ψzc——雨量综合径流系数；
hy——设计降雨量（mm）；
F——汇水面积（hm2）。
3.2.2  设计流量计算公式：
            Q = Ψzm q F                （3.2.2）
式中   Q——径流总量（L/s）； 

Ψzm——流量综合径流系数，见表3.1.4；
q——设计暴雨强度[L/（s·hm2）]。
3.2.3  绿化、道路及广场浇洒、车库地面冲洗、车辆冲洗、循环冷却水补水等的最高日用水量应按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015执行，平均日用水量应按现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555执行。
3.2.4  雨水用于冲厕等的用水量按照《建筑给水排水设计规范》GB50015和《建筑中水设计规范》GB50336中的用水定额及用水百分率确定。
3.2.5  景观水体补水量应根据当地蒸发量和水体渗透量、水处理自用水量等综合确定。
3.2.6  初期径流雨水水质及弃流后水质宜以当地实测资料为准，无实测资料时，初期径流水质指标可参照表3.2.6选值，弃流后水质可用下列经验值：COD Cr70 mg/L ~100mg/L；SS 20 mg/L ~40mg/L；色度 10度~40度。
表3.2.6   径流雨水水质参考指标参考值（mg/l）

	水质指标

雨水径流类型
	CODcr
	SS
	NH3-N
	TP

	屋面雨水
	混凝土
	17~90
	38~211
	0.9~27.5
	0.10~0.34

	
	沥青
	22~113
	23~225
	1.0~4.8
	0.07~0.24

	
	瓦
	7~49
	28~178
	0.2~3.0
	0.02~0.44

	机动车道路雨水
	76~301
	62~222
	0.91~3.23
	0.16~1.34

	绿地雨水
	36~65
	62~65
	0.7~1.6
	0.12~0.14


3.2.7  雨水收集回用系统处理后的雨水水质指标应符合国家现行相关标准规定。雨水同时回用为多种用途时，其水质应按最高水质标准确定，回用供水管网中低水质标准水不得进入高水质标准水系统。
4 雨水控制与利用系统
4.1 一般规定
4.1.1  建筑工程雨水控制与利用设施应能削减外排雨水峰值流量和径流总量，实现低影响开发及雨水的资源化利用。
4.1.2雨水控制与利用工程的设计标准，应使得建设区域的外排水总量不大于开发前的水平，并满足以下要求：
     1 己建成城区年径流总量控制率不应小于55%，外排雨水流量径流系数不宜大于0.6；
     2 新开发区域年径流总量控制率不应小于75%，外排雨水流量径流系数不宜大于0.6；
3 外排雨水峰值流量不大于市政管网的接纳能力。
4.1.3 总用地面积为5公顷（含）以上的新建工程项目，应先编制雨水控制与利用专篇，再进行工程设计。用地面积小于5公顷的新建工程项目，可直接进行雨水控制与利用工程设计，且应按照规划指标要求执行。
4.1.4 建设用地内设有雨水控制与利用系统时，还应设雨水外排设施，并应互相结合。
4.1.5 下垫面符合透水地质条件的人行道、非机动车道及广场庭院等宜采用透水铺装地面。
4.1.6  地下建筑的人行出入口及通风井等出地面构筑物的敞口部位应不低于周边地坪300mm，并应采取防止被雨水淹没的措施。
4.1.7  收集雨水及其回用水管道严禁与生活饮用水管道相连接。
4.1.8 雨水构筑物及管道设置应符合现行国家标准《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069、《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。
4.1.9 雨水控制及利用系统不应对土壤环境、地下含水层水质、公众健康和环境卫生等造成危害，并应便于维护管理。园林景观的植物选择应适应雨水控制及利用需求。

4.1.10建筑与小区的雨水控制与利用应优先利用低洼地形、下凹式绿地、透水铺装等设施减少外排雨水量，并应分别利用景观水体、收集池、下渗设施等作为调蓄空间。
1   有景观水体的小区，应优先利用水景来收集和调蓄场地雨水，发挥雨水蓄存功能；
2   无景观水体的小区，如果以雨水径流削减及水质控制为主，可根据地形划分若干汇水区域，将雨水通过植草沟导入下凹式绿地或雨水花园等，进行处理、下渗，对超标准雨水设置溢流口使其排入市政雨水管道；如果以雨水利用为主，可将道路及绿地雨水经处理后导入地下雨水调蓄池进行收集利用，将屋顶雨水经弃流后导入雨水桶或地下雨水调蓄池进行收集利用。
4.2 雨水控制与利用规划
4.2.1建筑与小区的雨水控制与利用规划应与项目总体方案同步编制，与海绵城市专项规划及相关市政规划相协调，并不应低于规划标准，且应根据总体开发规模配建雨水调蓄设施，不得拆分地块配建。
4.2.2雨水控制与利用规划编制前，应详细分析当地的降雨量、地块的下垫面情况、市政条件、地质资料、地表径流出流方向及径流量等，通过规划实施宜尽量保证地块开发后的径流量不超过原有径流量。
4.2.3雨水控制与利用规划主要应包括以下内容：
1规划依据、规划目标、设计参数；
2雨水控制与利用方案；
3雨水控制与利用设施规模和布局；
4地面高程控制、外排雨水径流总量测算；
5投资估算。
有条件时，可用数学模型对设计方案的效果进行评估。
4.2.4规划用地面积2万平方米以上的新建建筑工程项目，应按每万平方米建设用地不小于100立方米的标准，配套建设雨水调蓄设施。
4.2.5凡涉及绿地率指标要求的建设工程，宜建设用于滞留雨水的下凹式绿地。
4.2.6 雨水控制及利用设施的布置应符合下列要求：
1应结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护并合理利用场地内原有的湿地、坑塘、沟渠等；
2应优化不透水硬化面与绿地空间布局，建筑、广场、道路周边宜布置可消纳径流雨水的绿地；
3建筑、道路、绿地等竖向设计应满足雨水控制与利用的要求，新建小区应进行地面标高控制，防止区块外雨水汇入，并有利于径流汇入雨水控制及利用设施。
4.3 系统选择
4.3.1  雨水控制及利用系统的型式和各系统控制及利用的雨水量，应根据工程项目特点经技术经济比较后确定。
4.3.2  雨水控制及利用应优先采用入渗系统和收集回用系统，当受条件限制或条件不具备时，应增设调蓄排放系统。
4.3.3硬化地面、屋面、水面上的雨水径流应控制及利用，并应符合下列规定：
1  硬化地面雨水宜采用雨水入渗或排入水体；
2  屋面雨水宜采用雨水入渗、收集回用、或二者相结合的方式；
3  降落在水体上的雨水应就地储存。
4.3.4屋面雨水利用方式的选择应根据下列因素综合确定：
1  当地水资源情况；
2  室外土壤的入渗能力；
3  雨水的需求量和用水水质要求；
4  杂用水量和降雨量季节变化的吻合程度；
5  经济合理性。
4.3.5屋面面积较大且回用雨水需求量较大的建筑，应优先采用雨水收集回用系统。
4.3.6  雨水回用用途应根据收集量、回用量、随时间的变化规律以及卫生要求等因素综合考虑确定。雨水可用于下列用途：景观用水、绿化用水、循环冷却系统补水、路面和地面冲洗用水、冲厕用水、汽车冲洗用水、消防用水。
4.3.7同时设有收集回用系统和调蓄排放系统时，宜合用雨水储存设施。
4.3.8同时设有雨水回用和中水系统时，原水不应混合，出水可在清水池混合。
4.3.9 雨水控制及利用应采用雨水入渗系统、收集回用系统、调蓄排放系统中的单一系统或多种系统组合，并应符合下列要求：
1雨水入渗系统应由雨水收集、储存、入渗设施组成；
2收集回用系统应设雨水收集、储存、处理和回用水管网等设施；
3调蓄排放系统应设雨水收集、调蓄设施和排放管道等设施。
4.3.10雨水控制及利用系统的选用应符合下列要求：
1入渗系统的土壤渗透系数应为10-6m/s~10-3m/s之间，且渗透面距地下水位应大于1.0m，渗透面应从最低处计；
2调蓄排放系统宜用于有防洪排涝要求的场所或雨水资源化受条件限制的场所。
4.3.11 水量平衡分析应根据雨水控制与利用目标确定，并应满足以下要求：
   1  滞蓄、渗透设施的水量平衡应包括雨水来水量、滞蓄量、排放量；
2  雨水收集回用时，水量平衡分析应包括雨水来水量、初期雨水弃流量、回用水量、补充水量和排放量；
3  利用景观水体对雨水进行调蓄利用时，水量平衡分析应包括雨水来水量、初期雨水弃流量、回用水量、渗漏量、蒸发量、补充水量和排放量。

5 雨水收集与排除
5.1屋面雨水收集
5.1.1屋面应采用对雨水无污染或污染较小的材料。有条件时宜采用种植屋面。种植屋面应符合《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的规定。
5.1.2屋面雨水系统中设有弃流设施时，弃流设施服务的各雨水斗至该装置的管道长度宜相近。
5.1.3屋面雨水宜采用断接方式分散排至地面雨水资源化利用生态设施。当排向建筑散水面进入下凹绿地时，散水面宜采取消能防冲刷措施。
5.1.4屋面雨水收集系统应独立设置，严禁与建筑生活污、废水排水连接。民用建筑严禁在室内设置敞开式检查口或检查井。
5.1.5 屋面雨水收集系统的布置应符合国家现行标准《建筑给水排水设计规范》GB50015和《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ 142的规定。
5.1.6屋面雨水收集管道汇入地下室内的雨水蓄水池、蓄水罐或弃流池时，应设置紧急关闭阀门和超越管向室外重力排水，紧急关闭阀门应由蓄水池水位控制，并能手动关闭。
5.1.7屋面雨水收集系统和雨水储存设施之间的室外输水管道，若设计重现期比上游管道的重现期小，应在连接点设检查井或溢流设施。埋地输水管上应设检查口或检查井，间距宜为25m~40m。
5.1.8雨水收集回用系统应设置弃流设施，雨水入渗收集系统宜设弃流设施。
5.1.9种植屋面上设置雨水斗时，雨水斗宜设置在屋面结构板上，斗上方设置带雨水箅子的雨水口，并应有防止种植土进入雨水斗的措施。
5.2硬化地面雨水收集
5.2.1  建设用地内平面及竖向设计应考虑地面雨水收集要求，硬化地面雨水应有组织地重力排向收集设施。
5.2.2  雨水口宜设在汇水面的低洼处，顶面标高宜低于地面 10mm～20mm。
5.2.3 雨水口担负的汇水面积不应超过其集水能力，且最大间距不宜超过40m。
5.2.4  雨水收集宜采用具有拦污截污功能的雨水口或雨水沟，且污物应便于清理。
5.2.5雨水收集系统中设有集中式雨水弃流时，各雨水口至容积式弃流装置的管道长度宜相近。
5.3雨水弃流
5.3.1屋面雨水收集系统的弃流装置宜设于室外，当设在室内时，应为密闭型式。雨水弃流池宜靠近雨水蓄水池，当雨水蓄水池设在室外时，弃流池不应设在室内。
5.3.2屋面雨水收集系统宜采用容积式弃流装置。当弃流装置埋于地下时，宜采用渗透弃流装置。
5.3.3地面雨水收集系统宜采用渗透弃流井或弃流池。分散设置的弃流设施，其汇水面积应根据弃流能力确定。
5.3.4初期径流弃流量应按下垫面实测收集雨水的CODCr、SS、色度等污染物浓度确定。当无资料时，屋面弃流径流厚度可采用 2mm～3mm，地面弃流可采用3mm～5mm。
5.3.5初期径流弃流量应按下式计算：
Wi=10δF                 （5.3.5）
式中  Wi——初期径流弃流量（m3）；
δ——初期径流弃流厚度（mm）。
5.3.6弃流装置及其设置应便于清洗和运行管理。弃流装置应能自动控制弃流。
5.3.7截流的初期径流宜排入绿地等地表生态入渗设施，也可就地入渗。当雨水弃流排入污水管道时，应确保污水不倒灌至弃流装置内和后续雨水不进入污水管道。
5.3.8当采用初期径流弃流池时，应符合下列规定：
1截流的初期径流雨水宜通过自流排除；
2当弃流雨水采用水泵排水时，池内应设置将弃流雨水与后期雨水隔离的分隔装置；
3应具有不小于0.10的底坡，并坡向集泥坑；
4雨水进水口应设置格栅，格栅的设置应便于清理并不得影响雨水进水口通水能力；
5排除初期径流水泵的阀门应设置在弃流池外；
6宜在入口处设置可调节监测连续两场降雨间隔时间的雨停监测装置，并与自动控制系统联动；
7应设有水位监测措施；
8采用水泵排水的弃流池内应设置搅拌冲洗系统。
5.3.9渗透弃流井应符合下列规定：
1井体和填料层有效容积之和不应小于初期径流弃流量；
2井外壁距建筑物基础净距不宜小于3m；
3渗透排空时间不宜超过24h。
5.4雨水排除
5.4.1排水系统应对雨水控制及利用设施的溢流雨水进行收集、排除。
5.4.2当绿地标高低于道路标高时，路面雨水应引入绿地，雨水口宜设在道路两边的绿地内，其顶面标高应高于绿地20mm～50mm，且不应高于路面。
5.4.3雨水口宜采用平箅式，设置间距应根据汇水面积确定，且不宜大于40m。
5.4.4透水铺装地面的雨水排水设施宜采用线性排水。
5.4.5渗透管—排放系统应满足排除雨水流量的要求，管道水力计算可采用有压流。
5.4.6室外下沉式广场、局部下沉式庭院，当与建筑连通时，其雨水排水系统应采用加压提升排放系统；当与建筑物不连通且下沉深度小于1m时，可采用重力排放系统，但应确保排水出口为自由出流。处于山地或坡地且不会雨水倒灌时，可采用重力排放系统。
5.4.7与市政管网连接的雨水检查井应满足雨水流量测试要求。
5.4.8外排雨水管道的水力计算应符合国家现行标准《室外排水设计规范》的规定。
6 雨水入渗
6.1一般规定
6.1.1雨水入渗方式可采用下凹绿地入渗、透水铺装地面入渗、植被浅沟与洼地入渗、生物滞留设施（浅沟渗渠组合）入渗、渗透管沟、入渗井、入渗池、渗透管—排放系统等。绿地内表层土壤入渗能力不足时，可增设人工渗透设施。
6.1.2雨水入渗宜优先采用下凹绿地、透水铺装、浅沟洼地入渗等地表面入渗方式，并应符合下列规定：
1人行道、非机动车道、庭院、广场等硬化地面宜采用透水铺装，在场地条件许可的情况下，新建城区硬化地面中可渗透地面面积所占比例不应低于40%，有条件的建成区应对现有硬化地面进行透水性改造；
2小区内路面宜高于路边绿地50mm～100mm，并应确保雨水顺畅流入绿地；
3绿地宜设置下凹绿地； 
4非种植屋面雨水的入渗方式应根据现场条件，经技术经济和环境效益比较确定。
6.1.3雨水入渗设施埋地设置时宜设在绿地下，也可设于非机动车路面下。渗透管沟间的最小净间距不宜小于2m，入渗井间的最小间距不宜小于储水深度的4倍。
6.1.4地下建筑顶面覆土层设置透水铺装、下凹绿地等入渗设施时，应符合下列条件：
1地下建筑顶面与覆土之间应设疏水片材或疏水管等排水层；
2土壤渗透面至渗排设施间的土壤厚度不应小于300mm；
3当覆土层土壤厚度超过1.0m时，可设置下凹绿地或在土壤层内埋设入渗设施。
6.1.5雨水渗透设施应保证其周围建（构）筑物的安全使用。埋在地下的雨水渗透设施距建筑物基础边缘不应小于5m，并不应对其他构筑物、管道基础产生影响。
6.1.6雨水渗透系统不应对居民生活造成不便，不应对小区卫生环境产生危害。地面入渗场地上的植物配置应与入渗系统相协调。渗透管沟、入渗井、入渗池、渗透管—排放系统、生物滞留设施与生活饮用水贮水池的净距不应小于10m。
6.1.7雨水入渗系统宜设置溢流设施；雨水进入埋在地下的雨水渗透设施之前应经沉沙和漂浮物拦截处理。
6.1.8  雨水入渗场所应不引起地质灾害及损害建筑物，下列场所不得采用雨水入渗系统：
1  可能造成陡坡坍塌、滑坡灾害的场所；

2  对居住环境以及自然环境造成危害的场所；
3  高含盐土等特殊土壤地质场所。
6.1.9 雨水入渗设施宜选择绿地、透水铺装等地面入渗方式。在场地条件许可的情况下，新建城区硬化地面中可渗透地面面积所占比例不应低于40%，有条件的建成区应对现有硬化地面进行透水性改造。在区域开发和改造过程中，宜保留原有可渗透性地面。
6.1.10 雨水入渗场所应有详细的地质勘察资料，地质勘察资料应包括区域滞水层分布、土壤种类和相应的渗透系数、地下水动态等。
6.2渗透设施
6.2.1下凹绿地应接纳硬化面的径流雨水，并应符合下列要求：
1周边雨水宜分散进入下凹绿地，当集中进入时应在入口处设置缓冲措施；
2下凹式绿地植物应选用耐水湿种类；
3下凹绿地的有效储水容积应按溢水排水口标高以下的实际储水容积计算。
6.2.2透水铺装地面的透水性能应满足1h降雨45mm条件下，表面不产生径流，并应符合下列要求：
1透水铺装地面宜在土基上建造，自上而下设置透水面层、找平层、基层和底基层；
2透水面层的渗透系数应大于1×10-4m/s。可采用硅砂透水砖等透水砖、透水混凝土、草坪砖等；透水面砖的有效孔隙率不应小于 8%，透水混凝土的有效孔隙率不应小于 10%。当面层采用透水砖和硅砂透水砖时，其抗压强度、抗折强度、抗磨长度及透水性能等应符合国家现行的标准；
3找平层的渗透系数和有效孔隙率不应小于面层。宜采用细石透水混凝土、干砂、碎石或石屑等；
4基层和底基层的渗透系数应大于面层。底基层宜采用级配碎石、中、粗砂或天然级配砂砾料等，基层宜采用级配碎石或透水混凝土。透水混凝土的有效孔隙率应大于10%，砂砾料和砾石的有效孔隙率应大于 20%；
5铺装地面应满足承载力要求；
6透水铺装不宜接纳周围地面雨水。
6.2.3植被浅沟与洼地入渗应符合下列要求：
1地面绿化在满足地面景观要求的前提下，宜设置浅沟或洼地；
2积水深度不宜超过300mm；
3积水区的进水宜沿沟长多点分散布置；
4浅沟宜采用平沟，并能储存雨水。有效储水容积应按积水深度内的容积计算。
6.2.4生物滞留（浅沟渗渠组合渗透）设施应符合下列要求：
1浅沟渗渠从上至下应敷设种植土壤层、砂层、砾石层；
2浅沟应能储存雨水，蓄水深度不宜大于300mm；
3浅沟沟底表面的土壤厚度不应小于100mm，渗透系数不应小于 1×10-5m/s；
4渗渠中的砂层厚度不应小于 100mm，渗透系数不应小于 1×10-4m/s；
5渗渠中的砾石层厚度不应小于100mm；
6砂层砾石层周边和土壤接触部位应包覆透水土工布，土壤渗透系数不应小于1×10-6m/s；
7有效储水容积应根据浅沟的蓄水深度计算。
6.2.5渗透管沟设置应符合下列要求：
1渗透管沟宜采用塑料模块，也可采用穿孔塑料管、无砂混凝土管、或排疏管等材料，并外敷渗透层，渗透层宜采用砾石。渗透层外或塑料模块外应采用透水土工布包覆；
2塑料管的开孔率宜取1.0%~3.0%，无砂混凝土管的孔隙率不应小于  20%。渗透管沟应能疏通，疏通内径不应小于 150mm，检查井之间的管沟敷设坡度宜采用 0.01~0.02；
3渗透管沟应设检查井或渗透检查井，井间距不应大于渗透管管径的150倍。井的出水管标高应高于入水管口标高，但不应高于上游相邻井的出水管口标高。渗透检查井应设0.3m沉砂室；
4渗透管沟不应设在行车路面下；
5地面雨水进入渗透管前宜设泥沙分离井渗透检查井或集水渗透检查井；
6地面雨水集水宜采用渗透雨水口；
7在适当的位置设置测试段，长度宜为2m~3m，两端设置止水壁，测试段应设注水孔和水位观察孔；
8渗透管沟的储水空间应按积水深度内土工布包覆的容积计，有效储水容积应为储水空间容积与孔隙率的乘积。
6.2.6渗透管—排放系统设置应符合下列要求：
1设施的末端必须设置检查井和排水管，排水管连接到雨水排水管网；
2渗透管的管径和敷设坡度应满足地面雨水排放流量的要求，且渗透管直径不小于200mm；
3检查井出水管口的标高应高于进水管口标高，并应确保上游管沟的有效蓄水；
4其余要求应满足本导则第6.2.5条规定。
6.2.7埋地入渗池宜采用塑料模块或硅砂砌块拼装组合，并符合下列要求： 

1池的入水口上游应设泥沙分离设施；
2底部及周边的土壤渗透系数应大于5×10-6m/s；
3池体强度应满足相应地面荷载及土壤承载力的要求；
4池体的周边、顶部应采用透水土工布或性能相同的材料全部包覆；
5池内构造应便于清除沉积泥沙，并应设检修维护人孔，人孔应采用双层井盖；
6设于绿地内时，池顶覆土应高于周围200mm及以上；
7应设透水混凝土底板。当底板低于地下水位时，水池应满足抗浮要求；
8有效储水容积应根据入水口或溢流口以下的积水深度计算。
6.2.8入渗井应符合下列要求：
1井壁外应配置砾石层，井底渗透面距地下水位的距离不应小于    1.5m。硅砂砌块井壁外可不敷砾石；
2底部及周边的土壤渗透系数应大于5×10-6m/s；
3入渗井砾石层外应采用透水土工布或性能相同的材料包覆；
4有效储水容积应为入水口以下的井容积。
6.2.9入渗池（塘）应符合下列要求：
1上游应设置沉沙或前置塘等预处理设施，并应能去除大颗粒污染物和减缓流速；
2边坡坡度不宜大于1：3，表面宽度和深度的比例应大于 6：1；
3底部应为种植土，植物应在接纳径流之前成型，植物应既能抗涝又能抗旱，适应洼地内水位变化；
4宜能排空，排空时间不应大于24h；
5应设有确保人身安全的措施；
6有效储水容积应按设计水位和溢流水位之间的容积计。
6.2.10 透水土工布宜选用无纺土工织物，质量宜为100 g/m2～300g/m2，渗透性能应大于所包覆渗透设施的最大渗水要求，应满足保土性、透水性和防堵性的要求。
6.2.11当入渗系统空隙容积计为调蓄设施时，雨水入渗系统设计宜满足其入渗时间不大于12h。
6.3渗透设施计算
6.3.1  渗透设施的渗透量按下式计算：
Ws =αK J Asts                   (6.3.1)

式中  Ws ——渗透设施渗透量（m3）；
α——综合安全系数，一般取0.5~0.8；
K——土壤渗透系数（m/s）；
J——水力坡降，一般取1；
As——有效渗透面积（m2）；
ts——渗透时间（s），当用于调蓄时应≤12h，渗透池（塘）渗透井可取≤72h ，其他≤24h。
6.3.2  渗透设施的进水量按下式计算：
         
[image: image3.wmf]c

c

c

t

q

W

]

)

F

(F

1000

60

[

0

m

y

+

´

´

=

y

         (3.3.2)

式中  Wc ——渗透设施进水量（m3）；
Fy ——渗透设施受纳的集水面积（hm2）；
F0——渗透设施的直接受水面积（hm2），埋地渗透设施取0；
tc ——渗透设施产流历时（min）；
qc ——渗透设施产流历时对应的暴雨强度[L/(s·hm2)]。
6.3.3  渗透系统产流历时内的蓄积雨水量按下式计算：
            Wp = Max(Wc – Ws )             (3.3.3) 

式中    Wp ——产流历时内的蓄积水量（m3），产流历时经计算确定，不宜大于120min。
7 雨水储存与回用
7.1一般规定
7.1.1雨水收集利用系统的汇水面选择应遵循下列原则：
1尽量选择污染较轻的屋面、绿化屋面、广场、硬化地面、人行道等汇流面，对雨水进行收集；
2 传染病医院的雨水、含有重金属污染和化学污染等地表污染严重的场地雨水不应收集回用；
3  当不同汇流面的雨水径流水质差异较大时，应分别收集与储存；
4有特殊污染源的建筑与小区，雨水控制及利用工程应经专题论证。
7.1.2雨水收集回用系统的雨水储存设施应采用景观水体、旱塘、湿塘、蓄水池、蓄水罐等。景观水体、湿塘应优先用作雨水储存。

7.1.3雨水进入蓄水池、蓄水罐前，应进行泥沙分离或粗过滤。景观水体和湿塘宜设前置区，并能沉淀径流中大颗粒污染物。

7.1.4当蓄水池具有沉淀或过滤处理功能且出水水质满足要求时，可不另设清水池。当雨水回用系统设有清水池时，其有效容积应根据产水曲线、供水曲线确定，当设有消毒时并应满足消毒的接触时间要求。缺乏上述资料时，可按雨水回用系统最高日设计用水量的25%~35%计算。

7.1.5蓄水池、清水池应设溢流管和通气管，并应设防虫措施。

7.1.6雨水回用系统应符合下列要求：
     1应设水表计量各水源的供水量；
     2宜设置备用水源。
7.2储存设施
7.2.1雨水蓄水池、蓄水罐、弃流池应在室外设置。埋地拼装蓄水池外壁与建筑物外墙的净距不应小于3m。

7.2.2蓄水池应设检查口或人孔，附近宜设给水栓和排水泵电源。室外地下蓄水池（罐）的人孔、检查口应设置防止人员落入水中的双层井盖或带有防坠网的井盖。

7.2.3雨水储存设施应设有溢流排水措施，溢流排水宜采用重力溢流排放。室内蓄水池的重力溢流管排水能力应大于50年雨水设计重现期设计流量。

7.2.4蓄水池设于机动车行道下方时，宜采用钢筋混凝土池。设于非机动车行道下方时，可采用塑料模块或硅砂砌块等型材拼装组合，且有防止机动车误入池上行驶的措施。

7.2.5当蓄水池因条件限制必须设在室内且溢流口低于室外地面时，应符合下列要求：
1应设置自动提升设备排除溢流雨水，溢流提升设备的排水标准应按50年降雨重现期5min降雨强度设计，并不得小于集雨屋面设计重现期降雨强度；
2自动提升设备应采用双路电源；
3进蓄水池的雨水管应设超越管，且应重力排水；
4雨水蓄水池应设溢流水位报警装置，报警信号引至物业管理中心。

7.2.6蓄水池宜兼具沉淀功能。兼做沉淀作用时，其构造和进、出水管等的设置应符合下列要求：
1防止进、出水流短路；
2避免扰动沉积物，设计沉淀区高度不宜小于0.5m，缓冲区高度不宜小于0.3m；
3进水端宜均匀布水。
4应具有排除池底沉淀物的条件或设施。

7.2.7钢筋混凝土蓄水池应符合下列要求：
1池底应设集泥坑和吸水坑。当蓄水池分格时，每格应设检查口和集泥坑。 

2池底应设不小于5%的坡度坡向集泥坑；
3池底应设排泥设施。当不具备设置排泥设施或排泥确有困难时，应设置冲洗设施，冲洗水源宜采用池水，并与自动控制系统联动.
7.2.8塑料模块和硅砂砌块组合蓄水池应符合下列要求：
1池体强度应满足地面及土壤承载力的要求；
2外层应采用不透水土工膜或性能相同的材料包覆；
3池内构造应便于清除沉积泥沙；
4兼具过滤功能时应能进行过滤沉积物的清除；
5水池应设混凝土底板。当底板低于地下水位时，水池应满足抗浮要求。

7.2.9景观水体和湿塘用于储存雨水时，应符合下列要求：
1储存雨水的有效容积应为景观设计水位或湿塘常水位与溢流水位之间的容积；
2雨水储存设有排空设施时，宜按24h排空设置，排空最低水位宜设于景观设计水位和湿塘的常水位处；
3前置区和主水区之间宜设水生植物种植区；
4湿塘的常水位水深不宜小于0.5m；
5湿塘应设置护栏、警示牌等安全防护与警示措施。

7.2.10当蓄水池的有效容积大于雨水回用系统最高日用水量的3倍时，应设能12h排空雨水的装置。

7.2.11单纯储存回用雨水的储存设施可只计算回用容积。兼有储存和雨水调节功能的储存设施应分别计算回用容积和调节容积，总容积应为两者之和。
7.2.12雨水收集回用系统的设施规模根据下列条件确定：
1 可收集的雨量；
2 回用水量、回用水用水时间与雨季降雨规律的吻合程度及回用水的水质要求；
3 水量平衡分析；
4 经济合理性；
5 资料不足时，可采用3倍最高日回用水量确定雨水池的回用容积。
7.3雨水回用供水系统
7.3.1雨水供水管道应与生活饮用水管道分开设置，严禁回用雨水进入生活饮用水给水系统。

7.3.2雨水供水系统应设自动补水，并应符合下列要求：
1补水的水质应满足雨水供水系统的水质要求；
2补水应在净化雨水供量不足时进行；
3补水能力应满足雨水中断时系统用水量要求。

7.3.3当采用生活饮用水补水时，应采取防止生活饮用水被污染的措施，并符合下列规定：
1 清水池（箱）内的自来水补水管出水口应高于清水池（箱）内溢流水位，其间距不得小于 2.5倍补水管管径，且应不小于150mm；
2向蓄水池（箱）补水时，补水管口应设在池外且高于室外地面。

7.3.4 供水系统供应不同水质要求的用水时，应综合考虑水质处理、管网敷设等因素，经技术经济比较后确定采用集中管网系统或局部供水系统。

7.3.5供水方式及水泵选择、管道水力计算等应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。

7.3.6供水管道和补水管道上应设水表计量装置。

7.3.7  雨水回用系统的供水管材应采用内壁防腐性能好的给水管材，且管材及接口应满足相关国家标准的要求。
7.3.8雨水供水管道上不得装设取水龙头，并应采取下列防止误接、误用、误饮的措施：
1雨水供水管外壁应按设计规定涂色或标识；
2 当设有取水口时，应设锁具或专门开启工具；
3 水池（箱）、阀门、水表、给水栓、取水口均应有明显的“雨水”标识。

7.3.9 雨水回用于景观水体的日补水量应包括水面蒸发量、水体渗漏量以及雨水处理设施自用水量：
1  日平均水面蒸发量应依据实测数据确定，见附录D。
   2  水体日渗漏量可根据以下公式进行计算：
Qs =Sm·AS/1000                   (3.2.4-2)

式中  QS——水体的日渗透漏失量（m3/d）；
      Sm——单位面积日渗透量，L/（m2·d），一般不大于1L/(m2·d)；
      As—— 有效渗透面积，指水体常水位水面面积及常水位以下侧面渗水面积之和（m2）。   

 3  雨水处理系统采用物化及生化处理设施时自用水量为总处理水量的5％~10%；当采用自然净化方法处理时不计算自用水量。
7.4系统控制
7.4.1雨水收集、处理设施和回用系统宜设置以下方式控制：
1自动控制；
2远程控制；
3就地手动控制。

7.4.2对雨水处理设施、回用系统内的设备运行状态宜进行监控。

7.4.3雨水处理设施运行宜自动控制。

7.4.4水量、主要水位、pH值、浊度等常用控制指标应实现现场监测，有条件的可实现在线监测。
7.4.5补水应由水池水位自动控制。

8 水质处理
8.1处理工艺
8.1.1雨水处理工艺流程应根据收集雨水的水量、水质，以及雨水回用水质要求等因素，经技术经济比较后确定。

8.1.2雨水进入蓄水储存设施之前宜利用植草沟、卵石沟、绿地等生态净化设施进行预处理。
8.1.3生态净化设施预处理满足下列要求时，雨水收集回用系统可不设初期径流弃流设施：
1雨水在植草沟或绿地的停留时间内，入渗的雨量不小于初期径流弃流量；
2卵石沟储存雨水的有效储水容积不小于初期径流弃流量；
8.1.4收集回用系统处理工艺宜采用物理法、化学法或多种工艺组合等。

8.1.5雨水用于景观水体时，景观水体或湿塘宜配置水生植物净化水质：
雨水→初期径流弃流→景观水体或湿塘

8.1.6屋面雨水用于绿地和道路浇洒时，可采用下列处理工艺：
雨水→初期径流弃流→雨水蓄水池沉淀→管道过滤器→消毒→浇洒
8.1.7屋面雨水与路面混合的雨水用于绿地和道路浇洒时，宜采用下列处理工艺。
雨水→初期径流弃流→沉砂→雨水蓄水池沉淀→过滤→消毒→浇洒

8.1.8设有雨水用户对水质有较高要求时，应增加相应的深度处理措施。

8.1.9 回用雨水的水质应根据雨水回用用途确定，有细菌学指标要求时应进行消毒。绿地浇洒和水体消毒宜采用紫外线。当采用氯消毒时，宜符合下列要求：
1雨水处理规模不大于100m 3/d时，消毒剂可采用氯片；
2雨水处理规模大于100m3 /d时，可采用次氯酸钠或其他氯消毒剂消毒。

8.2处理设施
8.2.1雨水过滤及深度处理设施的处理能力应符合下列规定：
1当设有雨水清水池时，应按下式计算：
  
[image: image4.wmf]T

W

Q

y

y

=

                           （8.2.1）
式中   Qy——设施处理能力（m3/h）；
Wy——回用系统的最高日用水量（m）；
T——雨水处理设施的日运行时间（h）。
2当无雨水清水池和高位水箱时，应按回用雨水的设计秒流量计算。

8.2.2雨水蓄水池可兼作沉淀池和清水池，并应符合下列规定：
1水泵从水池吸水应吸上清液；
2设置独立的水泵吸水井时，应使上清液流入吸水井，吸水井的有效容积不应低于设计流量的 20%，且不应小于5m3。

8.2.3雨水回收利用过滤处理采用石英砂、无烟煤、重质矿石、硅藻土等滤料或其他新型滤料和新工艺时，应根据出水水质要求和技术经济比较确定。

8.3雨水处理站
8.3.1雨水处理站位置应根据建筑总体规划，综合考虑与中水处理站的关系确定，并利于雨水的收集、贮存和处理。

8.3.2雨水处理构筑物及处理设备应布置合理、紧凑，满足构筑物的施工、设备安装检修、运行调试、管道敷设及维护管理的要求，并应留有发展及设备更换余地，还应考虑最大设备的进出要求。
8.3.3雨水处理站设计应满足主要处理环节运行观察、水量计量、水质取样化验监（检）测的条件。
8.3.4雨水处理站内应设给水、排水等设施；通风良好，不得结冻；应有良好的采光及照明。
8.3.5雨水处理站设计中，对采用药剂所产生的污染危害应采取有效的防护措施。

8.3.6对雨水处理站中机电设备运行噪声和振动应采用有效的降噪和减振措施，并应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的规定。
9 调蓄排放
9.0.1雨水调蓄设施包括：雨水调节池、具有调蓄空间的景观水体、降雨前能及时排空的雨水收集池、洼地以及入渗设施，不包括仅低于周边地坪50mm的下凹式绿地。调蓄排放系统的雨水调蓄设施宜布置在汇水区下游，且应设置在室外。

9.0.2自然水体和坑塘应进行保护。景观水体、池（湿）塘、洼地，宜作为雨水调蓄设施，当条件不满足时，可建造调蓄池。

9.0.3雨水调蓄容积应能排空，且应优先采用重力排空。

9.0.4雨水调蓄设施采用重力排空时，应控制出水管渠流量，可采用设置流量控制井或利用出水管管径控制。

9.0.5雨水调蓄设施采用机械排空时，宜在雨后启泵排空。设于埋地调蓄池内的潜水泵应采用自动耦合式。

9.0.6雨水汇水管道或沟渠应接入调蓄设施。当调蓄设施为埋地调蓄池时，应符合下列要求：
1雨水进入埋地调蓄池之前应进行沉沙和漂浮物拦截处理；
2水池进水口处和出水口处应设检修维护人孔，附近宜设给水栓；
3池内构造应保证具备泥沙清洗条件；
4宜设溢流设施，溢流雨水宜重力排除。

9.0.7调蓄池设于机动车行道下方时，宜采用钢筋混凝土池；设于非机动车行道下方时，宜采用装配式模块拼装组合水池，并采取防止机动车误入池上行驶的措施。
9.0.8模块拼装组合调蓄水池应符合下列要求：
1池体强度应满足地面及土壤承载力的要求；
2外层应采用不透水土工膜或性能相同的材料包覆；
3池内构造应便于清除沉积泥沙；
4水池应设混凝土底板。当底板低于地下水位时，水池应满足抗浮要求。
9.0.9景观水体和湿塘用于调蓄雨水时，应符合下列要求：
1在景观设计水位和湿塘常水位的上方应设置调蓄雨水的空间；
2雨水调蓄空间的雨水应能够排空，排空最低水位宜设于景观设计水位和湿塘的常水位处。
3景观水体宜设前置区，并能沉淀径流中大颗粒污染物；前置区和水体之间宜设水生植物种植区；
4湿塘的常水位水深不宜小于0.5m；
5湿塘应设置护栏、警示牌等安全防护与警示措施。

9.0.10调蓄排放设施和收集回用系统的储水设施合用时，应采用机械排空，且不应在降雨过程中排水。

9.0.11雨水调蓄池有效容积的计算方法应按《室外排水设计规范》GB 50014的规定执行，有条件时宜建立数学模型进行分析。
附录A  浙江省各地市24小时最大降水常用典型频率表
表A 浙江省各地市24小时最大降水常用典型频率表
	重现期（年）

地市
	1 
	2 
	3 
	5 
	10 
	20 
	30 
	50 
	100

	湖州
	47.1
	84.2
	104.1
	117.7
	138.4
	157.2
	170.2
	180.2
	196.7

	嘉兴
	49.0
	83.7
	102.6
	115.4
	135.1
	153.1
	165.6
	175.2
	191.1

	杭州
	50.2
	91.2
	113.5
	128.6
	151.8
	172.8
	187.5
	198.7
	217.3

	绍兴
	62.0
	89.3
	104.1
	114.1
	129.4
	143.3
	153.0
	160.4
	172.6

	宁波
	52.5
	83.2
	105.1
	121.5
	148.3
	174.3
	193.1
	207.8
	232.7

	舟山
	55.2
	96.9
	127.8
	151.2
	189.7
	227.3
	254.5
	275.9
	312.3

	衢州
	59.2
	92.2
	114.6
	131.2
	158.0
	183.6
	202.1
	216.6
	240.9

	金华
	59.2
	83.7
	97.0
	106.1
	120.0
	132.6
	141.5
	148.2
	159.4

	台州
	66.9
	129.4
	169.4
	198.3
	244.5
	288.2
	319.3
	343.6
	384.4

	温州
	69.9
	132.1
	168.1
	193.1
	232.1
	268.2
	293.5
	313.1
	345.6

	丽水
	56.2
	77.2
	89.1
	97.3
	110.0
	121.7
	129.9
	136.2
	146.7


注：1、附录A的数据样本取自11地市1981-2015年逐年最大24小时国家气象站最大降水量数据，降水数据单位毫米；

2、重现期典型频率的计算采用Person（Ⅲ）函数，详细说明参考有关皮尔逊（K.person）Ⅲ型分布。重现期是指某一随机事件在很长时期内平均多长时间出现一次（常称为“多少年一遇”或“多年一遇”），由于不同重现期对应的事件发生频率不同，经常用重现期代表频率。重现期只代表每隔多少年一段时间发生某种事件，是一种可能性的定量描述，而不是每隔多少年必然发生某种事件。
附录B  浙江省各地市年径流总量控制率对应的日降雨量
表B浙江省各地市年径流总量控制率对应日降雨量表
	年降雨径流控制率

日设计降雨量（mm）
	50%
	55%
	60%
	65%
	70%
	75%
	80%
	85%
	90%
	95%

	杭州
	9.7
	11.6
	13.4
	15.4
	18.2
	21.3
	25.3
	30.9
	39.3
	55.0

	宁波
	9.4
	11.3
	13.1
	15.0
	17.8
	20.7
	24.6
	30.2
	38.5
	53.9

	温州
	11.2
	13.2
	15.4
	18.3
	21.7
	26.0
	31.9
	40.4
	55.3
	86.3

	嘉兴
	8.8
	10.7
	12.4
	14.5
	17.0
	20.3
	24.2
	29.8
	37.6
	51.9

	湖州
	8.6
	10.4
	12.2
	14.0
	16.2
	19.0
	22.7
	27.8
	35.0
	50.0

	绍兴
	9.9
	11.9
	13.9
	16.3
	19.2
	22.9
	27.6
	34.3
	45.0
	65.9

	金华
	9.4
	11.3
	13.2
	15.1
	17.9
	20.9
	24.7
	29.7
	37.1
	49.6

	衢州
	11.4
	13.3
	15.3
	18.0
	20.8
	24.4
	29.1
	35.3
	44.5
	60.0

	舟山
	9.9
	11.9
	13.8
	16.1
	18.9
	22.5
	27.0
	33.6
	44.2
	65.0

	台州
	11.9
	14.0
	16.6
	19.5
	23.4
	28.3
	34.9
	44.2
	59.1
	89.4

	丽水
	9.2
	11.1
	13.0
	14.8
	17.5
	20.2
	24.1
	29.1
	36.1
	48.3


附录C  浙江省各地市暴雨强度参考表
浙江省各市、县暴雨强度公式可按表C选用。有条件的地区可根据最新实测降雨资料对暴雨强度公式进行复核修正。有新发文的可按各地新暴雨强度公式执行。
表C  浙江省各城市暴雨强度公式
	序号
	所在地区
	城市名称
	暴雨强度公式
	TM=2a

q20
	资料年数及起止年份
	选样
方法
	理论
分布

	1
	杭
州
市
	杭州
	
[image: image5.wmf]008

.

1

)

546

.

31

+

(

lg

476

.

53

+

694

.

57

=

t

P

i


	232
	48

1959-2006
	年最大值
	耿贝尔

	2
	
	临安
	
[image: image6.wmf]623

.

0

)

124

.

6

+

(

lg

154

.

6

+

846

.

7

=

t

P

i


	212
	36

1965-2006
	年最大值
	耿贝尔

	3
	
	富阳
	
[image: image7.wmf]791

.

0

)

584

.

19

+

(

lg

313

.

13

+

522

.

19

=

t

P

i


	214
	45

1962-2006
	年最大值
	耿贝尔

	4
	
	桐庐
	
[image: image8.wmf]940

.

0

)

149

.

28

+

(

lg

220

.

25

+

676

.

36

=

t

P

i


	194
	34

1962-1995
	年最大值
	耿贝尔

	5
	
	建德
	
[image: image9.wmf]806

.

0

)

427

.

13

+

(

lg

237

.

13

+

477

.

16

=

t

P

i


	202
	45

1961-2006
	年最大值
	耿贝尔

	6
	
	淳安
	
[image: image10.wmf]734

.

0

)

470

.

11

+

(

lg

892

.

8

+

176

.

11

=

t

P

i


	184
	45

1959-2006
	年最大值
	耿贝尔

	7
	宁
波
市
	宁波
	
[image: image11.wmf]113

.

1

)

196

.

32

(

lg

038

.

85

380

.

99

+

+

=

t

P

i


	256
	43

1964-2006
	年最大值
	耿贝尔

	8
	
	余姚
	
[image: image12.wmf]751

.

0

)

474

.

13

+

(

lg

026

.

12

+

356

.

15

=

t

P

i


	227
	42

1965-2006
	年最大值
	耿贝尔

	9
	
	慈溪
	
[image: image13.wmf]860

.

0

)

767

.

29

+

(

lg

079

.

24

+

937

.

32

=

t

P

i


	233
	36

1966-2006
	年最大值
	耿贝尔

	10
	
	鄞州
	
[image: image14.wmf]613

.

0

)

536

.

6

+

(

lg

683

.

7

+

004

.

7

=

t

P

i


	209
	39

1961-2006
	年最大值
	耿贝尔

	11
	
	奉化
	
[image: image15.wmf]041

.

1

)

294

.

29

+

(

lg

552

.

51

+

912

.

67

=

t

P

i


	241
	45

1962-2006
	年最大值
	耿贝尔

	12
	
	镇海
	
[image: image16.wmf]007

.

1

)

135

.

32

+

(

lg

572

.

51

+

220

.

64

=

t

P

i


	248
	46

1958-2006
	年最大值
	耿贝尔

	13
	
	宁海
	
[image: image17.wmf]710

.

0

)

435

.

15

+

(

lg

669

.

10

+

539

.

16

=

t

P

i


	262
	48

1957-2006
	年最大值
	耿贝尔

	14
	
	象山
	
[image: image18.wmf]655

.

0

)

823

.

9

+

(

lg

038

.

10

+

669

.

9

=

t

P

i


	229
	36

1958-1996
	年最大值
	耿贝尔

	注： i为暴雨强度(mm/min)，p为设计降雨重现期（a），t为降雨历时（min）


	序号
	所在地区
	城市名称
	暴雨强度公式
	TM=2a

q20
	资料年数及起止年份
	选样
方法
	理论
分布

	15
	温
州
市
	温州
	
[image: image19.wmf]422

.

0

)

528

.

3

+

(

lg

231

.

3

+

545

.

4

=

t

P

i


	243
	42

1965-2006
	年最大值
	耿贝尔

	16
	
	瑞安
	
[image: image20.wmf]716

.

0

)

298

.

16

+

(

lg

894

.

9

+

178

.

14

=

t

P

i


	219
	49

1958-2006
	年最大值
	耿贝尔

	17
	
	乐清
	
[image: image21.wmf]538

.

0

)

724

.

10

+

(

lg

841

.

4

+

171

.

7

=

t

P

i


	228
	44

1963-2006
	年最大值
	耿贝尔

	18
	
	永嘉
	
[image: image22.wmf]616

.

0

)

497

.

14

+

(

lg

858

.

7

+

440

.

11

=

t

P

i


	260
	49

1957-2006
	年最大值
	耿贝尔

	19
	
	平阳
	
[image: image23.wmf]542

.

0

)

056

.

8

+

(

lg

342

.

5

+

883

.

6

=

t

P

i


	233
	49

1958-2006
	年最大值
	耿贝尔

	20
	
	苍南
	
[image: image24.wmf]506

.

0

)

571

.

9

+

(

lg

952

.

3

+

645

.

6

=

t

P

i


	236
	37

1970-2006
	年最大值
	耿贝尔

	21
	
	文成
	
[image: image25.wmf]733

.

0

)

237

.

15

+

(

lg

319

.

11

+

207

.

18

=

t

P

i


	265
	50

1957-2006
	年最大值
	耿贝尔

	22
	
	泰顺
	
[image: image26.wmf]599

.

0

)

648

.

12

+

(

lg

697

.

6

+

451

.

9

=

t

P

i


	237
	38

1957-2006
	年最大值
	耿贝尔

	23
	嘉
兴
市
	嘉兴
	
[image: image27.wmf]655

.

0

)

647

.

10

+

(

lg

179

.

7

+

641

.

10

=

t

P

i


	227
	43

1964-2006
	年最大值
	耿贝尔

	24
	
	海宁
	
[image: image28.wmf]682

.

0

)

300

.

11

+

(

lg

675

.

10

+

101

.

10

=

t

P

i


	212
	32

1963-2006
	年最大值
	耿贝尔

	25
	
	平湖
	
[image: image29.wmf]695

.

0

)

574

.

11

+

(

lg

318

.

10

+

514

.

11

=

t

P

i


	222
	46

1961-2006
	年最大值
	耿贝尔

	26
	
	桐乡
	
[image: image30.wmf]876

.

0

)

984

.

22

+

(

lg

088

.

24

+

719

.

26

=

t

P

i


	210
	45

1962-2006
	年最大值
	耿贝尔

	27
	
	海盐
	
[image: image31.wmf]900

.

0

)

321

.

18

+

(

lg

147

.

32

+

979

.

24

=

t

P

i


	217
	43

1964-2006
	年最大值
	耿贝尔

	28
	
	嘉善
	
[image: image32.wmf]877

.

0

)

102

.

28

+

(

lg

378

.

29

+

663

.

34

=

t

P

i


	243
	35

1957-2006
	年最大值
	耿贝尔

	29
	湖
州
市
	湖州
	
[image: image33.wmf]842

.

0

)

862

.

18

+

(

lg

825

.

22

+

090

.

23

=

t

P

i


	230
	40

1967-2006
	年最大值
	耿贝尔

	30
	
	长兴
	
[image: image34.wmf]643

.

0

)

566

.

9

+

(

lg

946

.

8

+

409

.

9

=

t

P

i


	229
	43

1963-2006
	年最大值
	耿贝尔

	31
	
	安吉
	
[image: image35.wmf]683

.

0

)

122

.

13

+

(

lg

635

.

7

+

643

.

11

=

t

P

i


	213
	44

1961-2006
	年最大值
	耿贝尔

	32
	
	德清
	
[image: image36.wmf]485

.

0

)

298

.

4

+

(

lg

315

.

4

+

030

.

5

=

t

P

i


	225
	46

1957-2006
	年最大值
	耿贝尔

	序号
	所在地区
	城市名称
	暴雨强度公式
	TM=2a

q20
	资料年数及起止年份
	选样
方法
	理论
分布

	33
	绍
兴
市
	绍兴
	
[image: image37.wmf]811

.

0

)

882

.

12

+

(

lg

479

.

13

+

635

.

17

=

t

P

i


	213
	45

1962-2006
	年最大值
	耿贝尔

	34
	
	诸暨
	
[image: image38.wmf]761

.

0

)

867

.

9

+

(

lg

888

.

12

+

874

.

12

=

t

P

i


	211
	50

1957-2006
	年最大值
	耿贝尔

	35
	
	上虞
	
[image: image39.wmf]945

.

0

)

861

.

17

+

(

lg

907

.

23

+

345

.

36

=

t

P

i


	235
	38

1957-2006
	年最大值
	耿贝尔

	36
	
	嵊州
	
[image: image40.wmf]026

.

1

)

695

.

22

+

(

lg

895

.

39

+

544

.

48

=

t

P

i


	215
	45

1961-2006
	年最大值
	耿贝尔

	37
	
	新昌
	
[image: image41.wmf]920

.

0

)

589

.

28

+

(

lg

385

.

29

+

140

.

39

=

t

P

i


	225
	48

1958-2006
	年最大值
	耿贝尔

	38
	金
华
市
	金华
	
[image: image42.wmf]616

.

0

)

573

.

3

+

(

lg

299

.

6

+

650

.

6

=

t

P

i


	204
	42

1965-2006
	年最大值
	耿贝尔

	39
	
	兰溪
	
[image: image43.wmf]038

.

1

)

285

.

23

+

(

lg

509

.

37

+

664

.

47

=

t

P

i


	197
	45

1962-2006
	年最大值
	耿贝尔

	40
	
	东阳
	
[image: image44.wmf]745

.

0

)

574

.

12

+

(

lg

534

.

11

+

729

.

12

=

t

P

i


	202
	41

1966-2006
	年最大值
	耿贝尔

	41
	
	义乌
	
[image: image45.wmf]662

.

0

)

129

.

5

+

(

lg

583

.

6

+

882

.

7

=

t

P

i


	195
	48

1958-2006
	年最大值
	耿贝尔

	42
	
	永康
	
[image: image46.wmf]585

.

0

)

725

.

6

+

(

lg

729

.

4

+

745

.

6

=

t

P

i


	200
	43

1961-2006
	年最大值
	耿贝尔

	43
	
	武义
	
[image: image47.wmf]728

.

0

)

175

.

11

+

(

lg

930

.

7

+

769

.

11

=

t

P

i


	193
	48

1957-2006
	年最大值
	耿贝尔

	44
	
	磐安
	
[image: image48.wmf]782

.

0

)

104

.

18

+

(

lg

613

.

14

+

306

.

18

=

t

P

i


	220
	48

1956-2006
	年最大值
	耿贝尔

	45
	
	浦江
	
[image: image49.wmf]027

.

1

)

736

.

25

+

(

lg

801

.

38

+

798

.

50

=

t

P

i


	206
	22

1980-2004
	年最大值
	耿贝尔

	46
	衢
州
市
	衢州
	
[image: image50.wmf]792

.

0

)

823

.

14

+

(

lg

884

.

11

+

272

.

16

=

t

P

i


	199
	46

1961-2006
	年最大值
	耿贝尔

	47
	
	江山
	
[image: image51.wmf]625

.

0

)

605

.

7

+

(

lg

235

.

5

+

726

.

8

=

t

P

i


	216
	48

1958-2006
	年最大值
	耿贝尔

	48
	
	常山
	
[image: image52.wmf]844

.

0

)

291

.

16

+

(

lg

514

.

13

+

119

.

22

=

t

P

i


	211
	49

1957-2006
	年最大值
	耿贝尔

	49
	
	开化
	
[image: image53.wmf]667

.

0

)

387

.

8

+

(

lg

520

.

5

+

592

.

9

=

t

P

i


	202
	47

1958-2006
	年最大值
	耿贝尔

	50
	
	龙游
	
[image: image54.wmf]904

.

0

)

131

.

18

+

(

lg

363

.

22

+

026

.

26

=

t

P

i


	203
	45

1957-2006
	年最大值
	耿贝尔

	51
	舟
山
市
	普陀
	
[image: image55.wmf]516

.

0

)

650

.

6

+

(

lg

926

.

3

+

589

.

4

=

t

P

i


	177
	43

1964-2006
	年最大值
	耿贝尔

	52
	
	定海
	
[image: image56.wmf]848

.

0

)

151

.

20

+

(

lg

114

.

18

+

359

.

23

=

t

P

i


	210
	30

1958-2006
	年最大值
	耿贝尔

	序号
	所在地区
	城市名称
	暴雨强度公式
	TM=2a

q20
	资料年数及起止年份
	选样
方法
	理论
分布

	53
	台
州
市
	台州
	
[image: image57.wmf]631

.

0

)

952

.

11

+

(

lg

136

.

6

+

925

.

9

=

t

P

i


	221
	42

1965-2006
	年最大值
	耿贝尔

	54
	
	临海
	
[image: image58.wmf]165

.

1

)

157

.

49

+

(

lg

351

.

113

+

932

.

172

=

t

P

i


	249
	45

1962-2006
	年最大值
	耿贝尔

	55
	
	温岭
	
[image: image59.wmf]119

.

1

)

187

.

55

+

(

lg

021

.

128

+

906

.

148

=

t

P

i


	249
	46

1957-2006
	年最大值
	耿贝尔

	56
	
	仙居
	
[image: image60.wmf]715

.

0

)

142

.

16

+

(

lg

487

.

9

+

976

.

13

=

t

P

i


	216
	50

1957-2006
	年最大值
	耿贝尔

	57
	
	天台
	
[image: image61.wmf]712

.

0

)

781

.

11

+

(

lg

742

.

8

+

032

.

12

=

t

P

i


	209
	47

1957-2006
	年最大值
	耿贝尔

	58
	
	黄岩
	
[image: image62.wmf]571

.

0

)

208

.

11

+

(

lg

777

.

5

+

153

.

9

=

t

P

i


	255
	51

1956-2006
	年最大值
	耿贝尔

	59
	
	三门
	
[image: image63.wmf]638

.

0

)

569

.

10

+

(

lg

051

.

7

+

364

.

10

=

t

P

i


	235
	44

1963-2006
	年最大值
	耿贝尔

	60
	
	玉环
	
[image: image64.wmf]509

.

0

)

116

.

5

+

(

lg

778

.

4

+

543

.

5

=

t

P

i


	226
	39

1963-2006
	年最大值
	耿贝尔

	61
	丽
水
市
	丽水
	
[image: image65.wmf]611

.

0

)

919

.

5

+

(

lg

459

.

4

+

590

.

7

=

t

P

i


	204
	37

1957-1993
	年最大值
	耿贝尔

	62
	
	龙泉
	
[image: image66.wmf]139

.

1

)

885

.

32

+

(

lg

760

.

59

+

018

.

94

=

t

P

i


	204
	35

1971-2006
	年最大值
	耿贝尔

	63
	
	青田
	
[image: image67.wmf]676

.

0

)

983

.

8

+

(

lg

221

.

7

+

900

.

10

=

t

P

i


	224
	50

1957-2006
	年最大值
	耿贝尔

	64
	
	庆元
	
[image: image68.wmf]579

.

0

)

728

.

5

+

(

lg

096

.

3

+

485

.

6

=

t

P

i


	189
	40

1964-2006
	年最大值
	耿贝尔

	65
	
	缙云
	
[image: image69.wmf]606

.

0

)

400

.

4

+

(

lg

746

.

4

+

944

.

6

=

t

P

i


	202
	46

1957-2006
	年最大值
	耿贝尔

	66
	
	遂昌
	
[image: image70.wmf]690

.

0

)

592

.

8

+

(

lg

001

.

6

+

001

.

10

=

t

P

i


	195
	40

1964-2006
	年最大值
	耿贝尔

	67
	
	松阳
	
[image: image71.wmf]023

.

1

)

934

.

28

+

(

lg

721

.

35

+

896

.

54

=

t

P

i


	205
	38

1969-2006
	年最大值
	耿贝尔

	68
	
	云和
	
[image: image72.wmf]657

.

0

)

551

.

8

+

(

lg

138

.

7

+

763

.

8

=

t

P

i


	201
	49

1957-2006
	年最大值
	耿贝尔

	69
	
	景宁
	
[image: image73.wmf]719

.

0

)

445

.

14

+

(

lg

432

.

10

+

779

.

12

=

t

P

i


	209
	44

1957-2006
	年最大值
	耿贝尔


注：浙江省各地应采用最新公布的暴雨强度公式。目前浙江省各城镇一般采用《关于公布浙江省各城市暴雨强度公式的通知》（浙江省建设厅 建设发[2008]89号）发布的暴雨强度公式，该成果来源于由杭州市规划局邵尧明等人承担的建设部科研课题《我国现行规范中城市暴雨强度公式设计计算技术》。
表中“资料年数及起止年份”一栏有部分资料年数与起止年份不对应，原因在于起止年份中部分年份资料残缺。
2004年出版的《给水排水设计手册》第二版，收集的浙江省的暴雨强度公式，编公式采用的降雨资料截止于上世纪八十年代初，由于资料年限较短，采用年多个样法进行编制。
年最大值法是各种历时每年选一个极值，其意义是一年发生一次的频率年值；年多个样法是按不同历时每年取最大的6~8组雨样。
年最大值法反映的是年频率，年多个样法反映的是次频率，年最大值法在大雨年没有入选的第2、3号雨的强度往往大于小雨年的第1号雨，因此统计出的一定重现期的强度低于年多个样法的强度，年最大值法重现期TM与与年多个样法重现期TE二者之间有以下换算关系：
                        
[image: image74.wmf]　

−

T

−

T

T

M

M

E

)

1

ln(

ln

1

=

          （C.0.1）
由上式可算得TM与TE的关系，见表A.0.1。
表C.0.1                        TM与TE的关系
	TE/a
	0.5
	1
	1.45
	5
	10
	20
	50
	100

	TM/a
	1.1
	1.58
	2
	5.54
	10.52
	20.4
	50.5
	100.5


    上表为TM与TE的概率关系，概率关系不是函数关系，概率关系只有在资料年份很长的情况下，特别是符合推理公式假设的情况下才可靠，不可直接套用。
通过对2008年编制的杭州及宁波的年最大值法与年多个样法公式进行对比分析，当TE=1a，TM=1.58a，两者强度对比相对平均值偏差±9.24%和±7.17%。
以上概率公式表明，只有当T≥10a时，两者强度才较接近，若城市雨水管道设计取TE=1a，这时TM与TE有较大差异，在改用年最大值法后需用TM=1.58a才能算得相当于TE=1a的强度，如用TM=1a计算，则相当于将标准降至不足0.5a重现期。
附录D  浙江省各地市逐月蒸发量与降雨量
表D 浙江省各地市逐月蒸发量与降雨量表
	                 月份
蒸发量与降雨量（mm/月）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	合计

	湖州
	蒸发量
	31.3 
	35.8 
	56.2 
	76.5 
	96.0 
	83.4 
	115.9 
	117.6 
	91.5 
	75.9 
	52.6 
	39.9 
	872.6 

	
	降雨量
	76.4 
	77.9 
	119.9 
	96.9 
	113.2 
	210.4 
	164.1 
	155.5 
	104.7 
	76.3 
	63.8 
	44.4 
	1303.4 

	嘉兴
	蒸发量
	40.1 
	47.6 
	64.7 
	79.2 
	99.1 
	72.9 
	88.6 
	98.7 
	85.8 
	80.7 
	56.2 
	48.4 
	861.7 

	
	降雨量
	68.8 
	70.2 
	112.2 
	99.1 
	100.9 
	182.9 
	150.2 
	143.9 
	107.5 
	58.3 
	56.3 
	44.5 
	1194.8 

	绍兴
	蒸发量
	31.1 
	35.1 
	51.8 
	68.9 
	95.0 
	96.2 
	149.5 
	135.9 
	86.8 
	72.4 
	50.3 
	37.6 
	910.7 

	
	降雨量
	87.0 
	88.6 
	140.8 
	126.7 
	136.3 
	203.0 
	143.2 
	180.3 
	145.0 
	80.2 
	79.9 
	60.8 
	1471.8 

	杭州
	蒸发量
	34.1 
	39.1 
	55.4 
	74.0 
	91.8 
	82.4 
	131.6 
	123.4 
	88.4 
	75.0 
	52.4 
	43.3 
	890.9 

	
	降雨量
	80.6 
	88.2 
	140.7 
	123.1 
	128.6 
	219.4 
	172.9 
	162.1 
	123.5 
	78.5 
	71.5 
	50.6 
	1439.7 

	舟山
	蒸发量
	43.6 
	43.7 
	55.8 
	70.3 
	80.7 
	71.7 
	114.8 
	113.3 
	91.3 
	82.5 
	60.8 
	51.8 
	880.1 

	
	降雨量
	71.5 
	72.6 
	134.5 
	111.8 
	119.9 
	181.6 
	123.2 
	181.4 
	179.0 
	101.1 
	76.6 
	61.6 
	1414.7 

	金华
	蒸发量
	39.1 
	41.5 
	58.5 
	79.2 
	102.4 
	94.0 
	157.4 
	151.0 
	111.3 
	93.3 
	62.2 
	48.9 
	1038.8 

	
	降雨量
	77.1 
	92.8 
	159.1 
	162.0 
	173.6 
	253.5 
	137.9 
	119.9 
	96.9 
	57.7 
	65.9 
	49.3 
	1445.8 

	宁波
	蒸发量
	33.0 
	35.4 
	50.6 
	71.1 
	87.5 
	77.1 
	129.6 
	120.4 
	88.2 
	75.6 
	51.4 
	40.2 
	860.1 

	
	降雨量
	73.9 
	78.7 
	132.0 
	107.6 
	113.8 
	201.5 
	174.5 
	171.4 
	166.1 
	82.6 
	75.1 
	56.1 
	1433.4 

	衢州
	蒸发量
	39.5 
	41.1 
	60.4 
	79.0 
	95.9 
	88.2 
	146.8 
	137.3 
	115.3 
	101.4 
	60.5 
	47.1 
	1012.4 

	
	降雨量
	87.2 
	113.1 
	192.6 
	210.8 
	209.2 
	297.3 
	160.9 
	112.7 
	90.5 
	60.7 
	75.7 
	54.5 
	1665.2 

	丽水
	蒸发量
	34.8 
	36.9 
	50.8 
	69.9 
	86.8 
	86.8 
	143.7 
	128.5 
	95.5 
	82.6 
	53.3 
	41.7 
	911.3 

	
	降雨量
	64.0 
	78.1 
	142.7 
	154.7 
	162.1 
	249.6 
	126.3 
	158.2 
	110.0 
	57.9 
	60.4 
	42.0 
	1405.9 

	温州
	蒸发量
	38.5 
	36.6 
	47.1 
	58.4 
	67.7 
	65.8 
	110.1 
	107.3 
	88.7 
	78.7 
	54.3 
	44.7 
	797.8 

	
	降雨量
	64.7 
	84.3 
	149.4 
	150.9 
	194.1 
	260.3 
	191.8 
	245.9 
	231.8 
	79.0 
	78.7 
	49.7 
	1780.6 

	台州
	蒸发量
	53.1 
	49.2 
	61.1 
	72.5 
	82.5 
	79.5 
	132.1 
	122.7 
	103.7 
	96.1 
	71.4 
	62.7 
	986.5 

	
	降雨量
	65.6 
	75.8 
	132.5 
	122.9 
	150.2 
	216.3 
	157.1 
	242.8 
	217.3 
	82.0 
	78.3 
	43.1 
	1583.8 


注：1、附录D中降雨量数据来自1981-2010年浙江11市国家气象观测站日降水数据统计；

2、蒸发量数据来自浙江11市国家气象观测站1992-2015年蒸发月数据的统计，大部分数据在20年以上，嘉兴、衢州和绍兴等站资料在20年以下。
本导则用词说明
1  为便于在执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1)  表示很严格，非这样做不可的用词：
      正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3)  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
      正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4)  表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
浙江省民用建筑雨水控制与利用设计导则

条文说明

1 总则
1.0.1 本导则编制的主要目的是结合浙江的天气气候条件和经济建设发展水平，贯彻国务院关于海绵城市建筑的相关文件精神。随着城市化进程的不断发展，城市地区不透水地面面积逐年增长，造成雨水资源流失、地下水位逐步下降等问题的同时，也造成城市内涝频现。实施了雨水控制与利用可以在强降雨中不同程度的减轻了周边区域积水现象，对减轻洪涝灾害具有重要作用。同时雨水的资源化利用也是节水的重要措施，雨水的控制和利用与目前浙江省正在实施的“五水共治”政策中的各个环节都是相关和相辅相成的。
本导则的制定，对指导民用建筑雨水控制与利用工程的规划、设计，使其做到经济合理、安全可靠；规范浙江地区的雨水控制与利用工程建设具有重要意义。
1.0.2 本条规定本导则的适用范围。
本导则对本省范围内新建、改建和扩建的建筑与小区都适用，内容涵盖了对雨水控制与利用工程规划、设计的相关规定。“建筑与小区”是指根据用地性质和使用权属确定的民用建筑工程项目使用的场地和场地内的建筑及工业建筑中非生产性区域。
1.0.3 本条规定了雨水控制与利用工程的建设程序。
参照国家政策及《城镇给水排水技术规范》GB50788中相关规定，强调雨水控制与利用工程必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

1.0.4 低影响开发的理念，提倡在雨水的源头及时分散控制，恢复场地开发前的水文状态。本导则以低影响开发理念为基础，提出削减暴雨峰值径流，防止内涝灾害，实现雨水资源化回用为雨水控制与利用的总体目标。
1.0.5 浙江地域范围内水文地质条件不尽相同，各地市降雨量均有差异，地貌构造既有东北部的平原河网地区，又有西南部的丘陵和山区。因此应根据水文地质条件采取不同的措施控制和利用雨水。
1.0.6 近年由于暴雨期间路面积水，因检查井井盖等损坏或丢失而造成的人员伤亡及车辆损坏事件时有发生。因此，在雨水控制与利用设施中应采取相应的防护措施，防止井盖丢失或被雨水冲走，并在雨季淹没的开敞式调蓄设施周边加防护网、警示牌等设施，避免人员车辆误入。
3 设计参数
3.1 降雨量设计参数
3.1.1 本规范中的降水数据来自浙江省11地市国家气象站1981年以来的降水观测数据。降水量是指从天空降落到地面上的液态或固态（经融化后的）降水，常见的有雨、雪、雨夹雪等天气现象。降水量以毫米为单位，取一位小数。浙江2004年以前降水以人工观测为主，2004年开始以自动观测为主。气象上多年平均一般取最近的30年整编资料进行统计，本规范现在的30年整编资料起止时间为1981-2010年。气象上的日降水时间一般指前一天20时至当天20时。

气象台站测定蒸发量用小型和E-601型蒸发器，1990年以前浙江大部分县市使用小型蒸发器，1990年后气象台站陆续更新为E-601型蒸发器。小型和E-601型蒸发器测量的数据有一定差异，小型蒸发器测量的数据较大，两者比值大约在0.6-0.8之间，这个比值和季节以及地区有关。本规范中用到的蒸发量数据来自E-601型蒸发器。

目前浙江大部分县市均有国家气象站，但是观测资料年限有差别，大部分县市资料年限在30年以上。浙江由于天气气候条件复杂，降水分布不均匀，各县市多年平均年降水量差别较大，县市在执行本规范时应尽量采用当地气象台站数据。

3.1.3 本条规定了雨水管渠设计降雨历时的计算公式。设计降雨历时的概念是地面集水时间和管渠内雨水流行时间之和。地面集水时间主要取决于雨水流行距离的长短和地面坡度。在实际设计工作中，要准确地计算是困难的，故一般不进行计算而采用经验数值。屋面雨水集水距离一般不大于50m。地面集水的合理距离是50m~150m，采用的集水时间是5min~15min。
3.1.4 本条规定了汇水范围内综合径流系数的计算方法以及绿地、屋面和路面等不同下垫面径流系数的选用值。
表中屋面、水面及地下建筑覆土绿地（<500mm）雨量径流系数、流量径流系数取值参考《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400；混凝土或沥青路面及广场、大块石铺砌路面及广场、沥青表面处理的碎石路面及广场、级配碎石路面及广场、干砌砖石或碎石路面及广场、非铺砌的土路面、绿地雨量径流系数参考《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400取值。在进行外排雨水管道流量（即高峰流量）计算时一般采用流量径流系数，而在计算某一时段渗透或收集雨水量时一般采用雨量径流系数。
3.1.5 列举了浙江各地市不 同月份的降雨量、蒸发量。
3.1.6 列举了不同土质的土壤渗透系数。
土壤渗透系数K主要由土壤性质决定。在现场原位实测K值可采用立管注水法、圆环注水法，也可采用简易的土槽注水法等。实测中需要注意应取入渗稳定后的数据，开始时快速渗透的水量数据应剔除。表格中数据参考车伍等主编的《城市雨水利用技术与管理》（中国建筑工业出版社，2006版）表9.5。

3.2 水量与水质
3.2.1 本公式为下垫面的径流总量计算公式，指配置雨水控制与利用设施前，在设计下垫面拟定的情况下，汇水面在规定的降雨时间段内不同重现期降雨的径流总量计算。用于滞蓄、入渗与收集回用设施的来水量计算时，设计降雨量取值为短历时（小时或日均值）；用于雨水塘、景观水体收集回用设施的月水量平衡分析计算时，设计降雨量取月均值；用于年可利用雨水资源总量计算时，设计降雨量取年均值。
3.2.2 规定了雨水设计流量计算公式。
雨水设计流量为汇水面上降雨高峰历时内汇集的径流流量，用于雨水输送管道的设计流量的计算。
3.2.3 规定绿化、浇洒、冲洗、循环冷却水补水等各项最高日及平均日用水定额。
3.2.4 规定了雨水回用为冲厕用水定额。
《建筑给水排水设计规范》GB50015没有规定冲厕用水定额，但利用该规范表3.1.9及表3.1.10中的最高日生活用水定额与本条表格中的百分数相乘，即得每人最高日冲厕用水定额。同3.2.1条一样，冲厕用水定额是对雨水供水设施提出的要求，不能逐日累计用作多日的用水量。
各类建筑物冲厕用水百分率见下表1。
                表1 各类建筑分项给水百分率（%）
	类别
	住宅
	宾馆、饭店
	办公楼、教学楼
	公共浴室
	餐饮业、营业餐厅

	
	水量(L/人·d)
	百分率（%）
	水量(L/人·d)
	百分率（%）
	水量(L/人·d)
	百分率（%）
	水量(L/人·d)
	百分率（%）
	水量(L/人·d)
	百分率（%）

	冲厕
	32~40
	21.3~21
	40~70
	10~14
	15~20
	60~66
	2~5
	2~5
	2
	6.7~5


3.2.5 规定景观水体的补水量计算资料。
景观水体的水量损失主要有水面蒸发和水体底面及侧面的土壤渗透。当雨水用于水体补水或水体作为蓄水设施时，水面蒸发量是计算水量平衡时的重要参数。水面蒸发量与降水、纬度等气象因素有关，依据实测数据确定，缺乏资料时可参照附录D取值。
3.2.6 表3.2.6数据主要依据相关学者对湖州、温州、杭州等地的雨水径流的水质调查，从文献报道中总结而来。研究表明，屋面雨水水质经初期弃流后可达到：CODcr100mg/L左右；SS 20mg/L~40mg/L左右，径流雨水的可生化性较差，B/C平均范围约为0.1-0.2。

3.2.7 本条规定了回用雨水应达到的水质指标。
雨水回用时水质相应指标应参考《景观娱乐用水水质标准》GB  12941、《地表水环境质量标准》GB3838、《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920、《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T18921等标准。
4  雨水控制与利用系统
4.1 一般规定
4.1.1 对建筑与小区雨水控制与利用的目的进行规定。
建筑与小区的雨水控制与利用工程的目的是减少场地内外排雨水的峰值流量和径流总量，实现低影响开发和雨水的资源化利用。通过削减外排雨水峰值流量，有效减轻市政雨水管网的压力，从而提高市政管网的排涝标准，减小城市内涝的发生。通过滞蓄及利用雨水，减少年均外排径流总量，即将大量的雨水都留在了场地内，减少了地面硬化对雨水径流的影响，实现了低影响开发，同时雨水的资源化利用又对缓解水资源短缺有积极的作用。
4.1.2 对雨水控制与利用工程的年径流总量控制率及外排雨水的径流系数做出规定。本条的主要意图是控制雨水径流量的主要指标是年径流总量控制率，兼顾外排雨水流量径流系数。满足年径流总量控制率可采用蓄存或控制下垫面径流系数的方法。
1 己建成城区年径流总量控制率不应小于55%，外排雨水流量径流系数不宜大于0.6，主要依据如下：

1) 在《室外排水设计规范》GB50014条文说明表1中，列出国内一些地区采用的综合径流系数，其中杭州市的综合径流系数为0.6~0.8，即市政设施要求建设项目控制的外排雨水径流系数为0.6~0.8；
2）另外，已建成区域的用地紧张，硬化程度普遍较高，年径流总量控制率过大，将增大滞蓄设施成本，不经济。
2  新开发区域年径流总量控制率不应小于75%，外排雨水流量径流系数不宜大于0.6，主要依据如下：
1 )新建区采用较高的年径流总量控制率，是因为新建区域从规划阶段实施和贯彻低影响开发的要求，建设滞蓄设施及改善下垫面的措施较多，实施可行性高；
2 ) 雨水的过量收集会导致原有水体的萎缩或影响水系统的良性循环，要使硬化地面恢复到自然地貌的环境水平，最佳的雨水控制量应以雨水排放量接近自然地貌为标准，因此从经济性和维持区域性水环境的良性循环角度出发，径流的控制率也不宜过大而应有合适的量（除非具体项目有特殊的防洪排涝设计要求）。在自然地貌或绿地的情况下，径流系数通常为0.5~0.6左右，外排雨水流量径流系数不宜大于0.6。
3  对于一些周边市政管网接纳能力较低的建设工程，其外排雨水峰值流量还应不大于市政管网的接纳能力。本条规定的设置主要是考虑到有些己建区域内的市政管网设计标准较低，短时间内无法提高市政管网的接纳能力。例如某个已建区域内的建设项目，其周边市政雨水管网的设计标准为1年一遇降雨，当其雨水工程以本条款第一条规定执行外排雨水流量径流系数不大于0.6时，发现其外排流量还是大于市政管网的接纳能力，因此该建设项目的雨水控制与利用工程应将更多的雨水滞留在场地内，以满足该项目的外排峰值流量不大于市政管网的接纳能力，其外排雨水流量径流系数控制的范围应比第一条规定更为严格。

流量径流系数确实难以达标的项目，可以将调蓄装置蓄存的水量折算为减少的径流量，以达到年径流总量控制率标准。
4.1.4 规定了外排雨水设施的设置要求。
为确保建设区域内的排水安全性，在进行雨水控制与利用设计的同时，应设置雨水外排设施，保证超设计标准的雨水能顺利排出。外排雨水设施应与雨水控制与利用设施相结合，按照总控制雨水量达到雨水设计标准设置，以节省投资。适当放宽则可提高排水标准。
4.1.5 强调在具备透水条件的建筑与小区内的人行道、非机动车道及广场庭院等区域宜采用透水铺装地面。透水条件是指下垫面满足透水地质条件的区域，即土壤渗透系数大于10-6m/s，且地下水位距渗透面高差大于1.0m的场所；并且该地质在进行雨水入渗过程中不能引起地质灾害及损坏建筑物，不应对周围环境产生不良影响，如陡坡坍塌、滑坡等场所以及自重湿陷性黄土、膨胀土和高含盐土等土壤地质场所均不具备透水地质条件；对于下垫面不满足透水地质条件，尤其是在地下建筑顶部，但通过在其覆土中设置人工增渗设施，并设有疏排水设施的区域，也认为此区域是满足透水条件的，可以设置透水铺装地面。
4.1.7 对雨水利用提出安全性要求。
回用雨水是非饮用水，必须严格限制其使用范围。根据不同的水质标准要求，用于不同的使用目标。必须保证使用安全，采取严格的安全防护措施，严禁雨水管道与生活饮用水管道有任何方式的连接，包括通过倒流防止器等连接。管道包括配水管和水泵吸水管等。
4.1.8 雨水控制利用工程中的很多设施都需要比较严格的结构计算，比如应用较普遍的各类拼装水池、管渠等，故提出要求。

4.1.10 雨水调蓄对削减峰值流量起到非常重要的作用，本条款明确了雨水控制与利用设施类型与现状可利用地形的关系。既有利于削减峰值流量，同时兼顾雨水的收集利用。
4.2 雨水控制与利用规划
4.2.1 规定了雨水控制与利用规划应与项目总体方案同时进行，满足相关规划条件。同时规定不得按拆分地块配建雨水调蓄设施，防止变相减小雨水利用设施规模。

近年来，在浙江地区的工程项目设计和规划，排水设计重现期普遍提高，基本按照规范的上限取值。目的是为了减少城市内涝，保证城区雨季安全，因此各建设项目应相应提高排水标准。
4.2.2 规定了雨水控制与利用规划编制前需对用地及相关条件进行详细分析，以尽量确保用地开发不破坏地块原有的水文特性。
4.2.3 明确了雨水控制与利用规划的内容，应与建筑与小区总体方案同步编制。具体内容包括：
结合本小区的实际情况，根据海绵城市规划确定的控制目标，提出在本区块建设中需要采用的雨水控制与利用设施的类型；
提出各类雨水控制与利用设施使用的位置、面积（容积）、作用；
结合周围环境，初步确定区块地面各控制点的竖向标高；
布置雨水排放系统，确定管径、长度、管道控制点标高、排出位置等；
建设方案的投资估算。
有条件时可采用数学模型对设计方案的效果进行评估。
4.2.4 本条文对雨水调蓄设施进行了界定。
  基于控制大中型工程的雨水外排流量考虑，提出规划用地面积2万平方米以上的项目要配建雨水调蓄设施。配建规模的确定也参考了国内同类地方标准的规定，及浙江省政府文件。
  福建省城镇排水系统规划导则要求城镇规划建设项目雨水专用调蓄设施的规划控制规模，宜按当规划项目硬化面积达10000平方米以上（含）时，每万平米硬化面积配建不小于200立方米的雨水调蓄专用设施的标准执行。南京市要求规划用地面积20000平方米以上的新建建筑物应当配套建设雨水收集利用系统；昆明市要求“民用建筑、工业建筑的建(构)筑物占地与路面硬化面积之和在1500平方米以上的建筑”就要配套建设雨水收集利用设施；北京市要求每2000平方米硬化面积以上的项目要配建雨水调蓄设施，每千平方米硬化面积配建调蓄容积不小于30立方米。
浙江省人民政府办公厅《关于加强城市内涝防治工作的实施意见》（浙政办发〔2014〕11号）文件要求，规划用地面积2万平方米以上的新建建筑物按照每公顷建设用地不小于100立方米的标准配套建设蓄水设施。削峰调蓄设施应与城市内河有效连接，形成完整的排涝体系。
蓄水设施配建标准为最低要求，按照杭州市年径流总量控制率75%为21mm计，若小区综合径流系数取0.65，则2万平方米建设用地需控制的径流量为273立方米，因此，配建100立方米蓄水设施规模偏小。
4.2.5 关于下凹式绿地建设比例尚难以确定，园林部门主要有以下顾虑：一是耐湿且观赏价值高的植物品种稀少；二是路面浇洒冲洗水及路面雨水都将直接进入下凹式绿地，对植物生长不利；三是下凹式绿地建设要求打破了中国园林对排水的常规做法，需进一步探讨。故在下凹式绿地的推广、建设过程中，城建与园林等部门应充分协商。应注重分析拟建场地的地下水、土壤等地质水文条件，在此基础上确定下凹式绿地建设的可行性、建设的具体方式（如是否需要排水暗管、土壤介质如何配比、植被类型的选取等）、维护的详细要求（如垃圾的清理、及时排水），以保证下凹式绿地安全、高效地实现生物滞留作用。
4.2.6 明确了雨水规划与现状地形地貌、建筑、空间布局及竖向设计的要求。
雨水利用与排放应因地制宜，充分利用汇水范围内的地形高差；同时要防止区块外雨水汇入。
4.3 系统选择
4.3.1 规定雨水控制及利用系统选型原则和多系统组合时各系统规模大小的确定原则。
要实现雨水控制目标，可以通过  规定的一种或两种系统型式实现，并且雨水控制及利用由两种系统组合而成时，各系统雨水控制及利用量的比例分配，又有多种选择。不管各利用系统如何组合，其总体的雨水控制及利用规模应达到本导则的要求。
技术经济比较中各影响因素的定性描述如下：
雨量：雨量充沛而且降雨时间分布较均匀的城市，搞雨水收集回用的效益相对较好。雨量太少的城市，则雨水收集回用的效益差。
下垫面：下垫面的类型有绿地、水面、路面、屋面等，绿地及路面雨水入渗、水面雨水收集回用来得经济，屋面雨水在室外绿地很少、渗透能力不够的情况下，则需要回用，否则可能达不到雨水控制及利用总量的控制目标。
供用水条件：城市供水紧张、水价高，则雨水收集回用的效益提升。用水系统中若杂用水用量小，则雨水回用的规模就受到限制。
4.3.2 规定各控制利用系统的选用次序。
入渗和收集回用在实现控制雨水的同时，又把雨水资源化利用，有双重功效，因此是雨水控制利用的首选措施。有些场所由于条件限制雨水入渗量和雨水回用量少，当设置了入渗系统和收集回用系统两种控制利用方式后，仍无法完成应控制雨水径流量的目标，达不到 4.1.3条的需控制雨量要求，这时应该设置调蓄排放系统。调蓄排放系统能够削减雨水峰值流量，但不利用雨水，因此选择次序应排在入渗和收集回用系统之后。
4.3.3 对雨水控制利用的径流对象和各类径流雨水的控制利用方式进行规定。
硬化地面（含路面、广场、庭院地面等）、屋面隔阻雨水下渗，其径流系数都比自然地面的增大，属于硬化面。水面上的降雨若流失，其径流系数也大于自然地面的，所以与地面和屋面并列，构成雨水控制利用的汇水对象。
第 1款地面雨水优先采用入渗的原因如下：1、绿地雨水入渗利用几乎不用附加额外投资，若收集回用则收集效率非常低，不经济；2、路面雨水污染程度高，若收集回用则水质处理工艺较复杂，不经济，进行入渗可充分利用土壤的净化能力；3、根据德国的雨水入渗规范，雨水入渗适用于居住区的屋面、道路和停车场等雨水；4、入渗可保持土壤湿度，对改善环境有积极意义。小区中设有景观水体时，地面雨水流经草地、卵石沟等简单净化设施排入景观水体，是较常用的方式。水体中一般设有维持水质的处理设施，收集的雨水可直接进入水体，可不另设处理设施。
第 2款屋面雨水的利用方式有三种选择：雨水入渗、收集回用、入渗和收集回用的组合。入渗和收集回用相组合是指屋面雨水一部分雨水入渗，一部分处理回用。组合方式的雨水收集有以下两种形式：一、屋面的雨水收集系统设置一套，收集雨量全部进入雨水储罐或雨水蓄水池，多出的雨水经重力溢流进入雨水渗透设施；二、屋面雨水收集系统分开设置，分别与收集回用设施和雨水渗透设施相对应。第一种形式对收集回用设施的利用率较高，有条件时宜优先采用。
当屋面收集雨水量多、回用系统用水量少时选用收集回用和入渗相结合的利用方式。也有工程虽然雨水需用量大，但由于建筑物条件限制蓄水池建不大。在这些情况下，屋面收集来的雨水相对较多。这时可通过蓄水池溢流使多余雨水进入渗透设施。这种方式比把屋面雨水收集分设为两套系统、分别服务于入渗和回用来得划算，平时较小些的降雨都优先进入了蓄水池，供雨水管网使用，这相对扩大了平时雨水的回用量，并提升蓄水池、处理设备的利用率，使回用水的单立方综合造价降低。
第 3款景观水体的水面一般较大，降落的雨水量大，应考虑利用。水面上的雨水受下垫面的污染最小，水质最好，并且收集容易，成本低，无需另建收集设施，一般只需在水面之上、溢流水位之下预留一定空间即可，因此，水面上的雨水应储存利用。雨水用途可作为水体补水，也可用于绿地浇洒等。
4.3.4 规定对屋面雨水选取控制利用方式时考虑的因素。
对于一个具体项目，屋面雨水是采用入渗，还是收集回用，或是入渗与收集回用相组合，以及组合双方相互间的规模比例，比较科学的决策方法是通过对下列因素的技术经济比较确定。
1．城市缺水，雨水收集回用的社会和经济效益增大。
2．渗水面积和渗透系数决定雨水入渗能力。雨水入渗能力大，则利于雨水入渗方式。屋面绿化是很好的渗透设施，有条件时应尽量采用。覆土层小于100mm的绿化屋面径流系数仍较大，收集的雨水需要回用或在室外空地入渗。
3．净化雨水的需求量大且水质要求不高时，则利于收集回用方式。
4．杂用水量和降雨量季节变化相吻合，是指杂用水在雨季用量大，非雨季用量小，比如空调冷却用水。二者相吻合时，雨水池等回用设施的周转率高，单方雨水的成本降低，有利于收集回用方式。
5．经济性涉及到自来水价、当地政府的雨水控制及利用优惠政策、项目建设条件等因素。
需要注意的是，有些项目不具备选择比较的条件。比如，绿地面积很小，屋面面积很大，土壤的入渗能力无法负担来自于屋面的雨水，这就只能进行收集回用。
屋面雨水收集回用的主要优势是雨水的水质较好和集水效率高，收集回用的总成本低于城市调水供水的成本。所以，屋面雨水收集回用有技术经济上的合理性。
4.3.5 推荐屋面雨水优先选择收集回用方式的条件。
浙江省各地市年降雨量大于1100mm，降雨量充沛，降雨量分布较均匀，用水量与降雨量季节变化基本吻合，满足屋面雨水收集回用的基本条件。
当建筑屋面面积较大时，其收集雨水量也较大，因而回用雨水的单方造价低。同时，屋面大的公建室外空地一般较少，可入渗的土壤面积少。故推荐采用收集回用方式。
4.3.6 规定回用雨水的用途。
循环冷却水系统包括工业和民用，工业用冷却补水的水质要求不高，水质处理简单，比较经济；民用空调冷却塔补水虽然水质要求高，应有可靠的水质净化措施。但用水季节和雨季非常吻合且用量大，可提高蓄水池蓄水的周转率。
雨水用于绿化和路面冲洗从水质角度考虑较为理想，但应考虑降雨后绿地或路面的浇洒用水量会减少，使雨水蓄水池里的水积压在池中，设计重现期内的后续（3日内或7日内）雨水进不来，导致减少雨水的利用量。
4.3.7 推荐雨水收集回用和调蓄排放系统合用雨水储存设施。
雨水收集回用和调蓄排放系统的汇水面上的雨水流入同一储存池，首先用于回用，节省自来水。当暴雨到来之前再排空未回用完的池水，这样可增加雨水的回用量。需要注意的是汇水面的雨水径流都需要做初期雨水弃流。
4.3.8 推荐雨水不宜和中水原水混合。
雨水和中水原水分开处理不宜混合的主要原因如下：
第一，雨水的水量波动太大。降雨间隔的波动和降雨量的波动和中水原水的波动相比不是同一个数量级的。中水原水几乎是每天都有的，围绕着年均日水量上下波动，高低峰水量的时间间隔为几小时。而雨水来水的时间间隔分布范围是几小时、几天、甚至几个月，雨量波动需要的调节容积比中水要大几倍甚至十多倍，且池内的雨水量时有时无。这对水处理设备的运行和水池的选址都带来了不可调和的矛盾。
第二，水质相差太大。中水原水的最重要污染指标是 BOD5，而雨水污染物中 BOD5几乎可以忽略不计，因此处理工艺的选择大不相同。
雨水控制利用和建筑中水需要同时设置的情况往往源自于：当地政府的规定、绿色建筑高星级要求、节水设计要求等等。在降雨天，当雨水和中水原水的总量较多需要溢流时，应优先溢流中水原水，溢流的中水进入城市污水管网和污水处理厂。
4.3.9 规定雨水控制利用系统的种类和构成。
雨水控制利用从机理上可分为3种，一、间接利用或称雨水入渗，二、直接利用或称收集回用，三、只控制不利用或称调蓄排放。
雨水入渗系统或技术是把雨水转化为土壤水，其手段或设施主要有地面入渗、埋地管渠入渗、渗水池井入渗等。除地面雨水就地入渗不需要配置雨水收集设施外，其它渗透设施一般都需要通过雨水收集设施把雨水收集起来并引流到渗透设施中。透水铺装作为雨水入渗系统较特殊的一种，其直接受水面即是集水面，集水和储存集合为一体。
收集回用系统或技术是对雨水进行收集、储存、水质净化，把雨水转化为产品水，替代自来水使用或用于观赏水景等。调蓄排放系统或技术是把雨水排放的流量峰值减缓、排放时间延长，其手段是储存调节。
一个建设项目中，雨水控制及利用系统的可能型式可以是以上三种系统中的一种，也可以是两种系统的组合，组合形式为：1 雨水入渗；2 收集回用；3 调蓄排放；4雨水入渗 + 收集回用；5雨水入渗  +调蓄排放。

当在平均降雨间隔期间的回用水量小于屋面的日均可收集雨量时，屋面雨水利用宜选用回用与入渗相结合的方式。
4.3.10 规定各类雨水控制及利用设施的技术应用要求。
雨水控制利用技术的应用首先需要考虑其条件适应性和对区域生态环境的影响。雨水控制利用作为一门科学技术，必然有其成立与应用的限定前提和条件。
只有在能够获得较好效益的条件下，该技术的应用才是适宜的。城市化过程中自然地面被人为硬化，雨水的自然循环过程受到负面干扰。对这种干扰进行修复，是我们力争的效益和追求的目标，雨水控制利用技术是实现这一效益和目标的主要手段，因此，该技术对于各种城市的建筑小区是适用的。
1、雨水渗透设施对涵养地下水、抑制暴雨径流的作用十分显著，日本十多年的运行经验已证明这点。同时，对地下水的连续监测未发现对地下水构成污染。可见，只要科学的运用，雨水入渗技术在我国是可以推广应用的。

雨水自然入渗时，地下水会受到土壤的保护，其水质不会受到影响。土壤的保护作用主要体现在多重的物理、化学、生物的截留与转化，以及输送过程与水文地质因素的影响。在地下水上方的土壤主要提供的作用有：过滤、吸附、离子交换、沉淀及生化作用，这些作用主要发生在表层土壤中。含水层中所发生的溶解、稀释作用也不能低估。这些反应过程会自动调节以适应自然的变化。但这种表层土壤会由于截留大量固体物而降低其渗透性能，部分溶解物质会进入地下水。
建设雨水渗透设施需要考虑上述因素和经济效益，土壤渗透系数的限定是这种需要的重要体现。雨水入渗技术对土壤的依赖性大。渗透系数小，雨水入渗的效益低，并且当入渗太慢时，在渗透区内会出现厌氧，对于污染物的截留和转化是不利的。在渗透系数大于10-3 m/s 时，入渗太快，雨水在到达地下水时没有足够的停留时间净化水质。本条限定雨水入渗技术在渗透系数 10-6m/s~10-3m/s范围，主要是参考了德国的污水行业标准ATV-DVWK-A138。 

地下水位距渗透面大于1.0m，是指最高地下水位以上的渗水区厚度应保持在1m以上，以保证有足够的净化效果。这是参考德国和日本的资料制定的。污染物生物净化的效果与入渗水在地下的停留时间有关, 通过地下水位以上的渗透区时停留时间长或入渗速度小，则净化效果好, 因此渗透区的厚度应尽可能的大。 

渗透区厚度小于1m时只能截留一些颗粒状物质, 当渗透区厚度小于0.5m时雨水会直接进入地下水。 雨水入渗技术对土壤的影响性大。 

2、洪峰调节系统需要先储存雨水，再缓慢排放，对于缺水城市，小区内储存起来的雨水与其白白排放掉，倒不如进行处理后回用节省自来水来得经济，从这个意义上说，洪峰调节系统不适用于缺水城市。
5  雨水收集与排除
5.1屋面雨水收集
5.1.1 对屋面做法提出防雨水污染的要求。
屋面是雨水的集水面，其做法对雨水的水质有很大影响。雨水水质的恶化，会增加雨水入渗和净化处理的难度或造价。因此屋面的雨水污染需要控制。
屋面做法有普通屋面和倒置式屋面。普通屋面的面层以往多采用沥青或沥青油毡，这类防水材料暴露于最上层，风吹日晒加速其老化，污染雨水。有文献数据表明，这类屋面初期径流雨水中的  CODCr浓度可高达上千。
倒置式屋面(IRMAROOF)就是“将憎水性保温材料设置在防水层上的屋面”。倒置式屋面与普通保温屋面相比较，具有如下优点：防水层受到保护，避免热应力、紫外线以及其他因素对防水层的破坏，并减少了防水材料对雨水的水质的影响。
新型防水材料对雨水的污染亦有减小。新型防水材料主要有高聚物改性沥青卷材、合成高分子片材、防水涂料和密封材料以及刚性防水材料和堵漏止水材料等。新型防水材料具有强度高、延性大、高弹性、轻质、耐老化等良好性能，在建筑防水工程中的应用比重日益提高。根据工程实践，屋面防水重点推广中高档的 SBS、APP高聚物改性沥青防水卷材、氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材、三元乙丙橡胶防水卷材。
种植屋面可减小雨水径流、提高城市的绿化覆盖率、改善生态环境、美化城市景观。由于各类建筑的屋面、墙体以及道路等均属于性能良好的“大型蓄热器”，它们白天吸收太阳光的辐射能量，夜晚放出热量，造成市区夜间的气温居高不下，导致市区气温比郊区气温升高2~3℃。如能将屋面建造成种植屋面，在屋面上广泛种植花、草、树木，通过屋顶绿化，实现 “平改绿”，可以缓解城市的“热岛效应”。据报道，种植屋面顶层室内的气温将比非种植屋面顶层室内的气温要低3~5℃，优于目前国内的任何一种屋面的隔热措施，故应大力提倡和推广。
5.1.2 对雨水管道系统提出均匀布置的要求。
本条主要指在布置立管和雨水斗连向立管的管道时，尽量创造条件使连接管长接近，这是雨水收集的特殊要求。这样做可使各雨水斗来的雨水到达弃流装置的时间相近，提高弃流效率。
5.1.3 推荐屋面雨水的排出方式。
建筑雨水管的断接指排水口将径流连接到绿地等透水区域。断接时无论雨水立管外落或室内设置都应把出水管口暴露于大气中，保证雨水管的水自由出流。
散水面防冲刷措施一般由建筑专业设置。
5.1.4 强制性条文。规定屋面雨水收集系统独立、密闭设置。
屋面雨水系统独立设置、不与建筑污废水排水连接的意义有：第一，避免雨水被污废水污染；第二，避免雨水通过污废水排水口向建筑内倒灌雨水。
目前市场上的雨水斗有 87型和虹吸式两类，采用这两类雨水斗的屋面排水系统属有压排水，在室内管道上设置敞开式开口会造成雨水外溢，淹损室内，必须禁止。
5.1.5 规定屋面雨水收集系统应符合屋面排水系统规范的要求。
采用 65型、87型雨水斗屋面排水系统时须注意该系统在运行中会产生不可忽视的压力，因此在设计时需要考虑压力的作用，以避免安全隐患。采用 87型雨水斗系统时，应符合下列要求：
1 系统布置、管材选择、设计参数等应考虑应对正、负压力的措施；
2 屋面处于溢流水位、系统转入有压流时，管网系统不得被破坏；
3 单斗系统和对称布置的双斗系统宜采用有压流。
5.1.7 规定屋面雨水收集的室外输水管的设计方法。
屋面雨水汇入雨水储存设施时，会出现设计降雨重现期的不一致。雨水储存设施的重现期按雨水控制及利用的要求设计，一般 1~2年，而屋面雨水的设计重现期按排水安全的要求设计。后者一般大于前者。当屋面雨水管道出户到室外后，室外输水管道的重现期可按雨水储存设施的值设计。由于其重现期比屋面雨水的小，所以屋面雨水管道出建筑外墙处应设雨水检查井或溢流井，并以该井为输水管道的起点。溢流井可用检查井替代，但井盖应采用格栅型式，以实现溢水。格栅井盖应与井体或井座固定。
允许用检查口代替检查井的主要原因是：第一，检查口不会使室外地面的脏雨水进入输水管道；第二，屋面雨水较为清洁，清掏维护简单。检查口、井的设置距离参考了室外雨水排水管道的检查井距离。
5.1.8 规定收集系统设置弃流设施。
初期径流雨水污染物浓度高，通过设置雨水弃流设施可有效地降低收集雨水的污染物浓度。雨水收集回用系统包括收集屋面雨水的系统应设初期径流雨水弃流设施，减小净化工艺的负荷。根据国内研究结果，屋面的径流经初期2mm左右厚度的弃流后，收集的雨水CODcr浓度可基本控制在100mg/L以内。植物和土壤对初期径流雨水中的污染物有一定的吸纳作用，在雨水入渗系统中设置初期径流雨水弃流设施可减少堵塞，延长渗透设施的使用寿命。
5.2硬化地面雨水收集
5.2.1规定雨水收集地面的土建设置要求。
地面雨水收集主要是收集硬化地面上的雨水和屋面排到地面的雨水。排向下凹绿地、浅沟洼地等地面雨水渗透设施。雨水通过地面组织径流或明沟收集和输送；排向渗透管渠、浅沟渗渠组合入渗等地下渗透设施的雨水通过雨水口、埋地管道收集和输送。这些功能的顺利实现依赖地面平面设计和竖向设计的配合。
5.2.3 规定雨水口的设置要求。 
本条款的雨水口设置要求基本上沿用《室外排水设计规范》。其中顶面标高与地面高差缩小到10~20mm，主要原因是考虑人员活动方便，因小区中硬地面为人员活动场所。同时小区的地面施工一般比市政道路精细，小标高差能够实现。
另外，有的小区广场设置的雨水口类似于无水封地漏，密集且精致，其间距仅十几米。成品雨水口的集水能力由生产商提供。
5.2.4 推荐采用成品雨水口，并具有拦污截污功能。 
地面雨水一般污染较重，杂质多，为减少雨水渗透设施和蓄存排放设施的堵塞或杂质沉积，需要雨水口具有拦污截污功能。传统雨水口的雨箅可拦截一些较大的固体，但对于雨水控制及利用设施不理想。雨水口的拦污截污功能主要指拦截雨水径流中的绝大部分固体物甚至部分污染物 SS，这类雨水口应是车间成型的制成品，井体可采用合成树脂等塑料，构造应使清掏、维护操作简便，并应有固体物、SS等污染物去除率的试验参数。 
5.2.5 本条的目的是使不同雨水口收集的初期径流雨水尽量能够同步到达弃流设施，使弃流的雨水浓度高，提高弃流效率。弃流装置布置如图1所示。
[image: image75.jpg]FRORDM KL TR, 2
/\o - EHEW |
v TIERRA K

== —F P
ARRA Rd &





图1 地面雨水收集弃流装置布置

5.3雨水弃流
5.3.1 规定屋面雨水的弃流设施设置位置。
屋面雨水收集系统的弃流装置目前可分为成品和非成品两类，成品装置按照安装方式分为管道安装式、屋顶安装式和埋地式，管道安装式弃流装置主要分为累计雨量控制式、流量控制式等，屋顶安装式弃流装置有雨量计式等，埋地式弃流装置有弃流井、渗透弃流装置等。按控制方式又分为自控弃流装置和非自控弃流装置。
小型弃流装置便于分散安装在立管或出户管上，并可实现弃流量集中控制。
当相对集中设置在雨水蓄水池进水口前端时，虽然弃流装置安装量减少，但由于通常需要采用较大规格的产品，在一定程度上将提高事故风险度。
弃流装置设于室外便于清理维护，当不具备条件必须设置在室内时，为防止弃流装置发生堵塞向室内灌水，应采用密闭装置。
当采用雨水弃流池时，其设置位置宜与雨水贮水池靠近建设，便于操作维护。
5.3.2 规定屋面雨水弃流设施的选用。
屋面雨水属于水质条件较好的收集雨水水源，弃流量较小，一般选用成品弃流装置。弃流装置可设于地面之上，也可埋地设置。设于地面上的弃流装置可把雨水排至绿地等入渗设施。埋地装置被弃流的初期径流雨水可通过渗透方式处置，渗透弃流装置对排水管道内流量、流速的控制要求不高，适合于半有压流屋面雨水收集系统。
5.3.3 规定地面雨水弃流设施的设置。
降落到硬化地面的雨水通常受到下垫面不同污染物甚至不同材料的影响，水质条件稍差，通常需要去除的初期径流雨水量也较大，弃流池造价低廉，一般埋地设置，地面雨水收集系统管道汇合后干管管径通常较大，不利于采用成品装置，因此建议以渗透弃流井或弃流池作为地面雨水收集系统的弃流方式。
5.3.4 推荐初期径流雨水流弃量无资料时的建议值。
条文中地面弃流中的地面指硬化地面，径流厚度建议值我国北方初期径流雨水比南方污染较重，故弃流厚度在浙江省可取下限值。
5.3.5  规定了初期弃流量的计算方法。
受下垫面表层杂质、碎屑及油污等污染物的影响，降雨初期径流雨水中污染物含量较高，水质条件较差，此部分雨水如直接进入雨水收集回用系统将增加回用系统的负荷，提高系统处理成本，因此应对初期雨水进行弃流。
5.3.6 规定弃流装置应具备便于维护和自动控制的性能。
在管道上安装的初期径流雨水弃流装置在截留雨水过程中，有可能因雨水中携带杂物而堵塞管道，从而影响雨水系统正常排水。这些情况涉及到排水系统安全问题，因此在设计中应特别注意系统维护清理的措施，在施工、管理维护中还应建立执行对系统及时维护清理的措施、规章制度。
雨水弃流装置由于数量较多，调试、清理维护的工作量较大，且国内企业提供的产品已经可以实现对雨水弃流装置单个或编组进行自动控制安装在立管或出户管上的小型初期径流，因此推荐采用自动控制方式。
5.3.7 推荐弃流雨水的处置方式。
从大量工程的市政条件来看，向项目用地范围以外排水有雨水、污水两套系统。截留的初期径流雨水是一场降雨中污染物浓度最高的部分，平均水质通常优于污水，劣于雨水。将截留的初期径流雨水排入雨水管道，则不符合污染控制目标要求。
小区内的绿地等生态入渗设施的植物品种一般能耐受弃流雨水的污染物，弃流雨水排入其中是最经济的处置方式。入渗弃流设施的初期雨水一般就地入渗到周边土壤。
弃流雨水排入污水管道时，建议从化粪池下游接入，但污水管道的排水能力应以合流制计算方法复核，并应采取防止污水管道积水时向弃流装置倒灌的措施。
同时应设置防止污水管道内的气体向雨水收集系统返溢的措施。
5.3.8 规定初期径流雨水弃流池做法的基本原则。

图 2为初期径流雨水弃流池。
[image: image76.jpg][}
_ IRk

OFRMAHAE OFFEMERE
Qi ORI MR
ORI DuALEEHE
@FHFAHAR




图2 初期径流雨水弃流池
当弃流雨水采用水泵排水时，通常采用延时启泵的方式对水泵加以控制，为避免后期雨水与初期雨水掺混，应设置将弃流雨水与后期雨水隔离开的分隔装置。
弃流雨水在弃流池内有一定的停留时间，产生沉淀，为使沉泥容易向排水口集中，池底应具有足够的底坡。考虑到建筑物与小区建设的具体情况和便于进人检修维护，底坡不宜过大。因此建议池底底坡不小于0.1。
弃流池排水泵应在降雨停止后启动排水，在自控系统中需要检测降雨停止、管道不再向蓄水池内进水的装置，即雨停监测装置。两场降雨时间间隔很小时，在水质条件方面可以视同为一场降雨，因此雨停监测装置应能调节两场降雨的间隔时间，以便控制排水泵启动。
埋地建设的初期径流雨水弃流池，不便于设置人工观测水位的装置，因此要求设置自动水位监测措施，并在自动监测系统中显示。
应在弃流雨水排放前自动冲洗水池池壁和将弃流池内的沉淀物与水搅匀后排放，以免过量沉淀。
5.3.9 规定渗透弃流井的主要指标。
填料层有效容积指级配石部分的孔隙容积。

5.4雨水排除
5.4.1 雨水排水系统排除的是雨水控制利用场地上或汇水面上的溢流雨水，而不是需要控制利用的雨水。比如下凹绿地中的排水口应高于绿地储水水位等。
5.4.2 推荐雨水口的设置位置和顶面设置高度。
绿地低于路面，故推荐雨水口设于路边的绿地内，而不设于路面。低于路面的绿地或下凹绿地一般担负对客地来的雨水进行入渗的功能，因此应有一定容积储存客地雨水。雨水排水口高于绿地面，可防止客地来的雨水流失，在绿地上储存。条文中的 20~50mm，是与 6.1.2条要求的路面比绿地高 50~100mm相对应的，这样，保证了雨水口的表面高度比路面低。
5.4.3 推荐雨水口型式和设置距离。
建设用地内的道路宽度一般远小于市政道路，道路作法也不同。设有雨水控制及利用设施后雨水径流量较小，一般采用平箅式雨水口均可满足要求。雨水口间距随雨水口的大小变化很大，比如有的成品雨水口很小，间距可减小到 10多米。
5.4.4 推荐铺装地面采用线性排水。
透水铺装地面雨水径流量较小，可尽量沿地面自然坡降在低洼处收集雨水，采用线性排水方便管理、节约投资。
5.4.5 推规定渗透管－排放系统替代排水管道系统时的流量要求。
根据日本资料《雨水渗透设施技术指针（案）》（构造、施工、维持管理篇）介绍，在设有雨水控制及利用的建设 用地内，应设雨水排水干管，即传统的雨水排水管道，但设有雨水控制及利用设施的局部场所不再重复设置雨水排水管道，见图3。设有雨水控制及利用设施的场所地面雨水排水可通过地面溢流或渗透管－排放一体系统排入建设用地内的雨水排水管道，这种做法是符合技术先进、经济合理之设计理念的。

[image: image77.jpg]



图3 渗透管－排放系统管道布置示意
渗透（管）－排水一体设施的排水能力宜按整体坡度及相应的管道直径满流地面为平面，（2）地面坡度与排水方向一致，有利于系统排水，推荐采用这种布置形式，需要总图专业与水专业密切配合，有条件时尽量将地面坡度与排水方向一致。

[image: image78.jpg]waman





图4 渗透（管）－排水一体设施构造断面
建筑小区室外管道的有压流计算目前还处于探索阶段，计算时可参阅给水排水杂志的相关文献。
5.4.6 本条规定了需要设置加压提升雨水系统的场所，
室外下沉式广场、局部下沉式庭院的地面比小区地面低，若采用重力排水，小区地面积水可通过雨水管倒灌回这类广场或庭院，并进而径连通的通路进入建筑内，因此应水泵提升排水。与建筑不连通的下沉广场，倒灌的雨水不会进入建筑内，故可以采用重力排除。
6  雨水入渗
6.1一般规定
6.1.1 提出雨水入渗设施的种类及选用。
绿地和铺砌的透水地面的适用范围广，宜优先采用；当地面入渗所需要的面积不足时采用洼地入渗；渗透管沟入渗适用于土壤渗透系数不小于5×10-6m/s的场所。
雨水入渗除了自然入渗外，还可以在入渗面下设置增渗设施。特别是对下凹绿地及透水铺装，当达不到要求时宜设增渗设施：如在绿地覆土小于1.5m的区域，可在绿地下增加渗排设施，加快雨水的入渗排除；在透水铺装下层为非透水面的区域，通过在其下面设置排水措施，可增加设施的渗蓄雨水量。在有收集要求的区域，在雨水入渗系统中可增加收集设施，如在下凹绿地、植被浅沟、透水铺装等设施下增加收集管网，则既可达到雨水入渗的目标，同时还能将入渗的雨水进行收集， 由于入渗的雨水已经过土壤过滤，还减少了雨水的后处理措施。
6.1.2 推荐优先选用的渗透设施并规定常见的下垫面上的雨水入渗处置要求。
浙江省人民政府办公厅《关于加强城市内涝防治工作的实施意见》（浙政办发〔2014〕11号）文件要求，为进一步提升城区内涝防治能力，要求新建城区硬化地面中，可渗透地面面积比例不应低于40%，采用满铺式地下室结构的新建建筑物须在规划设计时考虑足够的雨水下渗通道。

透水铺装和下凹绿地等地表面入渗设施的造价比较低，故推荐优先采用，特别是下凹绿地的造价最低。采用这些入渗设施时，须注意入渗面与地下水位的距离不应小于1m。
第 1款中的硬化地面是指把地面承载力提高便于人类活动的地面，其径流系数比自然地面增高。
低于路面的绿地又称下凹绿地，可形成储存容积，截留储存较多的雨水。特别是绿地周围或上游硬化面上的雨水需要进入绿地入渗时，绿地必须下凹才能把这些雨水截留住入渗。当路面和绿地之间有凸起的隔离物时，应留有水道使雨水排向绿地。
6.1.4 推荐地下建筑顶面覆土做渗透设施时的一种处置方法。
地下建筑顶上往往设有一定厚度的覆土做绿化甚至透水铺装，绿化植物的正常生长需要在建筑顶面设渗排管或渗排片材，把多余的水引流走。这类渗排设施同样也能把入渗下来的雨水引流走，使雨水能源源不断地入渗下来，从而不影响覆土层土壤的渗透能力。
根据中国科学院地理科学与资源研究所李裕元先生的实验研究报告，质地为粉质壤土的黄绵土试验土槽，初始含水量7%左右，在试验雨强（0.77~1.48mm/min）条件下，60min 历时降雨入渗深度一般在200mm左右，90min历时降雨入渗深度一般在 250~300mm 左右。这意味着，对于300mm厚的地下室覆土层，某时刻的降雨需要 90min钟后才能进入土壤下面的渗排系统，明显会延迟雨水径流高峰的时间，同时，土壤层也会存留一部分的雨水，使渗排引流的雨水流量小于降雨流量，由此实现控制雨水的目的。
覆土层做绿地、下凹绿地、透水铺装、甚至埋设透水管沟，都需要至少300mm厚的土壤层位于入渗面和疏水设施之间。
雨水渗透设施特别是地面下的入渗使深层土壤的含水量人为增加，土壤的受力性能改变，甚至会影响到建筑物、构筑物的基础。建设雨水渗透设施时，需要对场地的土壤条件进行调查研究，以便正确设置雨水渗透设施，避免对建筑物、构筑物产生不利影响。
6.1.5 规定雨水渗透设施距建筑物的间距。
雨水渗透设施特别是地面下的入渗使深层土壤的含水量人为增加，土壤的受力性能改变，甚至会影响到建筑物、构筑物的基础。建设雨水渗透设施时，需要对场地的土壤条件进行调查研究，以便正确设置雨水渗透设施，避免对建筑物、构筑物产生不利影响。
室外排水检查井与建筑的间距一般要求3m，入渗设施的间距应该更大，故规定5m。
德国的相关规范要求：雨水渗透设施不应造成周围建筑物的损坏, 距建筑物基础应根据情况设定最小间距。 雨水渗透设施不应建在建筑物回填土区域内，比如分散雨水渗透设施要求距建筑物基础的最小距离不小于建筑物基础深度的1.5倍(非防水基础), 距建筑物基础回填区域的距离不小于0.5m。
6.1.6 规定雨水渗透设施的安全注意事项。
6.1.7 推荐雨水入渗系统设置溢流设施。
入渗系统的汇水面上当遇到超过入渗设计标准的降雨时会积水，设置溢流设施可把这些积水排走。当渗透设施为渗透管时宜在下游终端设排水管。

6.1.8 对不得采用雨水入渗系统的场所进行规定。
雨水入渗设施特别是地面下的入渗使深层土壤的含水量人为增加，土壤的受力性能改变，可能会影响到建筑物的基础。建设雨水入渗设施时，需要对场地的土壤条件进行调查研究，以便正确设置雨水入渗设施，避免对建筑物产生不利影响。雨水入渗设施不应对地下水造成污染，不应对居民的生活造成不便，不应对卫生环境产生负面影响。
高含盐量土壤当土壤水增多时会产生盐结晶；建设用地中发生上层滞水可使地下水位上升，造成管沟进水、墙体裂缝等危害。
6.1.9 浙江省人民政府办公厅《关于加强城市内涝防治工作的实施意见》（浙政办发〔2014〕11号）文件要求，为进一步提升城区内涝防治能力，要求新建城区硬化地面中，可渗透地面面积比例不应低于40%，采用满铺式地下室结构的新建建筑物须在规划设计时考虑足够的雨水下渗通道。

6.1.10 规定雨水入渗场所地质勘察资料中应包括的内容。
场地土壤中存在不透水层时可产生上层滞水，详细的水文地质勘察可以判别不透水层是否存在。另外，地质勘查报告资料要求不许人为增加土壤水的场所也不应进行雨水入渗。
6.2渗透设施
6.2.1 规定绿地渗透设施。
客地雨水指从渗透设施之外引来的雨水。绿地雨水渗透设施应与景观设计结合，边界应低于周围硬化面。在绿地植物品种选择上，根据有关试验，在淹没深度150mm的情况下，某些耐淹水湿植物能够耐受长达6天的浸泡。
6.2.2 规定地面铺装渗透设施。
透水砖应满足《透水砖》JC/T 945，透水铺装地面应满足《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188。图5 为透水铺装地面结构示意图。根据垫层材料的不同，透水地面的结构分为 3 层（表 2），应根据地面的功能、地基基础、投资规模等因素综合考虑进行选择。
[image: image79.jpg]



图5透水铺装地面结构示意图
透水路面砖厚度为 60mm，孔隙率 20％，垫层厚度按 200mm，孔隙率按 30％计算，则垫层与透水砖可以容纳 72mm 的降雨量，即使垫层以下的基础为粘土，雨水渗入地下速度忽略不计，透水地面结构可以满足大雨的降雨量要求，而实际工程应用效果和现场试验也证明了这一点。
表2 透水铺装地面的结构形式

	编号
	垫层结构
	找平层
	面层
	适用范围

	1
	100~300mm透水混凝土
	1)细石透水混凝土

2)干硬性砂浆 

3)粗砂、细石厚度20～50mm
	透水性水泥混凝土 

透水性沥青混凝土 

透水性混凝土路面砖 

透水性陶瓷路面砖 

硅砂透水砖
	人行道、轻交通流量路面、停车场

	2
	150~300mm砂砾料 
	
	
	

	3
	100～200mm砂砾料 +50～100mm透水混凝土
	
	
	


硅砂透水砖以硅砂为主要骨料或面层骨料，以粘结剂为主要粘结材料，经免烧结成型工艺制成，具有透水性能的路面砖。 
水质试验结果表明，污染雨水通过透水路面砖渗透后，主要检测指标如NH3-N、CODCr 、SS都有不同程度的降低，其中NH3-N降低4.3~34.4％，CODCr降低35.4~53.9％，SS降低44.9~7.9％，使水质得到不同程度的改善。 
另外，根据试验观测，透水路面砖的近地表温度比普通混凝土路面稍低，平均低0.3℃左右，透水路面砖的近地表湿度比普通混凝土路面的近地表湿度稍高1.12%。
6.2.3 规定浅沟与洼地渗透设施。 
浅沟与洼地入渗系统是利用天然或人工洼地蓄水入渗。通常在绿地入渗面积不足，或雨水入渗性太小时采用洼地入渗措施。洼地的积水时间应尽可能短, 因为长时间的积水会增加土壤表面 的阻塞与淤积。 一般最大积水深度不宜超过300mm。进水应沿积水区多点进入，对于较长及具有坡度的积水区应将地面做成梯田形，将积水区分割成多个独立的区域。积水区的进水应尽量采用明渠，多点均匀分散进水。洼地入渗系统如图6所示。

[image: image80.jpg]\

\

Ehﬂll \
AT ; \\
—\ / SN HNM \‘
/—7-_ ; o;m ﬂ‘\
ﬁ\

|

|
\Mn_m

1




图6洼地入渗系统
6.2.4 规定生物滞留或浅沟渗渠组合渗透设施。构造形式见图7。 

[image: image81.jpg]BUKWEE < 03m

RELE > 01m
sl

k=1x10°m/s

R Ny




图7 浅沟渗渠组合渗透设施
一般在土壤的渗透系数 K ≤5×10m-5/s 时采用这种浅沟渗渠组合。浅沟渗渠单元由洼地及下部的渗渠组成, 这种设施具有两部分独立的蓄水容积,即洼地蓄水容积与渗渠蓄水容积。其渗水速率受洼地及底部渗渠的双重影响。由于地面洼地及底部渗渠双重蓄水容积的叠加,增大了实际蓄水的容积，因而这种设施也可用在土壤渗透系数 K ≥1×10m/s的土壤。与其他渗透设施相比这种系统具有更长的雨水滞留及渗透排空时间。渗水洼地的进水应尽可能利用明渠与来水相连, 应避免直接将水注入渗渠，以防止洼地中的植物受到伤害。 洼地中的积水深度应小于300mm。洼地表层至少100mm的土壤的透水性应保持在K≥ 1×10m/s, 以便使雨水尽可能快地渗透到下部的渗渠中去。 
当底部渗渠的渗透排空时间较长，不能满足浅沟积水渗透排空要求时，应在浅沟及渗渠之间增设泄流措施。 
场地有条件时，还可设生物滞留设施，其设置应符合下列要求：
1 对于污染严重的汇水区应选用植被浅沟、浅池等对雨水径流进行预处理，去除大颗粒的沉淀并减缓流速； 
2 屋面雨水径流应由管道接入滞留设施，场地及人行道径流可通过路牙豁口分散流入； 
3 生物滞留设施应设溢流装置，可采用溢流管、篦子等装置，并设100mm的超高； 
4 生物滞留设施自上而下设置蓄水层、植被及种植土层、砂层、砾石排水层及调蓄层等，各层设置应满足下列要求：a）蓄水层深度根据径流控制目标确定，一般为200mm~300mm，最高不超过400mm，并应设100mm的超高；b）种植土层厚度视植物类型确定，当种植草本植物时一般为250mm，种植木本植物厚度一般为1000mm；c）砂层一般由  100mm 的细沙和粗砂组成；d）砾石排水层一般为200mm~300mm，可根据具体要求适当加深，并可在其中埋置直径为 100mm 的 PVC穿孔管；e）在穿孔管底部可设置不小于300mm的砾石调蓄层。
6.2.5 规定渗透管沟的设置要求。 
建筑区中的绿地入渗面积不足以承担硬化面上的雨水时，可采用渗水管沟入渗或渗水井入渗。图8为渗透管沟断面示意图。 

[image: image82.jpg]



图8 渗透管沟断面示意图
汇集的雨水通过渗透管进入四周的砾石层，砾石层具有一定的贮水调节作用，然后再进一步向四周土壤渗透。相对渗透池而言，渗透管沟占地较少，便于在城区及生活小区  设置。它可以单独使用。 
渗透管外用砾石填充，具有较大的蓄水空间。在管沟内雨水被储存并向周围土壤渗透。这种系统的蓄水能力取决于渗沟及渗管的断面大小及长度，以及填充物孔隙的大小。对于进入渗沟及渗管的雨水宜在入口处的检查井内进行沉淀处理。
6.2.7 推荐埋地入渗池采用拼装组合式。
塑料模块拼装组合式水池的构成如图9 所示。此种水池具有 90%以上储水率，四周以渗水土工布包裹作为入渗设施使用。

[image: image83.jpg]



图9  塑料模块拼装组合式水池
6.2.8规定入渗井的设置要求。
入渗井一般用成品或混凝土建造，其直径小于 1m，井深由地质条件决定。
井底距地下水位的距离不能小于 1.5m。渗井一般有两种形式。形式 A 如图 10所示。 渗井由砂过滤层包裹, 井壁周边开孔。雨水经砂层过滤后渗入地下，雨水中的杂质大部被砂滤层截留。 
渗井B如图11所示,这种渗井在井内设过滤层, 在过滤层以下的井壁上开孔, 雨水只能通过井内过滤层后才能渗入地下，雨水中的杂质大部被井内滤层截留。
过滤层的滤料可采用 0.25~4mm 的石英砂, 其透水性应满足 K ≤ 1×10-3m/s。
与渗井A相比渗井B中的滤料容易更换，更易长期保持良好的渗透性。

[image: image84.jpg]i
. R . .
v &
\ A I sy wss
— | o up
e 7
§l § N
Al R
NOARRAR





图10       渗井A                     图11     渗井B
6.2.9 规定入渗池（塘）设施。
当不透水面的面积与有效渗水面积的比值大于 15 时可采用渗水池塘。这就要求池底部的渗透性能良好, 一般要求其渗透系数K ≥ 1×10-5m/s，当渗透系数太小时会延长其渗水时间与存水时间。应该估计到在使用过程中池（塘）的沉积问题。形成池（塘）沉积的主要原因为雨水中携带的可沉物质, 这种沉积效应会影响到池子的渗透性。在池子的首端产生的沉积尤其严重。因而在池的进水段设置沉淀区是很有必要的, 同时还应通过设置挡板的方法拦截水中的漂浮物。对于不设沉淀区的池（塘）在设计时应考虑1.2的安全系数，以应对由于沉积造成的池底透水性的降低，但池壁不受影响。
保护人身安全的措施包括护拦、警示牌等。平时无水、降雨时才蓄水入渗的池（塘）尤其需要采取比常有水水体更为严格的安全防护措施，防止人员按平时活动习惯误入蓄水时的池（塘）。
6.2.10 规定用于保护埋地渗透设施的土工布选用原则。
本条文主要参考了《土工合成材料应用技术规范》（GB 50290）；《公路土工合成材料应用技术规范》（JTJ/T019）等国家和相关行业标准制定的，详细的技术参数应根据雨水控制及利用的技术特点进一步测试确定。土工布的有效孔径(EOS)或表观孔径(AOS)表示能有效通过的最大颗粒直径。
土工布的水力学性能同样是土壤和土工布互相作用的重要性能，主要为：土工布的有效孔径和渗透系数。 土工布的有效孔径(EOS)或表观孔径(AOS)表示能有效通过的最大颗粒直径。
短纤维针刺土工布是目前应用最广泛的非织造土工布之一。针刺形成的缠结强度足以满足铺放时的抗张应力，不会造成撕破、顶破。由于其厚度较大、结构蓬松，且纤维通道呈三维结构，过滤效率高，排水性能好。其渗透系数达10-1~10-2，与沙粒滤料的渗透系数相当，但铺起来更方便，价格也不贵，因此用作反滤和排水最为合适。还具有一定增强和隔离功能，也可以和其它土工合成材料复合，具有防护等多种功能。 由于非织造土工布具有反滤和排水的特点，因此在水力学性能方面要特别予以重视，一是有效孔径；二是渗透系数。要利用非织造布多孔的性质，使孔隙分布有利于截留细小颗粒泥土又不至于淤堵，这必须结合工程的具体要求，予以满足。
机织布材料有长丝机织布和扁丝机织布两种，材料以聚丙烯为主。它的应用于制作反滤布的土工模袋为多。机织土工布具有强度高、延伸率低的特点。其缺点是过滤性和水平渗透性差，孔隙易变形，孔隙率低，难以阻隔＜0.05mm 以下的微细土壤颗粒；当机织布局部破损或纤维断裂时，易造成纱线绽开或脱落，出现的孔洞难以补救，因而应用受到一定的限制。
6.2.11 对雨水入渗系统的设计提出要求。
当下一次降雨发生时应保证能恢复自身的调蓄空间，因此对设施的入渗时间作出规定。要求其入渗时间要不大于12h，此时间是调蓄设施要求排空的时间。

6.3渗透设施计算
6.3.1 本条采用的公式为地下水层流运动的线性渗透定律，又称达西定律。式中α为安全系数，主要考虑入渗设施会逐渐积淀尘土颗粒，使渗透效率降低。参照《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400取0.5~0.8。
水力坡降J是渗透途径长度上的水头损失与渗透途径长度之比，其计算式为：
              
[image: image85.wmf]2

Z

J

Z

J

J

s

s

+

+

=


式中    Js ——渗透面到地下水位的距离（m）；
Z——渗透面上的存水深度〔m〕。
当渗透面上的存水深Z与该面到地下水位的距离Js相比很小时，则J≈1。为安全计，当存水深Z较大时，一般仍采用J=1。
入渗设施的有效渗透面积按下列要求确定：
水平渗透面按投影面积计算；竖直渗透面按有效水位高度的1/2计算；斜渗透面按有效水位高度的1/2所对应的斜面实际面积计算；地下渗透设施的顶面积不计。
一般要求入渗设施在24h内把蓄存的雨水渗完，渗透池（塘）、渗透井可延长至72h。当渗透设施蓄水容积计入雨水调蓄容积时，应同等于调蓄池12小时放空的要求，因此取≤12h。
本公式的用途为：
1 根据需要渗透的雨水设计量求所需要的有效渗透面积；
2 根据设计的有效渗透面积求各时间段内对应的渗透雨水量。
6.3.2 规定了入渗设施进水量的计算方法。
本公式引自住房和城乡建设部工程质量安全监管司、中国建筑标准设计研究院编《全国民用建筑工程设计技术措施一给水排水》（中国计划出版社，2009年版）。集水面积指客地汇水面积，需注意集水面积F的计算中不附加高出集雨面的侧墙面积。根据中国建筑设计研究院赵世明在“降雨过程中雨水渗透设施的雨水流入量计算”中指出，我国给排水工程雨水管网计算中，设计降雨强度采用的是平均降雨强度而不是瞬时降雨强度，经推导需将原公式中修正系数1.25去掉，以避免设计计算中产生误差。
入渗设施（或系统）的产流历时概念：一场降雨中，进入入渗设施的雨水径流流量从小变大再逐渐变小直至结束，过程中间存在一个时间段，在该时间段上进入设施的径流流量大于入渗设施的总入渗量，这个时间段即为产流历时。
6.3.3 规定了入渗系统产流历时内的蓄积雨水量计算方法。
式中最大值Max(Wc-Ws）可如下计算：
步骤1：对Wc-Ws求时间（降雨历时）导数；
步骤2：令导数等于0，求解时间t， t若大于120min则取120；
步骤3：把t值代入Wc-Ws中计算即得大值。
降雨历时t高限值取120min是因为暴雨强度公式的推导资料采用120min以内的降雨。
如上计算出的最大值如果大于按条文中（3.2.1）式计算的日雨水设计总量，则取小值。根据暴雨强度计算的降雨量与日降雨量数据并不完全吻合，所以需作比较。
求解Max (Wc-Ws）还可按如下列表法计算：
步骤I：以10min为间隔，列表计算20、30、~~~、120min的Wc-Ws值；
步骤2：判断最大值发生的时间区间；
步骤3：在最大值发生区间细分时间间隔计算Wc-Ws，即可求得Max (Wc-Ws）。
7  雨水储存与回用
7.1一般规定
7.1.1提出雨水收集系统的汇流面的选择原则。
雨水收集利用系统包括雨水截污设施、雨水收集管网、储存设施、处理设施以及回用管网，其中进入雨水收集池前的雨水管线及溢流排水管线均为雨水排除管线，应按照排水要求设置管径及坡度等。雨水收集主要包括屋面雨水、广场雨水、绿地雨水和污染较轻的路面雨水等。屋面雨水水质污染较少，并且集水效率高，是雨水收集的首选。广场、路面特别是机动车道雨水相对较脏，不宜收集。绿地上的雨水收集效率非常低，不经济。雨水收集回用系统的建设费及维护管理费随着雨水集水面的污染程度的加重，费用增加。

7.1.2 规定雨水储存设施的采用。

推荐景观水体和湿塘的理由是：水面景观水体和湿塘的面积一般较大，在设计水位上方可以储蓄大量雨水，做法是水面的平时水位和溢流水位之间预留一定空间，譬如 100~300mm高度或更大。

当景观水体只采用雨水补水时，建议设置为雨季有水、旱季无水的旱塘型式。

这样，旱塘的全部容积都可用于储存雨水。
7.1.3 雨水特别是地面雨水中含有的泥沙较多，经过泥沙分离，可减少蓄水池（罐）中的清淤工作。泥沙分离可采用成品设备，也可土建建造，类似于初沉池。
7.1.4 规定雨水清水池的设置要求。

管网的供水曲线在设计阶段无法确定，水池容积一般按经验确定。条文中的数字 25％~35％，是借鉴《建筑中水设计规范》。
7.1.6雨水回用系统应设备用水源并计量供水量。
7.2储存设施
7.2.1 推荐雨水蓄水池（罐）设置位置。

雨水蓄水池（罐）设在室外而不在室内能避免不可预见的雨水淹室内，保障排水安全。

蓄水池（罐）的设置位置首先考虑埋在室外地下，这样环境温度低、水质易保持。
7.2.2 规定检查口设置 检查口或人孔一般设在集泥坑的上方，以便于用移动式水泵排泥。检查口附近的给水栓用于接管冲洗池底。水池人孔或检查孔设双层井盖的目的是保护人身安全。
7.2.3 规定储存设施的溢流措施。 

雨水收集系统的蓄水构筑物在发生超过设计能力降雨、连续降雨或在某种故障状态时，池内水位可能超过溢流水位发生溢流。重力溢流指靠重力作用能把溢流雨水排放到室外，且溢流口高于室外地面。屋面雨水管道特别是 87 型雨水斗系统一般能排除50年重现期暴雨，溢流管应有能力排除。
7.2.4 推荐不同材质蓄水池的应用场所。

型材拼装水池施工安装快且方便，受到市场广泛应用。但其埋于机动车道下方时，需要进行严格的结构受力计算。鉴于建筑小区工程中结构计算力量薄弱，故推荐型材拼装水池应用于非行车场地。池顶的覆土高出周围地面几十厘米，可防止机动车误上。
7.2.5 规定室内蓄水池不能重力溢流时的设置方法。 

本条规定的目的是保证建筑物地下室不受降雨水淹。

1．室内蓄水池的溢流口低于室外路面时，可采用两种方式排除溢流雨水，自然溢流或设自动提升设备。当采用自动提升设备排溢流雨水时，可采用图12所示方式设置溢流排水泵。溢流提升设备的排水标准取50年重现期参照的是我国的《建筑给水排水设计规范》屋面溢流标准。德国雨水控制及利用规范中取的是100年重现期。 

[image: image86.jpg]il

AAETE




[image: image87.jpg]Pkt

it

I

wikwan (P

— s





图12   溢流排水方式示意

2．当不设溢流提升设备时，可采用雨水自然溢流。但由于溢流口低于室外路面，则路面发生积水时会使雨水溢流不出去，甚至室外雨水倒灌进室内蓄水池。所以采用这种方式处理溢流雨水时应采取防止雨水进入室内的措施。采取的措施有多种，最安全的措施是蓄水池、弃流池与室内地下室空间隔开，使雨水进不到地下室内。另一种措施是地下雨水蓄水池和弃流池密闭设置，当溢流发生时不使溢流雨水进入室内，检查口标高应高于室外自然地面。由于蓄水构筑物可能被全部充满，必须设置的开口、孔洞不可通往室内，这些开口包括人孔、液位控制器或供电电缆的开口等等，采用连通器原理观察液位的液位计亦不可设往建筑物室内。

3．地下室内雨水蓄水池发生的溢流水量有难于预测的特点，出现溢流时特别是需设备提升溢流雨水时应人员到位应付不测情况，这是设置溢流报警信号的主要目的。
7.2.6 规定蓄水池进、出水的设置要求。

[image: image88.jpg]® @





图13雨水蓄存利用系统示意
出水和进水都需要避免扰动沉积物。出水的做法有：设浮动式吸水口，保持在水面下几十厘米处吸水；或者在池底吸水，但吸水口端设矮堰与积泥区隔开等。

进水的做法是淹没式进水且进水口向上、斜向上或水平。图13表示出浮动式吸水口和上向进水口。

进水端均匀进水方式包括沿进水边设溢流堰进水或多点分散进水。

7.2.8规定拼装组合蓄水池的构造要求。

塑料模块组合水池通过拼装塑料为原材料的单位模块构成具有   90%以上储水率的整体水池，四周再以不透水土工膜包裹作为储水设施使用，如图14所示。

[image: image89.jpg]1P CEEm

) 1775 GHED) ~\

&gﬁgm e

RFR CHFD

V]

7K




图14 塑料模块蓄水池

池底混凝土底板上局部采用透气防渗砂隔层。具有净化、储存雨水功能，且能较好保持水池中的水质。

硅砂砌块组合水池由多个硅砂雨水井室有序排列组成的水池骨架地下水池。硅砂砌块组合水池由多个硅砂雨水井室有序排列组成的水池骨架地下水池，如图15所示。池底混凝土底板上局部采用透气防渗砂层。具有净化、储存雨水功能，能较好保持水池中的水质，且具有不受容积、场地大小限制，组合形状可因地制宜，施工周期短，硅砂可回收等优点。

[image: image90.jpg]7

v/l




图15硅砂砌块蓄水池
7.2.9 规定景观水体和湿塘的构造。

用湿塘储存雨水既造价低又创造景观，有条件时应优先考虑。湿塘的构造示意见图16。图中的常水位为景观设计水位，进水管处的沉泥区为前置区。常水位上方的容积用于储存雨水，供雨水用户使用。图中的进水管应从近旁的检查井接出，该检查井的进水管或进水沟渠的内底不宜低于图中最上方的调节水位。

[image: image91.jpg]_ Wik

Py

N AR AR ue

x o KL ]
A





图 16 湿塘

湿塘还适宜做调蓄排放设施。用做调蓄排放设施时，应在下方的调节水位处设置排水口，该口的排水能力应小于设计峰值流量控制值。
7.2.10 规定蓄水池相对于用水量较大时应设快速排空装置。

排空装置包括重力排空管道（有条件时）或水泵。12h排空能力可保障为即将到来的暴雨清空蓄水容积，减小外排流量。水池容积大于回用系统3倍的最高日用水量，表明水池偏大，雨水容易在池内积存，不易及时耗用掉。

7.2.12 水控制与利用设施应结合建设项目的具体情况设置。确定可收集雨水量及回用水用途是确定雨水收集回用系统规模的关键，回用用途及回用量应根据可收集雨水量确定，回用水量与雨季降雨的吻合性高，则雨水回用效率就高，且回用水水质要求越低则用水成本就越低。
7.3雨水回用供水系统
7.3.1 强制性条文。避免回用雨水污染生活饮用水。

管道分开设置指两类管道系统从水源到用水点都是独立的，之间没有任何形式的连接，包括通过倒流防止器等连接。雨水的来源是不稳定的，因此雨水供水系统都设补充水。当采用生活饮用水补水时，补水管道出口和雨水的水面之间应有空气隔断。

雨水控制及利用系统作为项目配套设施进入建筑区和室内，安全性措施十分重要。回用雨水执行的水质标准是杂用水、景观用水等，属非饮用水，因此严禁回用雨水进入生活饮用水系统。

要求采用生活饮用水水质标准供水补水的系统都属于生活饮用水系统。游泳池、与人体密切接触的水景、戏水等设施都要求采用生活饮用水补水，因此不可采用回用雨水补水。

建筑与小区中的回用雨水还存在着意外进入生活饮用水系统的风险，因此需要采取严格措施防范。

7.3.2 规定雨水回用系统设置自动补水及要求。

雨水回用系统很难做到连续有雨水可用，因此须设置稳定可靠的补水水源，并应在雨水储罐、雨水清水池或雨水供水箱上设置自动补水装置，对于只设雨水蓄水池的情况，应在蓄水池上设置补水。在非雨季，可采用补水方式，也可关闭雨水设施，转换成其它系统供水。

1.补水可能是生活饮用水，也可能是再生水，要特别注意补充的再生水水质不可低于雨水的水质。

2.雨水供应不足应在如下情况下进行补水：

① 雨水蓄水池里没有了雨水；

② 雨水清水池里的雨水已经用完。

发生任何一种情况补水便应启动补水。

补水水位应满足如下要求：补水结束时的最高水位之上应留有容积，用于储存处理装置的出水，使雨水处理装置的运行不会因补水而被迫中断。

3.补水流量一般不应小于管网系统的最大时水量。
7.3.3 强制性条文。规定生活饮用水做补水的防污染要求。

生活饮用水管道向雨水供水系统补水时，因不能和雨水管道连接，故只能向雨水池（箱）内补水。当向雨水池（箱）补水时，存在多种被污染的可能性，如：雨水在虹吸作用下从补水口倒流入补水管道；补水口被浸没，污染物沿补水管道扩散；水池内环境差，污染补水口从而污染补水管道内的水质。

本条规定是为了避免这些污染的发生。

当溢流管口从水池（箱）的侧壁水平引出时，溢流水位应从管口的内顶计。当补水管的管口从水池（箱）的侧壁引入时，补水口与溢流水位的间距应从补水口的内底计。淹没式浮球阀补水违反空气隔断要求，严格禁止。

向雨水蓄水池补水的补水管口应设在池外。池外补水口也应设空气隔断，且隔断间距满足第1款的规定。雨水蓄水池的补水口设在池内存在污染危险，污染因素之一是池水水质较差，会污染补水口；污染因素之二是雨水入流量随机变化，不可控制，有充满水池的可能。

7.3.4 推荐不同水质的用水分质供水。

这是一种比较特殊的情况。雨水一般可有多种用途，有不同的水质标准，大多采用同一个管网供水，同一套水质处理装置，水质取其中的最高要求标准。但是有这样一种情况：标准要求最高的那种用水的水量很小，这时再采用上述做法可能不经济，宜分开处理和分设管网。
7.3.5 规定雨水系统的供水方式和计算要求。

供水方式包括水泵水箱的设置、系统选择、管网压力分区等。

水泵选择和管道水力计算包括用水点的水量水压确定、设计秒流量计算公式的选用、管道的压力损失计算和管径选择、水泵和水箱水罐的参数计算与选择等。
7.3.6 规定补水管和供水管设置水表。

设置水表的主要作用是核查雨水回用量以及经济核算。
7.3.7 推荐雨水管道的管材选用。
回用雨水和自来水相比，水质较低，腐蚀性较大，宜优先选用钢塑复合管、PE管或其他管道内表面抗腐蚀能力较强的管材。
7.3.8 强制性条文。规定保证雨水安全使用的措施。

雨水回用系统在使用过程中存在误接、误用、误饮的危险。误接往往发生在装修、埋地管道维修过程，所以雨水管道外壁必须涂色或标识，以便防止雨水管道误认为生活饮用水管道并与之连接。“雨水”标识虽然能防止认识且能看到文字的人误饮误用，但无光线时、以及儿童、盲人、文盲人群无法辨认，所以应在取水口上设锁具或专门开启工具。

7.3.9 本条规定了雨水回用做景观用水时的损失量计算方法。
当雨水回用为景观水体用水时，景观水体的渗透量根据池体结构和防渗做法不同而有所差别。由于施工技术及工程材料的发展，一般景观水体单位面积日渗透量不会大于1L/(m2·d)。
当设置雨水净化处理系统时，应考虑有5%~10%的损失量，如设备管道滴漏、反冲洗排水、设备排泥等。当处理工艺采用湿地等自然净化工艺时，由于没有额外排水，可不考虑自用水量。
7.4系统控制
7.4.1 推荐雨水收集回用系统的控制方式。

降雨属于自然现象，降雨的时间、雨量的大小都具有不确定性，雨水收集、处理设施和回用系统应考虑自动运行，采用先进的控制系统降低人工劳动强度、提高雨水控制及利用率，控制回用水水质，保证人民健康。给出的三种控制方式是电气专业的常规作法。
7.4.2 推荐对设备运行状态监控。

对水处理设施的自动监控内容包括各个工艺段的出水水质、净化工艺的工作状态等。回用水系统内设备的运行状态包括蓄水池液位状态、回用水系统的供水状态、雨水系统的可供水状态、设备在非雨季时段内的可用状态等。并能通过液位信号对系统设备运行实施控制。
7.4.3 推荐净化设备自动控制运行。

降雨具有季节性，雨季内的降雨也并非连续均匀。由于雨水回用系统不具备稳定持续的水源，因此雨水净化设备不能连续运转。净化设备开、停等应由雨水蓄水池和清水池的水位进行自动控制。
7.4.4 规定常规监控内容。

水量计量可采用水表，水表应在两个部位设置，一个部位为补水管，另一个部位是净化设备的出水管或者是向回用管网供水的干管上。
7.4.5 规定补水自动进行。

雨水收集、处理系统作为回用水系统供水水源的一个组成部分，本身具有水量不稳定的缺点，回用水系统应具有如生活给水、中水给水等其它供水水源。当采用其它供水水源向雨水清水池补水的方式时，补水系统应由雨水清水池的水位自动控制。清水池在其它水源补水的满水位之上应预留雨水处理系统工作所需要的调节容积。

8  水质处理
8.1处理工艺
8.1.1 规定确定雨水处理工艺的原则。

影响雨水回用处理工艺的主要因素有：雨水能回收的水量，雨水原水水质，雨水的回用部位的水质要求，三者是相互联系而影响雨水回用水处理成本和运行费用的。在工艺流程选择中还应充分考虑其它因素，如降雨的随意性很大，雨水回收水源不稳定，雨水储蓄和设备时常闲置期等，目前一般雨水控制及利用尽可能简化处理工艺，以便满足雨水控制及利用的季节性，节省投资和运行费用。

8.1.4 推荐雨水处理中所采用的常规技术。

雨水的可生化性很差（详见 3.1.7 条说明），因此推荐雨水处理采用物理、化学处理等便于适应季节间断运行的技术。

雨水处理是将雨水收集到蓄水池中，再集中进行物理、化学处理，去除雨水中的污染物。目前给水与污水处理中的许多工艺可以应用于雨水处理中。
8.1.5 推荐雨水用于景观水体的工艺。

此工艺的出水当达不到景观水体的水质要求时，可考虑利用景观水体的自然净化能力和水体的水质维持净化设施对混有雨水的水体进行净化。景观水体有确切的水质指标要求时，一般设有水体净化设施。对于地面雨水散流方式进入水体时，可设法使雨水流经草地或者流经岸边砾石沟使之初步净化，再进入水体，这样可省略初期雨水弃流设施。当景观水体设计为雨季有水、旱季无水的形式时，水体可不进行水循环过滤处理。

景观水体是最经济的雨水储存设施，当水体有条件设置雨水储存容积时，应利用水体储存雨水，而不应再另建雨水储存池。
8.1.6、8.1.7推荐雨水用于绿地和道路浇洒的处理工艺。

沉砂处理可采用沉砂井，蓄水池沉淀指雨水储存期间的自然沉淀，过滤采用筛网快速过滤器时，其孔径宜为100μm~500μm。
8.1.8 规定较高水质要求时的处理措施。

用户对水质有较高的要求时，应增加相应的深度处理措施，这一条主要是针对用户对水质要求较高的场所，其用水水质应满足国家有关标准规定的水质，比如空调循环冷却水补水、生活用水和其他工业用水等，其水处理工艺应根据用水水质进行深度处理，如混凝、沉淀、过滤后加活性炭过滤或膜过滤等处理单元等。
8.1.9 推荐消毒方法。

本条是根据经验推荐雨水回用水的消毒方式，一般雨水回用水的加氯量可参考给水处理厂的加氯量。依据国外运行经验，加氯量在2mg/L~4mg/L左右，出水既可满足城市杂用水水质要求。

当绿地和路面浇洒限于夜间时，可不消毒。滴灌雨水不宜消毒。
8.2处理设施
8.2.1 规定雨水处理设施的处理能力。

处理设备采用雨水回用系统的最高日用水量的目的是把蓄水池中的雨水尽快转移到清水池中，使蓄水池能够承接后续的雨水。雨水处理的日运行时间宜采用  20~24h。绿地和道路浇洒等往往不再设清水池或高位水箱，需要按设计秒流量配置处理设备。
8.2.2 规定雨水蓄水池兼做沉淀池和清水池时水泵的设计。

雨水在蓄水池中的停留时间较长，一般为 1~3d或更长，具有较好的沉淀去除效率，蓄水池的设置应充分发挥其沉淀功能。雨水供水泵从蓄水池吸水应尽量吸取上清液。
8.2.3 推荐过滤处理的方式。

石英砂、无烟煤、重质矿石等滤料构成的快速过滤装置，都是建筑给水处理中一些较成熟的处理设备和技术，在雨水处理中可借鉴使用。雨水过滤设备采用新型滤料和新工艺时，设计参数应按实验数据确定。当雨水回用于循环冷却水时，应进行深度处理。深度处理设备可以采用膜过滤和反渗透装置等。

8.3雨水处理站
8.3.5 雨水处理站的设计中，对采用药剂所产生的污染危害应采取有效的防护措施。

根据本导则 8.1.10条，回用雨水宜做消毒处理。本条意在提出对消毒药剂用量的控制和浓度处置要求。

氯离子和臭氧是水处理中最常见的消毒剂，其中余氯被很多国家作为各类管网抑制微生物的主要水质指标，两类消毒剂的主要作用原理都是强氧化。

从雨水水质看，不同季节的污染物浓度变化剧烈。相关研究表明，相对洁净的天落水 BOD/COD比值很低，而另一些雨水可能微生物含量很高，这就造成消毒剂投加量控制的困难。本条提出的原则，意在要求雨水处理站设计中，关注这一问题。针对不同消毒工艺，应控制好消毒剂用量，必要情况下，应采取吸收工艺等防护措施，杜绝药剂所产生的污染危害。
9  调蓄排放
9.0.1本条文对雨水调蓄设施进行了界定。

调蓄设施设室外而不设室内是为了避免雨水倒灌进室内。对于和建筑连通的下沉广场，雨水调蓄池设在室外确有困难时，可设置在室内。
9.0.2 推荐调蓄设施的选取。

在雨水管道设计中利用一些天然洼地、池塘、景观水体等作为调蓄池，对降低工程造价和提高系统排水的可靠性很有意义。若没有可供利用的天然洼地、池塘或景观水体作调蓄池，亦可采用人工修建的调蓄池。人工调蓄池的布置，既要考虑充分发挥工程效益，又要考虑降低工程造价。

此外，当需要设置雨水泵站时，若配套设置调蓄池，则可降低装机容量，减少泵站的造价。
9.0.3 规定调蓄设施有排空功能。调蓄设施能够排空是基本要素，如此才能实现调蓄功能。
9.0.4 规定重力排空的调蓄设施应进行流量控制。

调蓄设施重力排空为自动进行，不需人工操作，其排放流量应该进行控制。

流量应按3.2.2条确定，公式中Ψ宜取0.2。流量控制方式可采用流量控制井（成品），也可用排水管管径控制。
9.0.5 规定调蓄池排空水泵的设置。排空水泵的流量应按3.2.2条确定，公式中Ψ宜取0.2。
9.0.6 推荐调蓄池的构造要求。

雨水从池上游管道或水渠流入调蓄池，待池满后，进入水池的雨水经溢流管流入下游管道。水池截留的雨水待雨后经排水泵排入下游管道。排水泵也可在降雨过程中排水，但水泵的流量需要控制，不应超过汇水面按径流系数约 0.2汇流的峰值流量。调蓄池构造如图17所示。

当蓄水池有条件采用重力排水时，则水池边进水边排水。进水量小于出水量时，雨水全部流入下游干管而排走。当进水量大于出水量时，池内逐渐累计多余的水量，池内水位逐渐上升，直到进水量减少至小于池下游干管的通过能力时，池内水位才逐渐下降，至排空为止。

[image: image92.jpg]



图17调蓄池示意
9.0.9 规定水体和湿塘用于调蓄排放设施时的构造要求。

水体和湿塘用于调蓄排放设施的构造类似于用作收集回用系统的雨水储存池，最主要的不同点在于做调蓄排放设施使用时应在设计正常水位上方处设置雨水排放口且控制流量，而用于后者时不需要。参见 7.2.9条说明。
9.0.10 规定收集回用储水池兼做调蓄排放池。

当建设场地的应控制雨水量较大而雨水用户的用水量较小时，应设置收集回用和调蓄排放合用的储水设施。储存的雨水应先回用，待下次大雨到来前仍未回用完时再排放。

9.0.11 应按导则中削减排水管道洪峰流量的公式计算。建议有条件时建立数学模型计算确定雨水调蓄设施的位置和规模，可提高设施布置的科学性，节省投资并充分发挥效用。
4

_1519235529.unknown

_1519235545.unknown

_1519235553.unknown

_1519235561.unknown

_1519235565.unknown

_1519562481.unknown

_1519638620.unknown

_1521879360.unknown

_1519235567.unknown

_1519235568.unknown

_1519235566.unknown

_1519235563.unknown

_1519235564.unknown

_1519235562.unknown

_1519235557.unknown

_1519235559.unknown

_1519235560.unknown

_1519235558.unknown

_1519235555.unknown

_1519235556.unknown

_1519235554.unknown

_1519235549.unknown

_1519235551.unknown

_1519235552.unknown

_1519235550.unknown

_1519235547.unknown

_1519235548.unknown

_1519235546.unknown

_1519235537.unknown

_1519235541.unknown

_1519235543.unknown

_1519235544.unknown

_1519235542.unknown

_1519235539.unknown

_1519235540.unknown

_1519235538.unknown

_1519235533.unknown

_1519235535.unknown

_1519235536.unknown

_1519235534.unknown

_1519235531.unknown

_1519235532.unknown

_1519235530.unknown

_1519235513.unknown

_1519235521.unknown

_1519235525.unknown

_1519235527.unknown

_1519235528.unknown

_1519235526.unknown

_1519235523.unknown

_1519235524.unknown

_1519235522.unknown

_1519235517.unknown

_1519235519.unknown

_1519235520.unknown

_1519235518.unknown

_1519235515.unknown

_1519235516.unknown

_1519235514.unknown

_1519235504.unknown

_1519235509.unknown

_1519235511.unknown

_1519235512.unknown

_1519235510.unknown

_1519235507.unknown

_1519235508.unknown

_1519235506.unknown

_1519235500.unknown

_1519235502.unknown

_1519235503.unknown

_1519235501.unknown

_1519235492.unknown

_1519235499.unknown

_1519235493.unknown

_1519234735.unknown

