
2016年全省施工图审查技术研讨会资料

给排水专业

江苏省勘察设计行业协会施工图审查分会

江苏省建设工程设计施工图审核中心
二○一六年八月

编写说明

为统一审查标准，规范审查行为，提高审查质量，根据江苏省住房和城乡建设厅的工作要求，省勘察设计行业协会施工图审查分会于2016年2～5月对收集到的全省各施工图审查机构反映的审图技术疑难问题进行了整理，组织省内专家进行研讨和答复，经过反复讨论和修改，共形成涉及建筑、结构、勘察、给排水、暖通、电气六个专业技术问答，供全省施工图审查人员在工作中参考使用。问答编写的依据是国家和江苏省现行有效的法律法规、工程建设技术标准规范、政府职能部门规范性文件的规定，力求客观、公正、实事求是。
本技术问答的编写，得到广大施工图审查单位和勘察设计单位的积极支持。方玉妹、刘俊、姚强、张志党、郭枫、蒋方明、陈苏、鲍迎春、王美玲等专家（排名不分先后），参与技术问答的整理、讨论、修改、审定等系列工作，付出了艰辛努力，江苏省建设工程设计施工图审核中心也做了大量工作，在此一并表示衷心感谢。
由于时间仓促，本技术问答中难免有不妥之处，敬请批评指正。具体意见和建议请以电子邮件方式发至江苏省建设工程设计施工图审核中心，电子邮箱：jssgt_nj@163.com，联系电话：025-51868393 。
二〇一六年八月      
给排水专业施工图审查技术问答
第一章 消火栓消防给水系统

1、如何理解“消水规”表3.3.2中的“地下建筑”、“建筑总体积”、“单座建筑”、“成组布置的建筑物”？
答：1)地下建筑：是指修建在地表以下的供人们进行生活或其他活动的房屋或场所，是广场、绿地、道路、停车场、公园等用地下方相对独立的地下建筑（不含建筑物附属的地下室），其中地下轨道交通设施、地下市政设施、地下特殊设施除外。为地下建筑服务的地上建筑，其面积也计入地下建筑面积。地下室上方的独立建筑称为单栋建筑。
2）单座建筑：是指地下室投影线范围内互相有连通的所有建筑（含地面各栋建筑通过地下室电梯、楼梯相互连通），两个地下室之间若仅以通道相连，并仅考虑通行，不停车，且两个地下室之间有防火门或防火卷帘分隔，则可算两个地下室。 

3）建筑总体积：应为单座建筑的所有建筑围合表面内的容积。如果一座建筑既有地上建筑也有地下建筑，该座建筑的体积应为地上部分和地下部分的体积之和，该建筑的地下部分看作为建筑的地下层。这些建筑的面积之和为单座建筑的面积。即单座建筑地上各栋建筑的建筑面积之和+地下室总建筑面积。
当建筑的地上部分与地下部分完全不连通（包括电梯与楼梯均不连通）时，建筑的体积地上部分与地下部分分开计算体积，地下部分（汽车库除外）按地下建筑考虑。敞开阳台、不封闭的走廊等建筑虽计算建筑面积，但可不计算建筑体积。
根据建筑的体积为建筑围合表面内容积的定义，如建筑没有地下室，计算总体积时高度取室内地面至屋顶楼面的高度。
4）成组布置的建筑物：
“建规”3.4.8条：“除高层厂房和甲类厂房外，其他类别的数座厂房占地面积之和小于本规范第3.3.1条规定的防火分区最大允许建筑面积（按其中较小者确定，但防火分区的最大允许建筑面积不限者，不应大于10000 m2）时，可成组布置。当厂房建筑高度不大于7m时，组内厂房之间的防火间距不应小于4m；当厂房建筑高度大于7m时，组内厂房之间的防火间距不应小于6m 。组与组或组与相邻建筑的防火间距，应根据相邻两座中耐火等级较低的建筑，按本规范第3.4.1条的规定确定。”

《建规》5.2.4条：“除高层民用建筑外，数座一、二级耐火等级的住宅建筑或办公建筑，当建筑物的占地面积总和不大于2500m2时，可成组布置，但组内建筑物之间的间距不宜小于4m。组与组或组与相邻建筑物的防火间距不应小于本规范第5.2.2条的规定。”

由上述规定可知，成组布置的建筑物需要满足一定条件：有建筑面积要求，工业建筑≤10000m2，民用建筑≤2500m2；有防火间距要求；只适合特定建筑，高层厂房、甲类厂房不适合，民用建筑只适合住宅和办公楼
成组布置的建筑物由于建筑物之间防火间距变小，发生火灾时相邻建筑会波及到，因此在表3.3.2中确定成组布置的建筑物的体积时，应为消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和。
2、单独建造的地下建筑作为人防用，按地下建筑还是按人防计算室内消火栓设计流量？
答：1）单独建造的地下建筑作为人防用时，室内消火栓设计流量按表3.5.2的人防工程取值。
3、当汽车库设置在人防区域时，汽车库室外消火栓设计流量是否按《消水规》表3.3.2平战结合的人防工程计算确定？
答: 汽车库室外消火栓设计流量不按平战结合的人防工程计算确定，按《汽车库规范》计算确定。
4、当汽车库与其他功能的建筑合建时，汽车库室内外消火栓设计流量如何计算？
答：汽车库室内外消火栓设计流量根据汽车数量（车库的防火分类）按《汽车库规范》计算确定，其他功能的建筑按《消水规》表3.3.2及表3.5.2计算确定，室内外消火栓系统设计流量取二者的大值。
5、当建筑内存在多种用途的房间或场所时，如何确定该建筑有几种功能？如何计算该建筑的室内消火栓设计流量？
答：1）当建筑内存在多种用途的房间或场所，在确定该建筑有几种功能时，可参照《建规》第1.0.4条的条文解释：“当同一建筑内，可能会存在多种用途的房间或场所，如办公建筑内的会议室、餐厅、锅炉房等，属于同一使用功能”，即建筑内有几种功能的判定标准为：看不同使用性质的房间是否属于为同一功能服务的配套用房，若是，就可认定为同一功能。也即办公楼内设有会议室、餐厅、锅炉房、水泵房、自行车库、汽车库时，该建筑仍定性为办公楼；宾馆内设有会议室、餐厅、锅炉房、水泵房、小卖部、库房、自行车库、汽车库时时，仍定性为宾馆；当一座建筑内设有办公、商业（含餐饮）、汽车库、自行车库时，该建筑可定为办公、商业二种功能。
2）当一座多层建筑有多种使用功能时，室内消火栓设计流量应根据多层建筑总体积按表3.5.2中的不同功能分别计算，取最大值。如市民中心，内设有图书馆 、档案馆及旅馆，应根据总体积分别计算图书馆 、档案馆、旅馆的室内消火栓设计流量，取大值。当多层建筑有连通的地下室、汽车库等时，总体积应包括地下室、汽车库等的体积。
3）当一座高层建筑有多种使用功能时（有住宅功能的除外），室内消火栓设计流量应根据建筑总高度按表3.5.2中的不同功能分别计算，取最大值。建筑总高度按《建规》附录A第A.0.1条计算。
6、当住宅与其他使用功能的建筑合建时，如何计算该建筑的室内消火栓设计流量？
答：按《建规》第5.4.10条第3款：“住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置，可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行”的规定，住宅部分和非住宅部分的室内消火栓设计流量可根据《消水规》表3.5.2分别计算。当住宅设置在非住宅上部时，住宅部分高度按《建规》附录A第A.0.1条计算，非住宅部分高度为室外地面至非住宅部分的顶面面层高度。室内消火栓系统设计流量取二者的大值。
7、《消水规》表3.5.2中未规定的建筑，其室内消火栓设计流量如何确定？
答：应根据其火灾危险性、建筑功能性质、耐火等级和建筑体积等参照相似建筑确定。如单独建造的单层及多层餐饮建筑的室内消火栓设计流量可参照表3.5.2中的“商店”确定。
8、建筑占地面积大于300m2，耐火等级为二级且可燃物较少的五、六层丁戊类厂房（仓库）是否可不设置室内消火栓？
答：根据《建规》8.2.2条，当可燃物较少的五、六层丁戊类厂房（仓库）的建筑高度不大于24m时，可不设置室内消火栓，但宜设置消防软管转盘。
9、是否消防系统设囊式气压罐后，即使计算水锤压力值超过管道试验压力值时，也可不采取消除停泵水锤的技术措施。当气压罐设于很远的屋面时，是否可以不设水锤消除器？
答：当通过计算设置在消防泵出水口的囊式气压罐能吸纳水锤产生的压力时，可不另外设置消除停泵水锤的设施。当气压罐设于很远的屋面且当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时，消防泵出水口仍需采取消除停泵水锤的技术措施。
10、对于单栋建筑，室外消防用水量40L/S,消防水池储存室内外消防用水量，设2个消防车取水口，建筑在消防车取水口150m保护范围内。请问：a.按一个取水口等同于1个室外消防栓，室外消防水泵的流量可否减少30L/S.

b.如果可以减，当水池分成2格，每格设1个取水口，此时能减少多少？
c.当市政管网为环状，建筑在1个市政消火栓的保护范围内，室外消防水泵的流量是否可以减少15L/S？
答：1）如果建筑在消防水池取水口150保护范围内、取水口距消防水泵接合器不大于40m，且取水口数量满足室外消火栓设计流量要求时（当取水口的尺寸大小及周围场地能满足2台消防车取水时，可按2个室外消火栓30L/s计算），该建筑可不设室外消火栓泵（若地下出入口距取水口距离大于40m，可由市政自来水引入管上接出的室外消火栓保护，引入管可以是二路，也可以是一路）。
2）如果建筑在消防水池取水口保护半径150m以外，则需设室外消火栓泵、室外消防管网及室外消火栓，此时消防水池取水口数量仍然需按室外消火栓设计流量计算确定，且室外消火栓泵设计流量不应扣除。
3）储存室外消防用水的消防水池，最低有效水位低于取水口地面应不大于5m。
4）根据《消水规》第6.1.5条：“距建筑外緣5m-150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量，但当为消火栓泵接合器供水时距建筑外緣5m-40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。当市政给水管网为环状管网时合符本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量；但当市政给水管网为枝状管网时计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量”。因此可根据计入的市政消火栓数量扣除消防水池容积和室外消火栓泵设计流量。
11、如果消防水池储存室内外消防水量，设消防车取水口，不设室外消防水泵和管网。室内消防水池池底与室外消防车取水口地面高差小于5m，是否可以这样认为：消防水池上部的储水用于室内消火栓系统，消防水池下部的储水用于室外消火栓系统，这样即使消防水池池底与消防泵房的地面标高相同，也可取消防水池池底标高作为最低有效水位，即室内消火栓的全部储水标高均高于室内消火栓泵的排气孔，充分利用消防水池储水容积？
答：不可行。实际在发生火灾时，室内、室外消防设施同时启用，不可能室内消防设施先用、室外消防设施后用，消防水池无法区分室内、室外消防用水量。
12、《消水规》4.3.7条，储存室外消防用水的消防水池应设取水口，且取水口吸水深度不应大于6m。当深度大于6m时，如消防水池毗邻汽车库通道，是否可以在地下室消防水池的侧壁上设置室外消火栓，消防车进入地下室从室外消火栓取水代替取水口，是否可行？
答：根据《消水规》4.3.7条第2款：“取水口（井）与建筑物（水泵房除外）的距离不宜小于15m”，不可行。
13、《建规》第8.2.1条中未列出多层营业性餐饮场所、科研楼、幼儿园、托儿所、儿童活动用房、居住小区会所等建筑，上述建筑按8.2.1条的哪一款确定是否设置室内消火栓？
答：多层营业性餐饮场所、居住小区会所可参照第3款“体积大于5000m3的商店建筑”要设室内消火栓；多层科研楼、幼儿园、托儿所、儿童活动用房属于第5款的“建筑高度大于15m或体积大于10000m3的其他单、多层民用建筑”要设室内消火栓。
14、某12层二类高层建筑，1至3层为商业（层高4.5m，建筑总面积4000m2），4～12层为住宅（层高3m）。《建规》第5.4.10条对于住宅和其他使用功能合建的建筑，室内消防设施可以分开执行，消火栓的火灾延续时间、消防水箱有效容积按整体考虑还是可以分开考虑？
答：应按整体考虑，根据建筑总高度、建筑类别，分别计算取大值。
1）消火栓的火灾延续时间：室内、室外消火栓的火灾延续时间应一致，查《消水规》表3.6.2，按高层建筑中的商业楼火灾延续时间为3h（本建筑仅商业一种公共建筑，不按综合楼考虑），上述建筑火灾延续应为3小时。
2）消防水箱有效容积：根据《消水规》5.2.1条第2款，二类公共建筑不应小于18m3，二类高层住宅不应小于12m3，上述建筑消防水箱有效容积不应小于18m3

15、《消水规》7.4.6条“建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅，以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所，可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。”《消水规》但8.1.5.1条要求大多数建筑室内消火栓管道成环。例如，对于某住宅，共12层，只有1个单元，见下图1、图2所示，图2是否更好或者二根立管各设一个消火栓放在一个消防箱内？
[image: image1.jpg]oo




图1                图2

答：上述方案均可行，图1顶部阀门可取消。但应注意，二根立管与水平环管连接点之间应有阀门。
16、《消水规》1.0.2条的条文说明:

1)“扩建”是指原有建筑轮廓基础上的向外扩建。建筑内部增加隔层算不算？如果是面积不大，又如何界定？
2)“改建”是指建筑变更使用性质和用途或全面改造。全面改造是否包括比如装修或者后期改造阶段整栋楼内部分隔全部变化而功能不变的情况？商业改成餐饮，是否属于功能改变？
答：1）建筑内部增加隔层定义为“改建”更合适。
2）改建应指建筑功能、用途、性质、外观或内部布局、室内外装修、建筑保温、结构、工艺、设备等任一项发生变更或全面改造的建筑。改建应发生在建筑竣工投入使用后。建筑竣工投入使用前的建筑使用性质、用途或装修原因等发生的变更属于新建建筑的设计变更。
3）商业包括餐饮，但商场改为餐饮可能会影响消防标准的执行，如餐厅建筑面积大于1000m2的餐馆或食堂，其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设自动灭火装置。
17、地下室仅为汽车库，是否按《汽车库防火规范》要求的消防水量执行？如地下室内除汽车库外还有储藏、非机动车库等综合功能，消防水量如何取值？
答：地下室仅为汽车库时，按《汽车库防火规范》要求确定室内外消火栓设计流量。如地下室内除汽车库外还有储藏、非机动车库等综合功能，应分开计算，取大值。
18、《消水规》5.1.16条提出了防止水泵低流量空转过热要求，在出水管上设置旁通管通至水池或者进水管上是否可行？
答：可以。但应注意：平时消防系统的水不应通过该管产生泄漏；消防泵的实际供水量应能满足系统设计流量。
19、《消水规》5.3.3条第2款：“稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值，且增加值宜为0.07MPa～0.10MPa”，第3款：“稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时静水压力应大于0.15MPa”。如何理解准工作状态？如何确定稳压泵的启泵压力？准工作状态的系统压力能不能小于主泵工作额定流量时的压力？
答：1)《消水规》5.3.3条的准工作状态系指主泵启动前系统的工作状态。
2）当稳压泵设置在屋顶时，根据5.3.3条第3款，简化计算，主泵启动前稳压泵处的压力取15m，也即消防水泵压力开关的启泵压力=15m＋（稳压泵与消防水泵压力开关的净高差）。
3）根据5.3.3条第2款，稳压泵的启泵压力=15m+（7～10）m=（22～25）m
稳压泵的停泵压力=（22～25）m+5m=(27~32)m。
屋顶消防水箱采用箱泵一体化成套设备，图纸中只画一个方框注明设备型号是否可行？
答：还应标注设备底标高、设备顶标高和稳压泵的启、停压力参数等。
20、《消水规》7.4.3条，“设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓”。实际工程中，高出建筑屋顶层的电梯机房（机房面积小于1/4屋顶面积）是否也属于规范条文中所说的设备层？是否需要设置消火栓？
答：当屋顶机房内仅设置生活水箱间、消防水箱间、太阳能热水水箱间、电梯机房等功能的设备间，且设备间总建筑面积小于1/4屋顶面积时，可不算使用层，设置试验消火栓即可。
22、《建规》2.1.4条，商业网点的定义未包括物管用房，对于上部为住宅，底部一、二层大部分为商业网点，其中只有几间为物管用房的建筑，消火栓火灾延时间取值按综合楼选还是其他公共建筑选，或按住宅选？
答：可按住宅。
23、《消水规》7.4.6条，室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求，是否同一平面的消火栓能够跨防火分区使用？
答：消火栓尽量不应跨防火分区使用，当有困难时，可穿防火门使用，但不能穿防火卷帘使用。
24、如下图所示，关于本建筑室内外消火栓设计流量的取值问题，如何考虑？
[image: image2.png]wmhs | DK
(H<15m,5000M3<V<10000m3)

ERHIREIHE AR (RREEFEAN, FREE
MKk 25L/S

T2 B (H<24M,V>50000M3

FRHARAR: 10US
FAMH KRR E:20L/S





1）单独按车间部分考虑（室内10L/S，室外20L/S，室内外合计30L/S）。
2）单独按办公部分考虑（室内消火栓可不设，室外25L/S）。本案例由于车间设置消火栓，故办公也设（按车间的消火栓水量就是10L/S，按办公就为15L/S）
3）室内消火栓设计水量按10L/S，室外消火栓设计水量按25L/S。
答：通常此类建筑办公部分与厂房有防火门连通，应按一座建筑考虑。室内外消火栓设计流量用总体积，按不同功能分别计算，取大值。
25、《消水规》5.2.6条第6款与《建水规》3.2.4C条内容有矛盾，审图时如何把握？
答：消防水箱、消防水池补水管接自生活给水系统时，应按《建水规》3.2.4C条执行。
26、两个消防电梯能否共用消防集水坑，如果能共用，集水坑容积是否需要叠加设置，排水泵流量参数是否需要叠加？
答：按1次火灾考虑，两个消防电梯可以共用消防集水坑。集水坑容积和排水泵流量参数不需叠加。
27、移动式潜水泵和消防泵是否可以作为排空水池的一种措施？
答：可以，但消防水池宜设放空管。
28、《消水规》第12.4.1.1条要求消防管网安装完毕后，应进行严密性试验，此内容未在设计中说明，是否判定为违反强条？
答：如设计说明上已明确了“施工按第12章要求实施”，即可视作满足规范要求。若未明确也不宜判定设计违反强条，可在其它问题中提出。
29、一类公共建筑，总高度＞50m，按《消水规》3.5.2条，室内消火栓用水量为40L/S，同时使用消防水枪数8支。有不少一类公共建筑，上部为塔楼，每层建筑面积并不大，但每层为一个防火分区，每层布置的室内消火栓＜8组，也能满足《消水规》7.4.6条要求，即满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时到达任何部位的要求，此时是否仍需每层布置8组消火栓？
答：发生火灾时，除了着火层需要使用消火栓，着火层的下层和上层都需要使用消火栓进行冷却防护或灭火。表3.5.2中，一类高层公共建筑每根竖管的最小流量为15L/s，也即发生火灾时应考虑最少有三层消火栓使用。因此表3.5.2中，同时使用消防水枪数8支，并不一定是每层的消火栓数量不小于8个。每层消火栓的数量是由每层建筑面积大小、房间分布情况等因数确定，在设计中按同一平面有2支消火栓水枪的充实水柱同时到达任何部位的原则进行布置室内消火栓即可。
30、如何确定消防水池的最低有效水位？
答：目前有二种观点，第1种认为：消防水池最低有效水位应不低于消防泵排气孔，且吸水管喇叭口的淹没深度不应小于600mm（当采用旋流防止器时，淹没深度不应小于200mm）；第2种观点认为：消防泵初次启动时消防水位高于消防泵排气孔，再次启动0时，立式泵为不低于第1级叶轮顶的标高（高于吸水管管顶标高），卧式泵为不低于吸水管管顶标高，且吸水管喇叭口的淹没深度不应小于600mm（当采用旋流防止器时，淹没深度不应小于200mm）。
31、15S509《消防给水及消火栓系统技术规范》图示P10，对于单座建筑界定原则示意中，单座建筑指地下室投影线范围内的所有建筑（含地下室），这些建筑的面积之和为单座建筑的面积。那么对于住宅小区，通盘地下室的是否整个小区都是单座建筑？建筑的性质是怎么确定，是否为综合楼？
答：如果整个小区的地面各栋建筑均有楼梯、电梯与大地下室连通（例如有公共建筑和住宅都在一个大地下室上），则整个小区为一座建筑。该建筑称为住宅与其他功能合建的建筑。在确定火灾延续时间时，当住宅与二种及二种以上的公共建筑合建时，按综合楼确定火灾延续时间。如小区只有住宅（含底部设有商业服务网店的住宅）、汽车库、自行车库、小区活动用房时，汽车库、自行车库可视为住宅的配套用房，则该小区只有小区活动用房一种公共建筑，不按综合楼考虑。
32、两栋建筑满足防火间距要求，中间用连廊连接，消防用水量是否需要按两栋建筑加连廊的体积总和计算消防水量？
答：如果中间连廊只有顶，无侧面维护结构，可以按二座建筑进行设计，如果中间连廊有侧面维护结构，应按总体积（包括连廊体积）计算消火栓设计流量。
33、消防系统在什么情况下需要分区供水？
答：《水消规》6.2.1条：符合下列条件时，消防给水系统应分区供水：
1  系统工作压力大于2.4MPa；
2  消火栓栓口处静压大于1.0MPa；
3  自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6MPa或喷头处的工作压力大于1.2MPa。 

34、消防系统什么情况下需要采用重力消防给水系统？
答：根据省消防部门要求，当建筑高度大于200m时，需要采用重力消防给水系统。
第二章  自动喷水灭火系统

1、住宅楼地下自行车库每个防火分区建筑面积不大于500㎡，是否应设自动喷水灭火系统？
答：目前住宅楼的地下自行车库属于非机动车库，一般存放多种车辆，有人力自行车，还有电动自行车、燃油摩托车等，已非无可燃物的丁、戊类库房，因此当总建筑面积大于500㎡，应按《建规》8.3.2条第6款执行，此可燃物品地下库房应设自喷系统（如当地消防部门另有规定,按当地消防部门规定执行）。非机动车库的自喷火灾危险等级可按中危险级Ⅰ级考虑。
2、消防水箱自喷出水管上是否要设流量开关（电气专业图集《火灾自动报警系统设计规范图示》14X505-1未设置）？自喷主泵+稳压泵的系统，除了报警阀压力开关启动主泵外，控制稳压泵的电接点压力表（设置在稳压泵附近）是否还需要控制主泵？流量开关启动流量值如何选取？
答：1）《消水规》11.0.4仅对消防水泵联动系统中的自动启泵信号的设置提出了原则性要求，对具体的设计参数和设置方式未作明确规定。当自动启动消防泵采用两个信号时，提出以下参考实施意见：
（1）湿式消火栓系统：可由消防水泵出水干管上的低压压力开关和高位水箱出水管上的流量开关组成两个自动启动消防泵信号。
（2）对于临时高压自动喷水灭火系统，除报警阀的压力开关外，可增设第2个自动启泵信号。可由高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀上的压力开关组成两个自动启动消防泵的启泵信号。
（3）对于启动方式，则要求火灾发生时，当有一个信号发生后，即可触发直接自动启动消防水泵。
2) 自喷主泵+稳压泵的系统，除了报警阀压力开关启动主泵外，控制稳压泵启闭的电接点压力表（设置在稳压泵附近）不控制主泵启动。
3）“流量开关”的启动流量：
（1）自动喷水灭火系统以1.0L/s为自动启动流量值，即开启最不利点处单个喷头时（系统流量不小于1.0L/s），“流量开关”发出启泵信号。
（2）由高位消防水箱直接供水的消火栓给水系统以1.0～2.0L/s为自动启动流量值，即动用最不利点处的消火栓时（系统流量大于1.0～2.0L/s），“流量开关”发出启泵信号。
（3）高位消防水箱配置稳压泵供水的消火栓给水系统以1.0～3.5L/s为自动启动流量值，即动用最不利点处的消火栓时（系统流量大于1.0～3.5L/s），“流量开关” 发出启泵信号，在条件允许时，启动流量可采用大值，减少误动作的可能性。
（4）“流量开关”的启动值可在现场进行调试。
4）“流量开关”设置点：
（1）当高位消防水箱采用重力流直接供水时，火灾时的消防水箱出水管的流量与消防设施动作的用水量是一致的。因此，无论“流量开关”安装在出水管段的任何位置上，均能准确的反映系统的动作流量并根据自动启动流量值发出启泵信号。
（2）当消防水箱安装高度达不到要求时，采用稳压泵增压满足初期火灾的供水压力和流量要求时，根据系统运行工况，稳压泵的流量仅是管网补水，并非火灾工况的用水，无需发出自动启动信号，而稳压泵配套的气压水罐后端的供水流量则可能是系统灭火设施动作的反映。因此，正确的“流量开关”的安装位置应为消防水箱出水管的气压水罐供水的后端（出水端）和重力流管的汇流总管上。
5）“低压压力开关”的配置：
消防各系统的稳压通常有3种型式：
（1）利用屋顶消防高位水箱位置高度稳压；
（2）高位消防水箱配置上置式稳压泵稳压；
（3）由下置式稳压泵或稳高压供水装置稳压。
其中利用屋顶消防水箱稳压的系统压力下降值幅度由水箱水位变化确定，其下降范围通常为1～2m左右。在确定“低压压力开关”型式和灵敏度要求时，应根据稳压方式及压力变化幅度的具体情况来确定“低压压力开关”自动启动信号动作的压力下降值，因水箱水位变化幅度小，要选用对压力降变化较为敏感的“低压压力开关”。而对于采用稳压泵稳压的系统，由于压力变化幅度相对较大，对“低压压力开关”的压力变化敏感度要求可略低。因此在具体的工程设计项目中应根据各消防系统的稳压型式和压力降的变化幅度状况，合理配置“低压压力开关”，才能确保火灾工况时的低压压力开关的动作和启泵信号的发送，启动消防水泵投入运行，从而达到其预期的目的。
3、自动扫描射水高空水炮（5L/S），是否执行《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003的相关条文。
答：自动扫描射水高空水炮（5L/S）目前执行《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS 263：2009。
4、二类高层公共建筑的卫生间是否要设喷淋？
答：《建规》8.3.3条已没有小于5m2卫生间不设自喷的条款；《消水规》3.5.3条提出了“自动水灭火系统全保护”概念。因此二类高层公共建筑的卫生间应设自喷。
《建规》8.3.3条“除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外”，指不设自喷系统的场所有：生活给水泵房、消防泵房、污水泵房、雨水泵房等无可燃物场所。排烟机房、空调机房应设自喷系统。
5、《建规》8.3.5条里面的高大净空场所的定义是否参照《喷规》 高度为8米至12米的场所？在此高度范围内的厂房不能参照《喷规》5.1.1A条非仓库类高大净空场所设置闭式喷淋？以往这个高度的厂房参照这个参数设置闭式喷淋有很多，也比较经济，是不是试验或者火灾实例证明不能有效灭火？
答：1）《建规》8.3.5条的高大净空场所，当净空高度为8~12m时，可按《喷规》5.0.1A条执行；净空高度大于12米的场所，可按《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003或《大空间喷水灭火规程》执行。
2）《喷规》6.1.1条中，厂房采用闭式系统场所的最大净空高度为8m。当厂房净空高度大于8m，可采用雨淋系统、固定消防炮灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、旋转型喷头自动喷水灭火系统等自动灭火系统。
3）净空高度8~12m范围内的厂房，根据厂房的性质和工艺特点，也可参照《喷规》5.0.1A条进行设计，但需征得当地消防部门的同意。
6、有的地方消防部门要求一类地下汽车库做泡沫喷淋系统 ，《喷规》5.0.8条明确按照表5.0.1条确定作用面积160平方，而《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010第7.3.4条要求作用面积为465㎡，为何差别这么大？应按照哪个标准执行？
答：《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010中第4.0.11条，泡沫－水喷淋系统可用于下列场所：
1 具有烃类液体泄漏火灾危险的室内场所；
2 单位面积存放量不超过25L/m2 或超过25L/m2 但有缓冲物的水溶性甲、乙、丙类液体室内场所；
3 汽车槽车或火车槽车的甲、乙、丙类液体装卸栈台；
4 设有围堰的甲、乙、丙类液体室外流淌火灾区域。
    对于符合《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010中4.0.11条第一、二款的地下汽车库，应按《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010第7.3.4条确定作用面积（465㎡）。
汽车库的火灾危险等级按照《建规》划分为丁级。有关资料表明地下车库发生火灾时，油箱没有发生过爆炸，不产生流淌性火灾。《汽车库规范》中条文说明也对车库火灾发生机理做过分析。因此，根据《喷规》4.2.7条第1款“采用泡沫灭火剂强化闭式系统性能”，《汽车库规范》7.2.3条“I类地下、半地下汽车库宜采用泡沫-水喷淋系统”，《喷规》附录A把汽车停车场火灾危险属于中II级，地下汽车库的作用面积为160m2。
7、学校行政教学综合楼，总建筑面积10000平方米，其中2000平方米设置集中空调系统，根据《建规》8.3.4.3条该楼是否可以不设喷淋？另外有5层宿舍楼，其中一层为食堂、配电，每层建筑面积1600平方，无集中空调系统，一层若扣除宿舍疏散楼梯间、配电间（均直接对外开门），面积不足1500㎡，根据《建规》8.3.4.2条是否可以不设喷淋？
答：1）《建规》8.3.4.3条“设置送回风道（管）的集中空调系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等”需设自喷系统。总建筑面积是指设置集中空调系统的建筑面积，不满足此条款办公建筑可不设自喷系统。该学校行政教学综合楼可不设自喷系统。
   2）食堂是餐饮场所，且建筑面积大于1500m2，该部分应设自喷系统。
8、《建规》8.3.2条第7款：占地面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米丙类仓库要设喷淋。 一栋二层建筑，每层2000平米左右，东一半面积是厂房，西一半面积是仓库，厂房、仓库都是丙类。厂房性质不属于《建规》8.3.1条第2款要设自喷的范围，可以不设自喷；仓库不属于第8.3.2条第1～6款要设自喷的范围，且仓库占地面积1000m2，根据8.3.2条第7款也可以不设自喷，该建筑是否要设喷淋？
答：丙类厂房、仓库占地面积各为1000㎡左右，2层建筑面积各为2000㎡左右，不属于《建规》8.3.1条、第8.3.2条的范畴，可不设自喷系统。但厂房和仓库设置在一栋建筑内，建议设自喷系统。
9、《消水规》12.3.4条：一般气压罐就一根管道，出水管做止回阀如何理解？是否在整体稳压装置出水总管再设止回阀？
答：气压罐进出水管是同一根管道，如设置止回阀，气压罐内的有效储水容积就不能保证。可在稳压设施的总出水管设止回阀组。
10、一，二层商业，上面十一层住宅，商业与住宅的安全出口和疏散楼梯分别独立设置，商业总面积小于1500平方米，请问商业部分是否设喷淋。
答：根据《建规》GB50016-2014第5.4.10条和第8.3.4.2条，商业部分不设自喷。
11、多栋不大于100m高层住宅底层商业服务网点连在一起，单层面积大于1500，是否按《建规》8.3.4.2条设自喷系统？
答：根据《建规》5.4.10条和8.3.4.2条，商业服务网点部分应设自喷。
12、地下汽车库，部分区域停放电动汽车，可否采用普通的自动喷水灭火系统？
答：地下汽车库，部分区域停放电动汽车，也属于地下汽车库。地下汽车库满足《汽车库规范》中相应条款，设置自喷系统。
13、根据《消水规》8.1.2条第3款规定：“采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时，消防给水应采用环状给水管网”，那么第8.1.5条第1款：“室内消火栓系统管网应布置成环状，当室外消火栓设计流量不大于20L/s，且室内消火栓不超过10个时，除本规范第8.1.2条外，可布置成枝状”的规定如何理解？
答：《消水规》8.1.5条第1款，规定了室内消火栓成环布置和枝状布置的临界线。本条条文中，室外消火栓设计流量不大于20L/s和室内消火栓不超过10个是并列关系，同时还应排除《消水规》8.1.2条第3款的要求，室内消火栓系统才可采用枝状。
14、大空间智能型主动喷水灭火系统是否可以与自喷系统合用一套供水系统？如果不能合用，审查时是否提出？
答：（1）中国工程建设协会有关消防标准是推荐性标准，提倡使用。
（2）有些标准是针对某一具体标准化对象（如新技术、新设备）制定的标准，属于专用标准范畴。按照《消水规》1.0.3条的条文解释中关于“四新”采用原则使用。
（3）中国工程建设协会组织制定的标准目前是政府行为，是倡导方向。
有些消防部门不同意在设计、施工中采用中国工程建设协会有关消防标准作为依据，因此当工程中要采用中国工程建设协会有关消防标准时，应征得当地消防部门的同意。
中国工程建设协会有关消防的标准有:

《合成型泡沫喷雾灭火系统应用技术规程》CECS 156：2004；
《注氮控氧防火系统技术规程》CECS 189：2005；
《厨房设备灭火装置技术规程》CECS 233：2007；
《简易自动喷水灭火系统应用技术规程》CECS 219：2007；
《自动消防炮灭火系统技术规程》CECS245：2008；
《自动喷水灭火系统薄壁不锈钢管管道工程技术规程》CECS 229：2008；
《自动喷水灭火系统CPVC管管道工程技术规程》CECS 234：2008；
《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS 263：2009；
《气体消防设施选型配置设计规程》CECS 292：2011；
《旋转型喷头自动喷水灭火系统技术规程》CECS 213：2012；
《惰性气体灭火系统技术规程》CECS 312：2012；
《干粉灭火装置技术规程》CECS 322：2012；
《探火管灭火装置技术规程》CECS 345：2013；
《三氟甲烷灭火系统技术规程》CECS 359：2014；
《外储压七氟丙烷灭火系统技术规程》CECS 386：2014；
《烟雾灭火系统技术规程》CECS 169：2015；
《七氟丙烷泡沫灭火系统技术规程》CECS 394：2015。
根据《大空间喷水灭火规程》4.2.7条，大空间智能型主动喷水灭火系统可以与自喷系统合用一套供水系统（当地消防部门另有规定,按当地消防部门规定执行）。大空间智能型主动喷水灭火系统的消防给水设计流量按《大空间喷水灭火规程》确定。
15、《喷规》10.2.1条规定系统应设独立的供水泵，《消水规》8.1.7条规定自喷与消火栓系统可以合用消防泵，审查时如何把握？
答：规范版本之间有不一致的地方，可以执行较新版本规范的规定。
自喷系统与消火栓系统合用消防泵，应根据项目性质、规模，经技术经济比较后确定。
16、《建规》5.4.12条第8款和5.4.13条第6款中，“应设置与锅炉、变压器、电容器和多油开关、柴油发电机等的容量及建筑规模相适应的灭火设施，当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时，应设置自动喷水灭火系统”。规范中提到的场所适合采用自动喷水灭火系统吗，如何理解？
答：1）燃油、燃气锅炉房具有超温报警装置，同时必须装设可靠的点火程序控制和熄火保护装置，柴油发电机房也是如此。
     油浸变压器、多油开关室、高压电容室应设置防止油品流散的设施。油浸变压器下面应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。
2）燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房可采用自动喷水灭火系统灭火，其油箱间、油泵房采用自动喷水-泡沫联用系统、水喷雾系统、细水雾系统、气体灭火系统。
民用建筑中多采用干式变压器、开关室和高压电容，在高层建筑中此类设备间设气体灭火设施。
油浸变压器、多油开关室、高压电容室根据相关规范（如《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010）设置固定灭火系统，并设置消防排水设施。
17、原“省消规”8.1.1条第2款中“不超过100m的一类高层建筑中面积小于5m2的卫生间、水泵房、洗浴部分、水箱间、屋顶设备机房、冷库等可不设喷头”，现在省消规已经不执行，这些部位是否还是可以按照原来做法不设喷头？
答：1）《消水规》3.5.3条提出“自动水灭火系统全保护”概念。卫生间应设喷头。
2）水泵房中消防泵房没有可燃物，属于不宜用水保护或灭火的场所，可以不设喷头（设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2）。
3）洗浴部分、水箱间如无可燃物，类似游泳场所、溜冰场，可以不设喷头。
4）设备机房如空调机房、防排烟机房、消防送风机房应设喷头，强弱电机房属于不宜用水保护或灭火的场所，可以不设喷头。
5）冷库按照《冷库设计规范》GB 50072-2010相关条款执行。
18、一栋公建，一层为商业，面积1400平方米，二~三层均为办公，面积均为1400平方米；一层商业面积小于1500平方米，但整栋公建建筑面积大于3000平方米，这种情况下，整栋楼是否都需要设计喷淋系统。
答：整栋楼不需要设置自喷系统。
19、一栋公建，一层为商业，面积1800平方米，二层为办公，面积为1800平方米； 一层商业面积大于1500平方米，需要设计喷淋系统，这种情况下，二层办公是否也需要设计喷淋系统。
答：二层办公不需要设置自喷系统。
20、《建规》5.3.6条第4款“……当采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时，应设置闭式自动喷水灭火系统进行保护”。请问此处的闭式自动喷水灭火系统任何设计？是否可以接室内自动喷水灭火系统？如果不可以，单独做系统时的喷水强度、作用面积、喷头型号、喷头布置间距、喷头布置高度等如何设计？
答：保护非隔热性防火玻璃墙，采用窗式边墙型喷头，喷水强度参照水幕保护系统，为0.5L/s·m，喷头型号为T-ZSTBS 15-68/ WS，K=80，喷头布置间距2.5m，喷头布置高度不大于4m。
     采用独立的闭式自动喷水灭火系统，按《建规》5.3.6条第4款要求火灾延续时间为1h，最大保护长度为每个隔间非隔热性防火玻璃墙的长度。
21、仓库用早期抑制快速响应喷头的给水管网布置不按国标04S206的典型环状布置，仅采用枝状管网布置，是否可行？
答：按照《喷规》9.1.4条逐点法计算，为保证自喷系统的流量均衡，管径需放大，设计流量也会增加，建议采用环状管网布置。
第三章  生活给排水系统
1、空气源热泵是否可以作为太阳能热水系统的辅助热源？
答：太阳能热水系统的辅助热源可以采用空气源热泵。
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第5.3.1条：集中供应热水系统的热源，当最高日生活热水量大于5m3时，除电力需求侧管理鼓励用电，且利用谷电加热外，不应采用直接电加热热源（如热水箱内置电热棒，电热水器等）。
2、某大型厂房，屋面有多道屋脊，故屋面中间有雨水沟，设计图纸未见雨水排水设计，仅在设计说明中明确雨水排水及屋面溢流设施等详见建筑图，请问这样是否可行？
答：设计应明确雨水排水采用内排水系统还是外排水系统。一般情况，雨水外排水系统由建筑专业设计，雨水内排水系统由给排水专业设计。
3、大型厂房，在室内设雨水明沟直通室外，屋面雨水直接排入室内雨水明沟，请问这种设计是否可行？
答：在不影响厂房工艺和使用的情况下可以，但应注意明沟的排水能力，避免暴雨时雨水溢出明沟。
4、生活用热水箱是否必须设消毒设施？
答：目前因没有成熟的产品，可暂不作要求。
5、应采取雨水回用措施的项目，绿色专篇中说明由建设单位另行委托设计是否可行？
答：不可行，《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第4.2.6条规定，施工图设计说明中应有绿色设计专篇。设计深度：应有工艺流程图、雨水收集面积、蓄水池容积、清水池容积、雨水处理设备参数等，满足业主进行招标。施工图可由专业公司二次设计。
6、对于新建项目的雨水回用设施，若地块边上有市政河道是否可放宽要求？因为地块雨水大多是排入市政河道内，绿化浇灌往往直接取用河水，再做雨水回用措施是否重复投资建设？
答：项目地块雨水能否排入市政河道，应符合规划要点及项目地块雨水年径流总量控制率。取用河水作绿化浇灌须有水利部门的书面批文。
7、《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.6.5条，住宅建筑太阳能热水供应系统有效集热面积应经计算后确定，每户集热面积不宜小于1.8㎡，如何确定实际面积？1.8㎡规范条文说明也是说在人数少于三人的情况下的特殊做法，如按户均3.5人计算，每户集热面积不得小于2.0㎡。
答：按《建水规》和《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364的相关规定进行计算，其中冷水温度可参照当地自来水厂年平均水温值取值（上海、南京为15℃），每户3人及以上时，集热器面积不宜小于1.8㎡，每户人数小于3人时，集热器面积按实际计算确定。
8、《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.6.1条，住宅的生活热水应采用太阳能热水系统。6层及6层以下的住宅，应采用太阳能热水供应系统；超过6层的住宅，应至少为最高供水分区内的每户设置太阳能热水供应系统，且应用总层数不少于6层。实际上住宅有不同单元不同楼层数的问题，如某住宅1单元最高供水分区6层，2单元只有2层，怎么执行？
答：分单元执行，每单元设置太阳能热水系统总层数不少于6层。此住宅1单元最高供水分区的6层和2单元最高供水分区的2层均应采用太阳能热水系统，2单元次高供水分区的4层也应采用太阳能热水系统或空气源热泵热水系统。
9、《建水规》5.2.16A条养老院，幼儿园，监狱等建筑的淋浴和浴盆设备的热水管道应采取防烫伤措施。请问有哪些防烫伤措施？
答：可以采用新型的防烫伤水管以及喷头组件（装有防烫水管及喷头的淋浴装置），也可以采用新型的保温材料对热水管道进行保温。
书名简称：
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014简称《消水规》
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014简称《建规》
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001简称《喷规》
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014简称《汽车库规范》
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）简称《建水规》
《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS 263：2009简称《大空间喷水灭火规程》
PAGE  
— 9 —

