
[image: image1.jpg]Q
I3z 22 SRR

Ruian Public Utilities Group

— Xtk ER
18 3% §ll ) iC I

2016598





目  录
一、关于印发二次供水管理办法（试行）的通知……………………………1​
瑞安市二次供水管理办法（试行）……………………………………………2
二、关于印发《二次供水泵房设施运行维护费收取规定》的通知…………6
三、关于印发《瑞安市二次供水设施建设技术规定及实施细则》的通知…9
1、总则…………………………………………………………………………10
2、规范性引用规定及文件……………………………………………………10
3、基本规定……………………………………………………………………12
4、系统设计……………………………………………………………………12
5、生活用水泵房………………………………………………………………14
6、给水管道井…………………………………………………………………16
7、设备与设施…………………………………………………………………17
8、控制和保护…………………………………………………………………19
9、施工…………………………………………………………………………20
10、调试及验收…………………………………………………………………23
11、附则…………………………………………………………………………26
四、关于印发《瑞安市二次供水泵房设备技术规定及实施细则》的通知…27
    瑞安市二次供水泵房设备技术规定及实施细则…………………………… 28
    1、水箱及控制系统要求………………………………………………………29
    2、叠压（无负压）稳流罐及控制系统要求…………………………………30
    3、水泵机组要求………………………………………………………………31
    4、配电及电气控制柜要求……………………………………………………32
    5、自动化控制系统要求………………………………………………………33
    6、检测仪器仪表要求…………………………………………………………36
    7、泵房安防和环境信息系统…………………………………………………37
8、关键设备备选品牌…………………………………………………………38
9、其他…………………………………………………………………………39
五、关于印发《瑞安市住宅小区二次供水接管业务流程》的通知…………40
   瑞安市住宅小区二次供水接管业务流程………………………………………41
1、初步（扩初）设计审查………………………………………………………41
   2、申报……………………………………………………………………………41
   3、施工图审查……………………………………………………………………41
   4、施工用水报装受理、查勘、缴费、安装及验收……………………………42
   5、给水附属工程…………………………………………………………………42
   6、工程监管………………………………………………………………………43
   7、验 收…………………………………………………………………………43
   8、预通水…………………………………………………………………………43
   9、签订接收协议…………………………………………………………………44
   10、户表报装……………………………………………………………………44
   11、移交管理……………………………………………………………………44
   12、其他…………………………………………………………………………45
   二次供水接管业务流程图………………………………………………………47
   附件1：《二次供水初步（扩初）设计审查意见》……………………………48
附件2：《二次供水申报表》……………………………………………………49
附件3：《二次供水施工图设计审查意见》……………………………………51
附件4：《水表报装资料告知》…………………………………………………52
附件5：《二次供水泵房设备审查意见》………………………………………53
附件6：《附属工程验收记录表》………………………………………………54
附件7：《二次供水小区室内立管验收记录表》………………………………56
附件8：《二次供水小区泵房设备验收记录表》………………………………58
附件9：《二次供水工程预通水承诺书》………………………………………61
附件10：《二次供水设施接收管理协议书》………………………………… 62
附件11：《二次供水运行维护费核定表》…………………………………… 65
附件12：《二次供水工程验收合格意见书》………………………………… 66
附件13：《二次供水设施移交申请书》……………………………………… 67
附件14：《二次供水设施移交意向书》（已入住老小区）……………………70
[image: image2.png]B i N ECBOR 3 1

R 20100 125

B A R B
e FEE RBOKEAEGAT DN
il £

EEABEI B0 SARKR, WRAAMS A
A CHETABATRAR GRITD LSO, Wik
AR





瑞安市二次供水管理办法（试行）
　  第一条  为规范本市二次供水设施的建设和维护管理，保障居民饮用水安全，根据国务院《物业管理条例》、《浙江省城市供水管理办法》和《浙江省物业区域相关共有设施设备管理办法》等相关法规规章，结合本市实际，制定本办法。
　　第二条  本办法所称二次供水是指从城市公共供水管道取水，经（储存）加压后，再供给居民住宅用户的供水。本办法所称的二次供水设施是指从城市公共供水管道取水点闸门位置至住宅用户计量水表前的供水管道、贮水池、加压和水处理设备、电气和自控设备等。 
　　第三条  本办法适用于本市供水范围内对水压要求超过供水服务压力的二次供水设施的建设和维护管理。 
　　第四条 市政园林局是本市城市供水行政主管部门，负责本市二次供水的监督管理工作。卫生局负责二次供水水质的卫生监测与监督。财政、规划建设、房管、发改等部门依据各自职能负责相关工作。 
　　第五条  对水压需求超过城市供水管网服务压力的，建设单位或产权人应当配套建设居民住宅二次供水设施。 
新建工程需配套建设二次供水设施的，其二次供水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。
二次供水设施的工程建设投资，应当包括在工程项目总概算中。 
　　第六条  二次供水工程的设计、施工、监理应当严格执行国家、地方以及行业有关技术标准、规范和规程，由具有相应资质的单位承建。
二次供水工程应当按照一户一表、水表出户、计量到户的要求设计和建设。
二次供水设计应当充分考虑城市供水条件，其施工图设计文件应当经城市供水行政主管部门和供水企业审查合格后，方可实施。
第七条 本办法实施后新建住宅的相关二次供水设施，原则上由建设单位或产权人委托供水企业组织建设和管理，签订相关协议，并向供水企业一次性支付二次供水设施配套建设费和二次供水设施运行维护费。
本办法实施前已开工但尚未竣工验收的居民住宅，其二次供水设施由建设单位或产权人按有关技术规定的要求自行建设、整改。自行建设、整改方案应经市城市供水行政主管部门和供水企业审核确认。竣工验收合格后原则上移交给供水企业管理，签订相关协议，并向供水企业一次性支付二次供水设施运行维护费。
本办法实施前已建成投运的二次供水设施的居民住宅，其二次供水根据业主意愿，结合设施状况逐步理顺管理体制。                                                                     
第八条  二次供水设施移交给供水企业统一管理维护的住宅，水价统一按普通居民用水价格执行。
　　第九条  承担二次供水设施维护和管理的单位应当履行以下职责： 
　 （一）定期维修、保养水池、水泵、管线等居民住宅二次供水设施，清洗、消毒水池，二次供水蓄水设施清洗消毒一年不得少于2次； 
（二）负责二次供水设施的运行管理； 
（三）对居民用户实行计量到户、抄表到户； 
（四）委托具有法定检验资质机构定期检测水质，保证水质符合国家有关标准； 
　 （五）保证水压符合国家有关标准； 
　 （六）处理二次供水设施管理和服务的投诉。 
　　直接从事二次供水维护管理和清洗消毒人员应当接受专业培训，并持有健康证件。
　　第十条  城市供水行政主管部门应当加强居民住宅二次供水监督管理，保证水质、水压符合国家有关标准。  
　　第十一条  因工程施工、设备维修等原因需要停水或降压供水的，居民住宅二次供水设施维护管理单位应当提前二十四小时告知用户做好储水准备；因设备故障或紧急抢修不能提前通知的，应当在抢修同时通知用户。 
　　因水质污染或水质不符合标准需要停水的，二次供水设施维护管理单位应当及时告知用户，并向城市供水和卫生行政主管部门报告。停水或降压供水范围较大或时间较长的，应当采取应急供水措施缓解居民用水问题。 
　　第十二条　二次供水设施不得与城市供水管网直接连通，禁止在城市供水管网上直接装泵抽水。 
　　修建构筑物、厕所、化粪池等建设行为应当采取技术措施避免对居民住宅二次供水设施造成危害。 
　　第十三条  使用城市公共供水进行二次供水的单位应当服从城市用水调度，避开用水高峰期进行蓄水。 
　　第十四条   二次供水设施配套建设费由物价部门依法核定。 运行维护费由建设单位或产权人与供水企业协商确定，费用标准报物价部门备案。
第十五条　对违反本办法规定的，由市城市供水行政主管部门和其他有关部门依据有关法律法规的规定予以处理。
第十六条　城市供水行政主管部门和其他有关部门的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
    第十七条  本办法由市政园林局、发改局在各自职责范围内负责解释。
   第十八条  本办法自发布之日起试行。
瑞安市公用事业投资集团有限公司文件
瑞公用〔2016〕73号

关于印发《瑞安市二次供水设施建设技术规定及实施细则》的通知
集团所属各单位、各部室：
《瑞安市二次供水设施建设技术规定及实施细则》已经集团公司研究同意，现印发给你们，请遵照执行。
瑞安市公用事业投资集团有限公司
                             2016年8月3日
	瑞安市公用事业投资集团有限公司办公室  2016年8月3日印发


瑞安市二次供水设施建设技术规定及实施细   则
一、总  则
1、为保障我市城镇供水安全、卫生和社会公众利益，提高二次供水工程的建设质量和管理水平，制定本技术规定和实施细则。
2、本技术规定和实施细则适用于瑞安市供水区域范围内住宅小区二次供水工程的设计、施工、安装调试、验收等。具体包含需通过储存、加压等设施经管道供给用户的二次供水工程中的系统设计、生活用水泵房、给水管道井、设备设施、控制和保护、施工、调试及验收等技术要求。
3、二次供水工程的建设和管理除应符合本技术规定和实施细则外，尚应符合国家及行业现行有关标准的规定。
二、规范性引用规定及文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规定的条款。(引用的规范、规程、标准及规定等参照最新版本执行)
《二次供水工程技术规程》CJJ140
《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219
《低压流体输送焊接钢管》GB-T3091
《流体输送用不锈钢无缝管》GB/T14976
《钢制压力容器》GB150
《生活饮用水卫生标准》GB5749
《二次供水设施卫生规范》GB 17051 
《城市居民生活用水量标准》GB/T50331
《室外给水设计规范》GB50013
《泵站设计规范》GB／T50265
《建筑给水排水设计规范》GB50015
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268
《建筑设计防火规范》GB50016
《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303
《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93
《无负压管网增压稳流给水设备》GB/T26003
《罐式叠压给水设备》GB/T24913
《箱式叠压给水设备》GB/T24603
《矩形给水箱图集》12S101
《室内管道支架及吊架》03S402
《不锈钢食品容器卫生标准》GB9684
《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231
《泵的噪声测量与评价方法》JB/T8098
《泵的震动测量与评价方法》JB/T8097
《声环境质量标准》GB3096
《民用建筑隔声设计规范》GB50118
钢制法兰标准 GB9112-9124系列
瑞政发【2010】72号关于印发《二次供水管理办法（试行）》的通知
三、基本规定
1、二次供水不得影响城市供水管网正常供水；
2、二次供水设施中的涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定；
3、二次供水应有防污染措施；
4、二次供水设施应有运行安全保障措施；
5、二次供水工程的设计、施工应由具有相应资质的单位承担；
6、二次供水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时使用。
四、系统设计
1、二次供水小区内生活用水和消防用水分开设置、分开计量 。
2、系统选择
2.1原则：依据城市供水管网条件、市政管网供水水压、用户数量等综合因素，经技术比较后合理选择二次供水系统。
2.2方式
2.2.1水箱变频供水（水箱＋变频泵恒压供水方式）
2.2.2叠压（无负压）供水（含罐式和箱式）
2.2.3二次供水方式原则上采用水箱变频供水，如果采用叠压（无负压）方式的须经供水企业同意后方可使用。  
采用叠压（无负压）供水方式,须综合考虑接入处市政管网的管径、压力、小区的设计最大使用流量及小区周边供水实际等因素而定。
2.3给水系统竖向分区
泵房内增压设施的设计根据与建设单位共同确定的供水设计方案进行。高层建筑二次供水系统一般根据建筑高度进行分区：
根据所在区域的供水压力情况确定市政直供区，加压供水区原则上7～10层为一个分区，各分区中最低配水点的静水压力不应大于0.45MPa，水压大于0.35MPa的入户管（或配水横管）宜设减压或调压设施;各分区中最不利配水点的水压不应小于0.1MPa。
五、生活用水泵房
1、泵房按《建筑给水排水设计规范》GB50015及《给水排水设计手册》第二册《建筑给水排水》的要求设计安装。
2、泵房建议设置在地面，位置应选择小区最接近城市公共供水管网接入口，且应设置于进出便利顺畅的地方。
3、生活用水泵房应与消防水泵房分开设置，并应有建筑围护结构和独立的门窗。泵房应设置不锈钢防火防盗门，其尺寸应满足搬运最大设备的需要，窗户及通风孔应设防护格栅式网罩。
4、泵房建筑面积应根据二次加压设备安装需要进行设计，泵房净高不低于3米，面积规定如下，其中：一个供水分区，泵房面积≥20平方米；二个供水分区，泵房面积≥40平方米；三个供水分区，泵房面积≥60平方米，上述面积均不包括水箱面积，使用水箱的，贮水箱的调节水容积可按最高日用水量的15%-20%确定，由于外部市政管网供水能力不足的，可按全天用水量的1/2确定。
5、泵房附近应另配备不小于15平方米的管理用房，作为设备维修的场地。
6、泵房空间应考虑有足够的巡检和维修间距，必要时设立维护用起重装置或吊环。
7、泵房应具有良好的通风、除湿、排水条件；应设置排水设施，地面应有不少于0.01的坡度坡向排水坑，集水坑内安装自动排水泵，设置超高水位报警装置,排水泵启停和超水位报警信号上传至泵房电控柜；安装独立排风机，设置定时启停装置。
8、泵房地面铺设600×600mm防滑面砖，面层和基层的结合必须牢固、无空鼓、无积水，内墙应粉刷白色工程乳胶漆，不得有开裂、空鼓与脱落现象；泵房墙面铺设不低于600mm高度防水面砖（含踢脚线）。 
9、泵房内原则上不宜有其他管线穿越，水泵机组、电控柜及仪表上方不得设置管线。
10、水泵机组设备设混凝土基座高出地面的距离不应小于0.2m，需铺设防滑面砖，四周设排水槽。 
11、泵房内的电缆布线按《建筑电气工程施工质量验收规范》施工，与其它设备的间距符合规范要求，架空电缆下方不得布置水泵机组。
12、泵房应具有独立计量的动力和照明电源，动力电源须具有自动切换的双电源配电柜，电源进线总开关应安装于控制柜内，泵站进线处配置总电闸和计量电表，照明设施采用防潮灯。
13、泵房应预留铺设光纤通讯电缆通道和安装视频监控的空间。
14、泵房环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096和《民用建筑隔声设计规范》GB50118的要求。 泵房应需采取减振防噪措施的，应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。
15、生活泵房其他未尽事宜，详见《泵房装修工程规定》。
六、给水管道井
1、应根据综合管道数量、管径大小、排列方式、维修条件，结合建筑平面和结构形式等因素合理确定管道井的尺寸。原则要求用于生活给水立管的管道井内不得另设其他管道，生活给水立管设专用管道井的，井室规格尺寸不得小于600mm×800mm；若与消防给水立管共用管道井，不得小于600mm×1200mm，且要求生活给水立管与消防给水立管对称布置。
2、管道井应每层设外开检修门，检修门顶端通顶，宽度不小于600mm，管道井门槛高度不小于200mm，管道井的井壁、检修门的耐火等级及管道井的竖向防火隔断应符合消防规范的规定。
3、管道井内需配置照明设施及预埋远传水表信号线套管采用de25的PVC套管。
4、管道井内四周墙壁、地板,均做防渗漏处理。
5、电梯口门堂板比电梯井地面高出1.5cm，电梯前室地面按不小于0.01的坡度坡向楼梯口，防止水进入电梯井。
6、管道井内需设置一支de75的PVC排水管，并每层设置向上的Y型三通及地漏，至底层排入雨水井或集水井内，至屋顶与大气相通。
七、设备与设施
1、水箱
水箱和二次供水增压成套设备需同时设计、施工、验收，建设方选购泵房设备前，二次供水方案、设备配置清单、平面布置图等需同时提供供水企业审查。 
1.1水箱距污染源、污染物的距离应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。
1.2水箱宜独立设置，且结构合理，应设置在维护方便、通风良好、不结冰的位置。
1.3水箱的其他规定详见《瑞安市二次供水泵房设备技术规定及实施细则》。
2、水泵机组
2.1水泵应选用低噪音、震动小、节能型的水泵。
2.2水泵机组的布置应满足设备的运行、维护、安装和检修的要求。
2.3水泵机组须具有变频调速供水功能，备用泵型号需与主泵型号一致，具体配置详见《瑞安市二次供水泵房设备技术规定及实施细则》
3、管道及附件
3.1供水管道根据分区不同，用绿色箭头表示水流方向，用高、中、低区不同字样进行标识。
3.2增压供水管道的管材，采用相应等级钢塑复合管、不锈钢管或无缝不锈钢管；其中钢塑复合管壁厚应符合《低压流体输送焊接钢管》GB/T3091的要求,不锈钢钢管壁厚应符合《流体输送用不锈钢无缝管》GB/T14976。
3.3

































































































































































































































































  流管上沿，距离应供水管网及附属、罐体、









































































































4.34.4所有阀门不得使用铁杆阀门、明杆阀门，DN50以上的采用闸阀法兰式安装，且安装伸缩器。
3.4 供水管道的过滤器滤网应采用耐腐蚀材料，滤网目数应为20目～40目，下列部位应设置供水管道过滤器： 1、自动水位控制阀等阀件前；2、供水设备的进水管处。
3.5每个单元设置检修阀门，室内外管道连接处应设置柔性接头。
3.6屋顶消防水箱补充进水管可从生活增压给水立管接入，但口径应≤DN25，采用远传水表安装在管道井内，供水压力不得超出高区供水范围，如果不能满足需另设补水设施。
4、泵房设备 
4.1泵房增压设备厂家必须在供水企业二次供水加压设备准入供应商中选择。
4.2采用水箱变频恒压供水的，水箱须由设备准入供应商统一采购。
4.3泵房设备及连接件属涉水部件的，应使用食品级不锈钢，不低于06Cr19Ni10（SUS304不锈钢），并符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219。
4.4泵房设备规定详见《瑞安市二次供水泵房设备技术规定及实施细则》。
八、控制和保护
1、电气控制
1.1电器控制柜由设备集成厂家提供，按标准制作。柜内布线及元器件的安装必须符合中国电工产品认证委员会的安全认证要求，符合国家现行技术标准的规定。
1.2电气控制柜需设混凝土基础，基座高出地面的距离不应小于0.2m，以防浸水，需铺设防滑面砖。环境必须干燥通风，无阳光直射，温度0℃～40℃，湿度≤90%，无振动，无粉尘，无影响系统工作的电磁辐射源。
1.3电气控制柜具备数据远传和远控功能，按供水企业的要求将运行数据经通讯光纤传输到监控中心。
1.4电气控制的规定详见《瑞安市二次供水泵房设备技术规定及实施细则》。
2、防雷
2.1泵房必须经市级防雷部门防雷专项技术验收合格。
2.2供电保护接地采用TN-S系统。
2.3泵房内在有金属管道进出处、总电源进线处、水泵机组基础边应设专用接地桩。
2.4泵房内的专用接地桩应利用建筑物钢筋混凝土基础内的钢筋作为防雷接地装置，没有钢筋混凝土基础作为接地装置时，应围绕建筑物四周敷设成环形的人工接地装置。
2.5专用接地桩宜与泵房防雷接地装置共用接地体，并宜与埋地金属管道相连，此时，接地电阻不应大于1Ω。若与防雷接地装置分开,两接地装置的距离不应小于3m。
2.6专用接地桩应高出地面或基础10cm，用∠40×4镀锌扁钢焊出。
2.7金属管道进出处，水泵机组的接地线径不得小于接地桩的截面积，长度小于500mm。
九、施  工
1、一般规定
1.1施工单位应按批准的二次供水工程设计文件和审查合格的施工组织设计进行施工安装，不得擅自修改工程设计。
1.2施工力量、施工场地及施工机具，应具备安全施工条件。
2、设备及设施安装
2.1设备及设施的安装应按工艺要求和技术规范进行，压力、液位、电压、频率、流量和水质等计量和监控仪表的安装位置和方向应正确，精度等级应符合国家现行有关标准的规定，不得少装，漏装。
2.2高层建筑水表均采用远传水表安装在管道井内，水表前后短管上应采取相应固定措施，以确保水表运行平稳，多层建筑有条件的也宜采用远传水表，分层安装在水表箱内，水表安装应符合《远传水表安装规定（试行）》。
2.3当采用叠压（无负压）设备供水方式时，进水口应安装倒流防止器。
2.4材料和设备在安装前应核对、复验，并做好卫生清洁及防护工作。阀门安装前应进行强度和严密性试验。
2.5设备基础尺寸、强度和地脚螺栓孔位置应符合设计和产品要求。
2.6设备安装位置应满足安全运行、清洁消毒、维护检修要求。
2.7水泵安装应符合现行国家标准《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的规定。
2.8电控柜的安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的规定。
3、管道敷设
3.1管道敷设应符合现行国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242及有关标准的规定。
3.2二次供水的建筑物引入管与污水排水管的管外壁水平净距不宜小于1.0m，引入管应有不小于0.003的坡度，坡向室外管网或阀门井、水表井；引入管的拐弯处宜设支墩；当穿越承重墙或基础时，应预留洞口或钢套管；穿越地下室外墙处应预埋防水套管。
3.3二次供水室外管道与建筑物外墙平行敷设的净距不宜少于1.0m，且不得影响建筑物基础；供水管与污水管的最小水平净距应为0.8m，交叉时供水管应在污水管上方，且接口不应重叠，最小垂直净距应为0.1m，达不到要求的应采取保护措施。
3.4设计有地下室的建筑，增压给水管道安装应吊装于地下室顶板下,原则要求管道与管道、管道与墙壁或构件的净距≥200mm。管道支、吊、托架应参照《室内管道支架及吊架》03S402安装。管道吊架（支座）要求加减震垫。管道外壁应先涂刷红丹防锈漆，再涂刷银粉漆进行防腐处理。二次增压管道需于消防、喷淋等管道做颜色标识区分，供水管道应做蓝色标识。埋地增压给水金属管道应严格根据设计规范做好防腐处理。
3.5原则要求立管外壁与其他管道、墙面或其他构筑物的最小净距不得＜100 mm，保证足够的维修间距。
3.6增压给水立管应安装在管道井内，多层建筑可明装于公共通道位置不得包封。明管安装于公共通道位置的二次供水立管，其安装位置应不影响日常通行，并采取防腐措施。
3.7各分区、各单元增压立管均须设置立管控制阀。入户管三通相对各楼层自然地面高度必须在0.4～1.2米之间。二次供水立管顶端均应设置阀门和自动排气阀。
3.8管道安装时管道内和接口处应清洁无污物，安装过程中应严防施工碎屑落入管中，施工中断和结束后应检查无污垢后对敞口部位采取临时封堵措施。
3.9钢塑复合管套丝时应采取水溶性润滑油，螺纹连接时，不得使用对水质产生污染的材料。
3.10为方便维修或维护，水泵机组进出水管在泵房内明装部份，钢塑复合管必须采用法兰式或沟槽式连接。
3.11位于地下室的给水管道各类控制阀应明装，便于检修，不应设置在吊顶内或非公共通道内。控制阀下方不应有电气设备或遇水可引起事故的设施。
3.12工作压力1.0Mpa以上的管道，采用法兰式或沟槽式连接。
十、调试及验收
1、调试
1.1设施完工后应按原设计要求进行系统的通电、通水调试。
1.2管道安装完成后应分别对立管、连接管及室外管段按相关规定进行水压试验。水压试验必须符合设计要求，不得用气压试验代替水压试验。
1.3暗装管道必须在隐蔽前试压及验收。热熔连接管道水压试验应在连接完成24h后进行。
1.4金属管、复合管及塑料管管道系统的试验压力应符合现行国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的规定。各种材质的管道系统试验压力应为管道工作压力的1.5倍，且不得小于0.60MPa。
1.5水箱（池）应做满水试验。
1.6消毒设备应按照产品说明书进行单体调试。
1.7系统调试前应将阀门置于相应的通、断位置，并将电控装置逐级通电，工作电压应符合要求。
1.8水泵应进行点动及连续运转试验，当泵后压力达到设定值时，对压力、流量、液位等自动控制环节应进行人工扰动试验，且均达到设计要求。 
1.9调试后必须对供水设备、管道进行冲洗和消毒。
1.10冲洗前对系统内易损部件应进行保护或临时拆除，冲洗流速不应小于1.5m/s。消毒时，应根据二次供水设施类型和材质选择相应的消毒剂，可采用20mg/L～30mg/L的游离氯消毒液浸泡24h。
1.11冲洗、消毒后，系统出水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。
2、验收
2.1二次供水工程安装及调试完成后应按下列规定组织竣工验收：
工程质量验收应按现行国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300；《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231；《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303执行。
2.2竣工验收时应提供下列文件资料：
2.2.1施工图、设计变更文件、竣工图；
2.2.2隐蔽工程验收资料；
2.2.3工程所包括设备、材料的合格证、质保卡、说明书等相关资料；
2.2.4涉水产品的卫生许可；
2.2.5系统试压、冲洗、消毒、调试检查记录；
2.2.6水质检测报告；
2.2.7工程质量评定表
2.3竣工验收时应检查下列项目：
2.3.1电源的可靠性；
2.3.2水泵机组运行状况和扬程、流量等参数；
2.3.3供水管网水压达到设定值时，系统的可靠性；
2.3.4管道、管件，设备的材质与设计要求的一致性；
2.3.5设备显示仪表的准确度；
2.3.6设备控制与数据传输的功能；
2.3.7设备接地、防雷等保护功能；
2.3.8水箱（池）的材质与设置；
2.3.9供水设备的排水、通风、保温等环境状况；
2.3.10加压设备的试运行记录表（72小时）。
2.4竣工验收时应重点检查下列项目：
2.4.1防回流污染设施的安全性；
2.4.2供水设备的减振措施及环境噪声的控制。
2.5验收合格后应将有关设计、施工及验收的文件立卷归档。
十一、附  则
1、本规定由瑞安市公用事业投资集团有限公司二次供水管理部解释。
2、本规定自印发之日起试行，《瑞安市二次供水设施建设技术规定及实施细则（修订版）》即行废止。
瑞安市公用事业投资集团有限公司文件
瑞公用〔2016〕74号

关于印发《瑞安市二次供水泵房设备技术规定及实施细则》的通知
集团所属各单位、各部室：
《瑞安市二次供水泵房设备技术规定及实施细则》已经集团公司研究同意，现印发给你们，请遵照执行。
瑞安市公用事业投资集团有限公司
                             2016年8月3日
	瑞安市公用事业投资集团有限公司办公室  2016 年8月3日印发


瑞安市二次供水泵房设备技术规定及实施细则
为规范和统一二次供水泵房设备（以下简称泵房设备）的主要技术要求，在满足国家、行业的相关规范前提下，进一步明确如下：
泵房设备系统设计原则
安全可靠设计：泵房设备系统设计首先应满足可靠性和安全性要求。电气、机电、自控设备应选用效率高、能耗低、性能可靠、运行稳定、环境适应性好、使用耐久的优质名牌产品。标准化设计：为了今后设备的统一管理和维护以及数据采集，所有泵房设备的自动化设计时应在硬件结构、设备型号、电气元器件参数、电气接口、设备器件品牌等方面统一标准，可保证各设备之间在机械尺寸、电气特性上具有高度的互换性，提高系统的可维护性。系统还必须针对泵房设备及控制信息进行标准化，统一系统设计参数、统一控制对象及数据采集对象，统一控制软件包括数据结构定义。自动化设计：泵房设备宜有人机对话功能，便于操作，在自控设计中应考虑泵房无人值守运行为主要运行模式。涉水产品安全性：泵房设备的材质和卫生要求，应满足供水企业对供水水质、管网安全等方面的要求。属涉水部件的，应使用食品级不锈钢，不低于06Cr19Ni10（SUS304不锈钢），并符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219。
一、水箱及控制系统要求
1、给水箱制作工艺须按《矩形给水箱图集》12S101标准制作。不锈钢板厚度必须严格执行《不锈钢板给水箱选用表》，进水管路需配置压力传感器、过滤器、调节型电动阀门（调节式水力阀）、遥控浮球阀、水位传感器和磁翻板液位计（上下限报警输出功能）。
2、水箱底部应架空，距地面应≥0.2m。水箱箱壁与墙面距离应＞0.7m，水箱顶部与楼板间距应≥0.8m，室内建筑凸出部分距水箱距离应＞0.5m。
3、水箱高度一般不应超过3m。当超过1.5m时，水箱内外应设置不锈钢爬梯。
4、水箱应设置人孔，圆型的人孔直径应不小于0.7m，方型的人孔每边长应不小于0.6m，人孔应设有带锁的密封盖，保护高度应不小于0.1m，人孔安排在进水管一侧近旁，便于检修浮球阀等。
5、放空管应设在水箱底部，直径应不小于50mm，出水管管口下沿距水箱底部应不小于0.1m，进水管下沿应高于溢流管上沿，距离不小于0.1m。
6、水箱溢流管、放空管严禁与排水系统直接相连，与集水井最高水位应有不小于0.3m的空气隔断，溢流管管径要大于进水管管径，末端应设置耐腐蚀材料防护网。
7、水箱进水管与出水管，应采取相对方向设置，必要时应设导流装置，防止水箱贮水滞留和死角产生。
8、水箱顶部必须设置通气管，通气管应安装微孔过滤器。
9、应在水箱底部0.3-0.5M出水不利处位置设置水质取样点，焊接DN15不锈钢管，安装不锈钢阀门和水龙头。
10、水箱容积>50m3应分二格二路进水，每个（格）按单独使用来配置管道和附属设施，之间应设连接管，使其成为一个整体，连接管上应设闸阀隔断，以利水箱单个可独立使用运行。
11、调节型电动阀门（调节式水力阀）与水位仪同时参与水箱控制，水箱进水控制设备应具有防止流量突变导致压力瞬间异常波动功能，同时能有效控制进水流量，使水箱贮水保持36小时内更新的要求。
12、水箱宜采用自动清洗技术。
13、水箱生产单位应提供营业执照、质量管理体系认证证书等企业资质证明；涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件、材质证明、省级以上卫生监督部门的检测报告；不锈钢水箱外形图、基础图、泵房安装布置图等。
二、叠压（无负压）稳流罐及控制系统要求
1、叠压（无负压）设备稳流罐需按《钢制压力容器》GB150规定进行制造，不锈钢板厚度不得小于4mm，工作压力不小于1.0MPa。
2、稳流罐为全密闭结构，确保水体与空气的完全隔离。
3、稳流罐

































































































































































































































































泵备自动切换运行和自动巡检功能，保证每台泵的工作时间基本相同；





























































































采用预压自平衡、稳流补偿、真空抑制、空气自动隔断、负压反馈等技术，特别是应具有防止流量突变导致压力瞬间异常波动，以及控制超量取水的技术手段、措施和装置，以确保设备工作时对供水主管网不产生负压影响，对周边的市政供水也不能产生影响。
4、稳流罐进水管需安装电动阀门、不锈钢过滤器、倒流防止器等。
三、水泵机组要求
1、水泵机组成套工艺管路布置合理、外形美观（含整板不锈钢基座或槽钢基座）、检修方便。每台水泵进出口处安装检修阀，进出管道应加设柔性接头，在水泵出口处和检修阀之间装设静音式止回阀。叠压(无负压)成套设备水泵机组必须设置旁通管路系统，并在旁通管上装设检修阀门和静音式止回阀。水箱变频供水成套设备水泵机组与不锈钢水箱连接需使用食品级不锈钢（SUS304）管材，阀门需配置涡轮蝶阀。
2、配用的水泵应采用低噪声、节能型的立式多级离心泵。水泵采用二用一备或三用一备方式，系统设计流量小于10m3/h可采用一用一备方式，备用泵型号与主泵一致。所有水泵都能通过控制系统切换实现变频控制运行，具有良好的变速性能，能与变频器配合保持最佳效率点，并能在30Hz低转速下保证安全连续运行，水泵配套电机绝缘等级为F级以上，防护等级为IP55以上。
3、水泵机组应设有超压、缺水保护功能，应能保证设备在运行过程中出现超压、缺水时自动停止运行并报警，超压消除后能自动恢复正常运行。
4、水泵机组出水旁通管路位置需配置稳压罐，用以平衡水量和压力，避免设备小流量保压状态下水泵的频繁启停。在用水低峰或夜间小流量（用水量低于1%设备额定供水流量）时，具有小流量停泵保压功能。
四、配电及电气控制柜要求
1、电气控制柜的构造和外形尺寸应满足功能要求。与PLC柜等其它柜体设备并列安装时，宜尽量做到外观及颜色协调。
2、电气控制柜制作钢板采用国产优质（A3及以上等级）冷扎板，板厚不低于2mm。柜体外壳防护等级不低于IP54。
3、电气控制柜及安装板、支架内外表面需作静电喷涂环氧树脂漆处理。
4、电气控制柜结构为前面开门，后面板可拆卸，前后有密封材料。
5、电气控制柜应落地安装，应采取防尘、防水、防潮等安全措施，柜体侧面安装强制通风风扇和除湿模块，当柜内温度或湿度高于设定值时，能自动启动，确保柜体内温度≤40℃、相对湿度≤90%。
6、电气控制柜应有防雷击和防过电压措施，需安装浪涌保护器，并有可靠保护接地端子。接地线径按相线确定,当相线S＜16mm2,接地线径=相线线径。当16mm2＜S＜35mm2,接地线径=16mm2,当S＞35mm2,接地线径≥S/2。接地线径不得小于10mm2,长度小于500mm，接地电阻小于1Ω。
7、电气控制柜面板应有电源、电流、电压、水泵启停状况、频率、故障声光报警等显示功能。
8、电气控制柜内所有的导线、电缆都要作合适的标记，以互相识别。在导线、电缆终端接线后，应采用不可移动的箍套或用清洁的热收缩套管作标签固定在接结端子排前实现，不得使用吊牌作标签。标签应同现场线缆的标识系统相一致，且每根线缆的标识都是唯一的。
9、电气控制柜总电源进线处需装设多功能电能表，控制柜其主开关、断路器、互感器、接触器、继电器等电气元器件应选用西门子、施耐德或ABB品牌产品（只能统一使用一种）。电器元件布置及导线排列符合电磁防护要求。控制柜面板的按钮、开关及仪表等易于操作且功能标识齐全清晰。
五、自动化控制系统要求
1、PLC控制系统可独立设置控制柜，如果电气控制柜的空间和体积允许，可以安装在一个柜体内；PLC及常用扩展模块应采用国际知名品牌，西门子S7-200系列或以上，施耐德Twido系列或以上的品牌；PLC需具备模拟量输入、输出模块，数字量输入、输出模块，配备从站模块，以太网通讯模块；PLC安装位置需预留增设扩展模块位置空间；PLC控制柜用于泵房所有外部设备的控制，同时负责采集泵房供水系统各运行设备的运行状态信号和实时运行数据，并将采集的各种信号及数据组态显示在触摸屏上，通过VPN网络传输给远程中控平台并可接受远程中控平台的管理。 
1.1 PLC外部设备接入输出要求：PLC应具有以太网通讯、MODBUS等多种通讯协议接口。PLC和各变频器之间采用MODBUS通讯协议进行数据交换和信号传输。需采集输入压力传感器、流量、液位传感器、输出电动阀门开度值等模拟信号数据，采集输入电接点压力表、电动阀门开关、液位开关、安防报警、水淹等无源开关量信号。
1.2 触摸屏设置要求：配置与PLC同品牌的10.4英寸以上真彩高分辨率触摸屏。嵌入安装在控制柜正面面板，并有防水、防潮等安全措施。对话界面应汉化，显示清晰,便于操作，界面布局设置由供水企业统一提供。设定值包括：进水压力值（启泵、停泵设定值）、水箱上下限液位值、电动阀门开闭液位值、出水压力设定值、变频器频率上下限值、出水压力过压保护值等。
1.3远程数据传输及远程控制要求：PLC负责将采集的各类信号和数据按照供水企业给定的通讯协议，通过VPN网络传输给远程中控平台并可接受远程中控平台的管理。传输数据主要有：水泵的开启情况，单机水泵的三相电压电流、转速、功率、频率、运行时间、故障次数，变频器的运行电流、电压、频率和温度，泵房主管道的进口压力、出水设定压力和水泵机组出口压力，瞬时流量、累积流量、累计电量、水箱水位、电动阀门开/关/开度值等，报警内容包括进水压力高/低、出水压力高/低、水箱水位超高/超低、出水流量异常、设备掉电、水泵电流异常、变频器故障、PLC故障、UPS故障、进线电流/电压异常、泵房浸水、烟感、门禁开关、安防报警、泵房环境信息等信号，配置水质监测点的泵房还需上传水质数据。远程中控平台能完成水泵启停、电动阀门启停及开度、水位、压力参数设定和故障复位等功能。
2、泵房设备控制模式：泵站设备控制系统采用“就地、现场自动、远程（调度中心）”三级控制模式。就地控制优先级最高，现场自动次之、远程控制优先级最低。
2.1 就地控制级是在设备现场电气控制柜“手/自动”转换开关切换为“手动”，就可以通过现场按钮工频启停任何一台水泵；当现场PLC或压力传感器发生故障时，可通过手动调节变频器使水泵恒压恒速运行达到临时应急的目的。
2.2 现场自动控制级是将现场控制柜“手/自动”转换开关切换为“自动”，通过PLC设定程序来控制设备自动运行。在自动运行方式下，应具有自动开机、自动恒压、小流量保压、超压自动停机、无水自动停机、机泵定时自动轮换、过流过压过载自动保护等功能，所有机泵均需实现变频启停，对水泵故障、电源故障和变频器故障具有自检、报警或自动保护功能，并对可恢复的故障能自动消警，恢复正常运行。
2.3 远程控制级是在调度中心计算机上通过SCADA图形和鼠标键盘操作对泵房设备进行远程控制。当远程传输网络出现故障时，现场PLC可独立完成监控任务，使现场工作流程仍能正常运行。
3、自动化控制系统应具有过压、欠压、缺相、短路、过载、过热、水箱缺水等故障报警及自动保护功能，失电数据保存功能，能在停电后复电时自动启动，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。PLC系统具备现场数据储存功能，存储时间不少于7*24小时。
4、PLC系统及安防主机系统必须具有UPS电源在线提供断电后的电源供给，保证系统的通讯和数据传输，UPS在线维持供电时间大于1小时，断电后应及时通过PLC向中控平台发出断电报警。
六、检测仪器仪表要求
1、泵房设备的相应位置应设置在线监测仪表。
2、在线监测仪表包括电磁流量仪、压力传感器、电接点压力表、水位仪等，需配备浊度仪、余氯仪的另做要求。
3、压力检测仪表应安装在震动小、流速平稳的管段，前端接缓冲管阀门，量程应为工作点测量值的1.5～2倍。
4、传感器和变送器可以成套实现在线标定，并且转换器可完全互换，用户无需再次校准即可保证精度。
5、水位、压力传感器形式应为传感器变送器一体化，4～20mA DC模拟电流输出。
6、电磁流量仪应为分体式，需有1路4～20mA DC模拟电流输出、1路频率/有源和无源脉冲输出、1路继电器输出，或采用MODBUS通讯协议于PLC进行数据传输。
七、泵房安防和环境信息系统
1、为确保泵房内二次水源安全，保证泵房设备设施安全运行，实现泵房的无人值守管理，泵房须考虑安防系统和环境信息系统的设计和建设。
2、安防系统包括门禁系统、视频监控系统、语音对话单元。
2.1门禁信号和图像信号应传输至远程中控平台，使门禁信号、视频图像均可在远程中控平台上予以报警和显示。
2.2 安防系统中所有报警设备均应具备声光报警功能。
2.3视频监控系统图像应以现场保存为主，可远程同步存储、监看、回放视频监控。
2.4语音对话单元应由扩音器及麦克风组成，其音频信号通过嵌入式硬盘录像机传送，为现场和远程中控平台建立实时通话环境。
2.5泵房大门应预留机械锁加锁位置，保证长时间停电情况下，通过机械锁具对泵房实施安全保护。
3、泵房环境信息采集包括泵房温湿度、灯光照明、水淹报警、集水坑超高水位报警、排水泵运行、排风机运行。
八、关键设备备选品牌
1、不锈钢多级泵：格兰富（GRUNDFOS）、威乐（WILO）、和富兰克林（FPS）；
2、变频器：ABB、施耐德和SIEMENS；
3、液位和压力传感器：SIEMENS和DANFOSS 、E+H；
4、蝶阀和遥控浮球阀：上海冠龙（KARON）、AVK阀门（安徽）有限公司、上海上龙（龙申）；
5、调节型电动执行器：西班牙森托克CENTORK、英国罗托克（ROTORK）、德国奥玛（AUMA）；
6、倒流防止器：上海上龙（龙申）、上海冠龙（KARON）；
7、稳压罐：瓦诺（VAREM）和齐尔美特（ZILMET）、阿库斯坦（AQUASYSTEM）；
8、橡胶软接头：上海沪强、上海淞江（SUNGKIANG）、河南力威（力威）；
9、电磁流量计（分体式）：科隆（KROHNE）、西门子（SIEMENS）和E+H；
10、不间断电源（UPS）：山特、梅兰日兰。
11、浊度仪：哈希（HACH）、斯旺（SWAN）、热电（thermo）； 
12、余氯仪：哈希（HACH）、斯旺（SWAN）、热电（thermo）； 
九、其  他
1、成套设备各工艺参数还应满足具体工程项目设计其它要求。 
2、成套设备主要配置部件选型品牌、型号、规格如与上述各条要求不符，则必须是更先进或更高档次的品牌，并提供其证明材料。
3、成套设备电气控制柜的电气原理图和PLC源程序原则上由供水企业统一提供。如果设备供应商有技术创新或更高标准要求的，在满足供水企业的技术规定及细则要求，保证各设备之间在机械尺寸、电气特性上具有高度的互换性，系统的可维护性前提下，经过供水企业认可，并提供PLC源程序和电气原理图，方可使用设备供应商方PLC程序和电气配件。
4、鼓励设备厂家使用水箱控制和清洗的创新技术，并以相同条件下，优先采纳使用。
瑞安市公用事业投资集团有限公司文件
瑞公用〔2016〕82号

关于印发《瑞安市住宅小区二次供水接管业务流程》的通知
集团所属各单位、各部室：
《瑞安市住宅小区二次供水接管业务流程》已经集团公司研究同意，现印发给你们，请遵照执行。
瑞安市公用事业投资集团有限公司
                             2016年8月26日
	瑞安市公用事业投资集团有限公司办公室  2016年8月26日印发


瑞安市住宅小区二次供水接管业务流程
为规范瑞安市住宅小区二次供水设施的建设、改造和运行管理，根据CJJ140-2010《二次供水工程技术规程》、 《瑞安市二次供水管理办法（试行）》、《瑞安市二次供水设施建设技术规定及实施细则》及《瑞安市二次供水泵房设备技术规定及实施细则》等及其它相关规定 （以下统称规定），结合我市住宅小区二次供水实际情况，特制定本业务流程。
一、初步（扩初）设计审查
属地供水公司(以下简称供水公司)负责参加建设（业主）单位组织的新（改）建住宅小区的初步 (扩初)设计会审（或会签），参加人员依据《规定》进行会审（会签），填写《初步(扩初)设计审查意见》(附件1)，并将意见反馈给建设（业主）单位，上述意见反馈需经集团公司审批备案。
二、申报
由建设（业主）单位向供水公司填写《二次供水申报表》（附件2）并提供相关资料，资料包括小区带温州坐标的CAD给水、建筑总平面图、管线综合图,各单体建筑给排水施工图、泵房平面图（以上均含电子版）、《初步(扩初)设计审查意见》等。
三、施工图审查
供水公司依据《规定》和《初步(扩初)设计审查意见》对施工图进行审查，审查内容主要包括：加压系统选择、给水管道设计、给水供水分区、泵房设置、水泵机组配备等，在7个工作日内完成审查工作，填写《施工图设计审查意见》（附件3），盖章后反馈给建设（业主）单位。
由建设（业主）单位将审查意见及时反馈给该工程设计单位，设计单位按此意见进行调整，并督促建设单位将变更意见反馈供水公司。
施工用水报装受理、查勘、缴费、安装及验收
1、建设（业主）单位到供水公司营业窗口（或市行政审批中心），办理施工用水水表报装，并提供相关报装资料（详见附件4）；
2、在受理用户申请后，供水公司查勘人员在规定时间内完成查勘工作；
3、建设（业主）单位按查勘预算书（估算书）和施工用水押金到供水公司营业窗口缴纳上述费用；
4、供水公司移交汇通公司进行水表安装；
5、安装完成后，由供水公司组织验收； 
6、小区住宅户表工程验收合格之日起，建设（业主）单位可申请施工表报停手续，施工表拆除后，到供水公司营业部门结算施工表水费，退还施工用水押金。
五、给水附属工程
供水公司将建设（业主）单位提供的给水附属工程审查修改后的施工图（附属给排水设计说明、管线综合图、管线断面图、给水管网图）移交到汇通公司，在汇通公司完成现场踏勘工作后，供水公司组织设计单位、汇通公司、建设（业主）及监理单位共同参与施工图技术交底，形成纪要后，汇通公司根据施工图和技术交底纪要出具预算，签订建设（业主）单位、供水公司和汇通公司三方施工合同。附属工程中的户表（绿化、物业等公共户表）报装申请及安装，与供水公司联系确定，安装费用纳入附属工程中结算。
六、工程监管
供水公司按照《规定》要求，对施工过程进行监督。主要包括附属管线、给水管网、管道井尺寸、泵房设备和设施、以及户表安装的材料品牌、材质、壁厚及施工等是否规范。发现问题及时反馈给建设单位予以整改。二次供水泵房加压设备购买前需经过供水公司审查（附件5）。
七、验 收
验收包括给水管网附属（附件6）、立管(附件7)、泵房及设备（附件8）、户表和隐蔽工程等项目，根据工程的进展情况和建设（业主）单位申请意见，供水公司及时组织相关人员验收。
参加验收人员按照（附件6）、（附件7）和（附件8）内容现场进行核查，需要整改的，及时反馈给建设（业主）单位，建设（业主）单位整改完毕后，及时安排人员复验，不合格，再整改，直至合格。
八、预通水
建设（业主）单位因消防验收、设备调试等特殊情况需要，在二次小区给水附属工程验收合格后，即可向供水公司提交预通水书面申请，并签订建设工程预通水承诺书（附件9），审批后予以预通水。
九、签订接收协议
完成给水附属、室内管道和泵房及设备验收合格后，建设（业主）单位提供《分层分户建筑面积计算书》。供水公司按规定核定运行维护费用，拟定《二次供水设施接收管理协议书》（附件10），按照集团经济合同审批流程报集团审批后，与建设（业主）单位签订协议书，建设（业主）单位按协议约定时限内缴纳运行维护费。运行维护费参照瑞公用【2014】15号关于印发《二次供水泵房设施运行维护费收取规定》的通知执行，核定表详见（附件11）。
十、户表报装
1、签订接收协议和缴清运行管理维护费后，建设（业主）单位携相关资料（详见附件4）至供水公司办理户表报装， 供水公司会同汇通公司现场踏勘后，汇通公司出具预算书，签订建设（业主）单位、供水公司和汇通公司三方合同。
2、高层建筑水表均采用远传水表，并安装在管道井内，多层建筑有条件的也宜采用远传水表，分层安装在水表箱内，水表安装应《远传水表安装规定（试行）》执行。
十一、移交管理
户表安装完成，通过验收后，建设（业主）单位提供相关验收资料，由供水公司出具《二次供水工程验收合格意见书》（附件12），待整体竣工验收后，建设（业主）单位提供《竣工验收备案表》和《二次供水设施移交申请书》（附件13），双方填写《二次供水设施移交清单》并签字盖章确认，视为正式接管时间节点。
十二、其他
已入住老小区接管与供水公司联系，并填写《二次供水设施移交意向书》（附件14），具体接管参照以上流程执行。
附件:
1、《二次供水初步（扩初）设计审查意见》
2、《二次供水申报表》
3、《二次供水施工图设计审查意见》
4、《水表报装资料告知》
5、《二次供水泵房设备审查意见》
6、《附属工程验收记录表》
7、《二次供水小区室内立管验收记录表》
8、《二次供水小区泵房设备验收记录表》、
9、《二次供水工程预通水承诺书》
10、《二次供水设施接收管理协议书》
11、《二次供水运行维护费核定表》
12、《二次供水工程验收合格意见书》
13、《二次供水设施移交申请书》
14、《二次供水设施移交意向书》（已入住老小区）

二次供水接管业务流程图
附件1
二次供水初步(扩初)设计审查意见
                  ：
依据《瑞安市二次供水设施建设技术规定及实施细则》和《瑞安市二次供水泵房设备技术规定及实施细则》的规定，对你单位的                 工程初步(扩初)设计审查，存在几点问题需要设计调整，具体如下：
请按审查意见进行设计调整，在施工图出图前提交我单位进一步审查。
                      ××××××××有限公司
                             管网管理科
                             年   月   日
附件2
二次供水申报表
	项目名称
	
	地址
	

	建设单位
	
	法人代表
	

	联系人
	
	电话
	

	设计单位
	
	施工单位
	

	占地面积
	
	建筑面积
	

	黄海标高
	
	建筑最高高度
	

	泵房标高
	
	总户数
	

	备注：


说明：
1、申报表需加盖建设单位公章。
2、建筑面积包括近期和远期规划（备注）。
3、用户如有特殊要求需另附说明文本。
4、资料包括小区带温州坐标的CAD给水、建筑总平面图、管线综合图,各单体建筑给排水施工图、泵房平面图（以上均含电子版）、《初步(扩初)设计审查意见》等。
单位（印章） 
年   月   日
            小区概况
	幢号
	单元数
	户数
	层数
	建筑高度
	建筑面积
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附件3
二次供水施工图设计审查意见
                  ：
依据《瑞安市二次供水设施建设技术规定及实施细则》、《瑞安市二次供水泵房设备技术规定及实施细则》和《二次供水初步(扩初)设计审查意见》，我公司已对你单位的              工程施工图审查，存在几点问题需要调整，具体如下：
请设计进行调整后，将施工图及设计院确认的设计变更联系单提交我单位备案。
   ××××××××有限公司
                             管网管理科
                                          年   月   日
附件4
施工表报装需提交的资料
1、工商营业执照、税务登记证、机构代码证及法人身份证复印件（以上复印件加盖公章）；
2、土地购置证明或土地拍卖协议书,或《建设工程规划许可证》；
3、填写申报表加盖单位公章。
***********************************************************
户表报装需提交的资料
1、按户表申报表要求填写户主名称、房号及相应信息；
2、提供户主身份证复印件。
附件5
二次供水泵房设备设计审查意见
                    ：
依据《瑞安市二次供水设施建设技术规定及实施细则》和《瑞安市二次供水泵房设备技术规定及实施细则》，已对你单位的            二次供水成套设备进行审查，存在几点问题需要调整，具体如下：
                         ×××××××有限公司
                           生产管理科 
                           年    月    日
附件6
附属工程验收记录表
工程名称：
	竣工资料审查

	资料
	审查情况
	审查结果

	给水竣工图
	
	

	压力测试单
	
	

	材料合格证、

质保书
	
	

	管道冲洗消毒

记录
	
	

	水质监测报告
	
	

	工程现场验收

	验收日期
	
	复验日期
	

	参考表接收部门签收
	
	移交读数
	

	项目
	验收情况
	整改情况

	管道防腐
	
	

	阀门井及阀门
	
	

	水表井及水表组
	
	

	其他
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	验收意见
	

	各部门参加人员签字

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	分管领导签字
	


附件7
二次供水室内立管验收记录表
	工程名称
	
	验收日期
	

	建设单位
	
	施工单位
	

	设计单位
	
	监理单位
	

	资料审查

	资料
	审查情况
	审查结果

	隐蔽工程验收记录
	
	

	材料合格证、

质保书
	
	

	管道冲洗消毒记录
	
	

	水质监测报告
	
	

	
	
	

	工程现场验收

	项目
	验收情况

	管道铺设
	

	管道防腐及标识
	

	阀门及接头设置
	

	管道井及内设
	

	压力检测
	检测部位
	检测压力
	压降
	检测结果

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	管壁检测
	检测部位
	检测壁厚
	检测结果

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	验收意见
	

	整改反馈
	

	建设单位（签章）
	

	施工单位

（签章）
	

	验收人员
	

	领导审批
	


备注：
钢塑管壁厚标验收准如下：
	管径DN
	15
	20
	25
	40
	50
	65
	80
	100
	150

	壁厚（mm）
	2.8
	2.8
	3.2
	3.5
	3.8
	4.0
	4.0
	4.0
	4.5


附件8
二次供水小区泵房及设备验收记录表
验收日期20   年   月   日
	工程名称
	
	建设单位
	

	工程地点
	　
	施工单位
	　

	设备类型
	　
	厂家
	　

	型号
	　
	数量
	　

	项目
	验收项目
	验收结果
	整改项

	泵
房
空
间
 
	1、泵房设备配置符合审查意见要求
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	2、泵房配置不锈钢防火门、地面瓷砖整洁、排水合理
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	3、配置排水排风设施，启停和超高水位信号采集传至电控柜，排风机设置定时功能
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	3、照明采用防雾灯，灯组布置和开关位置合理
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	4、设备机组和控制柜防雷设计规范
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	5、进出水管路防腐处理规范，做好分区标志
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	6、设备机组和电控柜上方无管路经过，无滴漏水隐患
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	水
箱
	1、水箱控制系统硬件配置：进水压力传感器、调节型电动阀门、遥控式水力控制阀、水位仪等
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	2、水箱空间布置合理便于维修维护，水箱附件溢流口、排放口、排气口、人口井等配置符合规范
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	3、水箱钢板厚度需符合《不锈钢板给水箱选用表》
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	4、水箱至机组连接管材采用不锈钢管，阀门选用涡轮蝶阀
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	5、水箱焊接融合良好，无渗漏水，顶部焊缝处需满焊无空隙
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	6、水箱容积>50m3，设置二格二路的，每格按单独使用来配置管道和附属设施，每格水箱能独立运行
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	7、调节型电动阀门与水位仪同时参与水箱控制，具有流量渐变功能
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	稳
流
罐
	1、不锈钢板厚度不得小于4mm，工作压力不小于1.0MPa
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	2、进水管安装电动阀门、不锈钢过滤器、倒流防止器等
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	3、具有防止流量突变导致压力瞬间异常波动，进水压力参数设定，停机保护。
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	水
泵
机
组
	1、机组连接管路采用304不锈钢，进出水管路阀门选用涡轮蝶阀
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	2、管路配置止回阀、柔性接头、稳压罐等，管路设备布置有利于水泵故障维修更换不影响正常供水
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	3、整体安装整齐美观、对称，紧固到位，无渗漏水
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	4、水泵噪音和震动符合标准规范
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	5、稳压罐品牌、容积和承压符合标准
	合  格  □                        不合格  □ 
	 

	
	6、流量计安装规范，管路上方无积聚气泡隐患，进出口直管段满足安装规范要求 
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	电
气
控
制
柜
	1、电控柜防护等级需符合标准规范要求
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	2、泵房及电控柜的布线规范，接线紧固，导线、电缆都要作合适的标记
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	3、电气元器件配置符合规范要求
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	4、自动、手动、手动变频切换运行正常，超压停泵正常
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	5、水位、电动阀、流量、压力、电量等数据上传显示屏
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	6、市电和备用电源自动切换正常
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	7、缺水、超压、断电恢复、电动阀门启停等保护功能正常 
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	8、出水压力、水位控制、水泵轮换时间等参数设置正常
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	9、预留UPS插座接线端口
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	
	10、控制柜内部排风、除湿功能正常
	合  格  □                        不合格  □ 
	　

	其他
	　

	整改情况
	　

	建设单位  代表签字
	　
	施工单位    代表签字
	　

	验收人员签字
	　

	领导审批
	　

	注：以上验收标准根据《瑞安市二次供水设施建设技术规定及实施细则》、
   《瑞安市二次供水泵房设备技术规定及实施细则》文件执行


附件9
二次供水工程预通水承诺书
有限公司：
我单位建设的            小区开工至今基本完工，即将办理各专项验收手续，进入消防检测验收和单体户表安装及验收阶段。
现我方申请由新安装的小区参考表进行预通水，并郑重承诺：参考表安装费用、基建施工用表截管费用、预通水至正式移交期间产生的水费（水价按非居民水价标准执行）等均由我单位承担。
预通水至正式移交期间，暂以小区参考表作为贸易结算水表，若因工程施工等原因造成漏水，由我方自行负责。恳请贵单位予以办理预通水手续，以便我方开展专项验收工作。
     特此承诺
    单位（签章）     
年    月    日
附件12
二次供水设施验收合格意见书
                   ：
我公司已对               小区给水附属工程、立管工程、泵房设备工程及户表工程的现场与资料进行验收核对，小区二次供水工程已符合我市二次供水有关规定。请你单位持本合格意见书和需移交的资料到我公司办理移交手续。
                     ×××××××× 有限公司
                             年    月    日
移交资料说明：
1、小区内各单体（含地下室）建筑给水竣工图及竣工资料；
2、小区附属给水部分的竣工图及竣工资料；
3、管道隐蔽工程验收记录材料、合格证及质保书；
4、管道的冲洗记录并附水质监测报告；
5、二次供水泵房设备及设施的供货合同、合格证、图纸、使用说明书及运行记录表按设施（设备）数量各一套。
附件13
二次供水设施移交申请书
有限公司：
    根据《瑞安市二次供水管理办法（试行）》的规定，我单位同意将位于                            住宅二次供水设施（不含消防、喷淋及绿化系统）移交给贵公司管理。请安排具体接收计划，我们将积极配合。
特此申请。
                 申请单位（盖章）：
                   年    月    日
移交资料说明：
1、泵房及管理房位置确认书（盖章）；
2、房屋建筑工程竣工验收备案表（备案机关接收盖章）；
3、二次供水管理资料及设施移交清单（盖章）；
4、二次供水小区概况填报表。
二次供水管理资料及设施移交清单
小区名称：
	序号
	资料名称
	核对情况

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


移交单位（盖章）：             接收单位（盖章）：
经办人：                      经办人：
  移交日期：     年  月   日
二次供水小区概况填报表
	小区名称
	

	地址
	

	建设时间
	
	交付时间
	
	占地面积
	

	建筑面积
	
	最高点
	
	泵房标高
	

	总幢数
	
	户数
	

	业主单位
	
	联系人
	
	电话
	

	建设单位
	
	联系人
	
	电话
	

	直供层次
	
	户数
	
	最高点
	

	低区层次
	
	户数
	
	最高点
	

	中区层次
	
	户数
	
	最高点
	

	高区层次
	
	户数
	
	最高点
	

	设备厂家
	
	设备类型
	

	设备型号
	低区
	

	
	中区
	

	
	高区
	

	签订合同时间
	
	出厂时间
	
	运行时间
	

	设备采购价格
	
	
	


设备类型：管网叠压设备；水箱恒压供水设备。
                             填报时间:   年   月   日
附件14
二次供水设施移交意向书
             有限公司：
    经               小区业主大会同意，我业主委员会申请由贵单位接管              小区住宅二次供水设施（不含消防、喷淋及绿化系统）。请贵公司拟订整改方案，以利于移交工作顺利开展。
                                  业主委员会（盖章）：
                                    年    月    日
提交资料：
1、业主大会会议决议及签到表；
2、高层住宅各单体建筑竣工图（电子版）及验收资料各一份；
3、小区供水设施竣工图（电子版）及竣工验收资料各一套；
4、小区供水情况表。
小区供水情况表
	小区名称
	
	地址
	

	建筑面积
	
	总户数
	

	竣工日期
	
	供水方式
	

	设备品牌
	
	设备型号
	

	联系人
	
	电话
	

	幢号
	单元数
	户数
	层数
	建筑高度
	建筑面积
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


签订二次供水接收协议缴纳运行维护费





申请预通水





出具二次供水验收合格意见办理移交手续





户表申报、查勘、缴费、安装、验收、插户。





室内立管验收





泵房设备验收





给水附属工程验收





室内立管安装





泵房设备审查、安装、调试。





给水附属工程技术交底、缴费、施工。





监管巡查





施工表申报、查勘、缴费和安装。





设计单位根据施工图意见调整设计并反馈。





二次供水申报并提交施工图，出具施工图审查意见。








参加工程初步设计评审出具审查意见









