《消防给水及消火栓技术规范》问题讨论（一）
1、如何理解“消规”表3.3.2建筑物室外消火栓设计流量，表3.5.2建筑物室内消火栓流量中的地下建筑和人防工程？

答：（1）该地下建筑系指单独建造、无地面建筑的地下建筑，不包括附建在地面主体建筑的地下室。
（2）该人防工程系指单独建造的人防工程，不包括附建在民用建筑地下室的人防地下室。

2、“消规”表3.3.2建筑物室外消火栓设计流量，表3.5.2建筑物室内消火栓流量，是包括汽车库？

答：汽车库按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067执行。

3、一栋公共建筑内有多种功能，如商业.办公楼、商店等，如何确定其消防用水量？

答：（1）室外消火栓设计流量：根据建筑总体积（除汽车库以外的建筑围护结构所包容的体积）和建筑耐火等级，查表3.3.2建筑物室外消火栓设计流量，对应单层及多层一栏或高层一栏选取相应的设计流量。

（2）室内消火栓设计流量：

A、当为单层及多层建筑时：根据建筑总体积（除汽车库以外的建筑围护结构所包容的体积）和各类功能，对应单层及多层一栏，分别得到各类功能的设计流量，取各类功能中最大的设计流量作为该建筑的设计流量。
B、当为高层建筑时：根据一类公共建筑或二类公共建筑，查表3.5.2建筑物室内消火栓流量，选取相应的设计流量。
4、某建筑，地下2层为二类汽车库（汽车库与上部不连通），地下1层为商业（面积1200m2，层高5m，体积6000m3），1~3层商业（每层面积1200m2，层高4.5m，体积16200m3），4~27层为住宅（每层2.9m，屋面标高83.1m），建筑耐火等级为一级，该建筑消防用水量如何确定？

答：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的5.4.10第3款，按汽车库、住宅、商业分别计算室外和室内消火栓设计流量，取最大值作为该建筑室外和室内消火栓设计流量。

●汽车库消火栓设计流量：根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067－97第7.1.5和7.1.8，室外为20L/S，室内为10L/S。
●住宅消火栓设计流量：查“消规”表3.3.2建筑物室外消火栓流量，室外为15L/S；查“消规”表3.5.2建筑物室内消火栓流量，室内为20L/S。
●商业消火栓设计流量：商业3层顶标高小于24m，体积为6000+16200=26200m3，查“消规”表3.3.2建筑物室外消火栓流量（耐火等级一、二级→民用建筑→公共建筑→单层及多层→建筑体积），室外为30L/S；查“消规”表3.5.2建筑物室内消火栓流量（民用建筑→单层级多层→商店→体积），室内初定为40L/S，又根据“消规”3.5.3条“当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时，高层建筑当高度不超过50米且室内消火栓设计流量超过20L/s时，其室内消火栓设计流量可按表3.5.2减少5L/s；多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%，但不应少于10L/s”，商业设有自喷，室内消火栓设计水量可减少50％，室内最终为20L/S。
●最终该建筑消火栓设计流量：室外为30L/S；室内为20L/S。

5、某建筑，地下2层为二类汽车库（汽车库与上部不连通），地下1层为商业（面积1200m2，层高5m，体积6000m3），1~6层商业（每层面积1200m2，层高4.5m，体积32400m3，6层顶标高为27.00），7~27层为住宅（每层2.9m，屋面标高87.9m），建筑耐火等级为一级，该建筑消防用水量如何确定？

答：按汽车库、住宅、商业分别计算室外和室内消火栓设计流量，取最大值作为该建筑室外和室内消火栓设计流量。

●汽车库消火栓设计流量：根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067－97第7.1.5和7.1.8，室外为20L/S，室内为10L/S。

●住宅消火栓设计流量：查“消规”表3.3.2建筑物室外消火栓流量，室外为15L/S；查“消规”表3.5.2建筑物室内消火栓流量，室内为20L/S。

●商业消火栓设计流量：商业体积为6000+32400=38400m3，商业6层顶标高27m，每层面积1200m2，为一类商业建筑，查“消规”表3.3.2建筑物室外消火栓流量（耐火等级一、二级→民用建筑→公共建筑→高层→建筑体积），室外为30L/S；查“消规”表3.5.2建筑物室内消火栓流量（民用建筑→高层→一类公共建筑→高度），室内初定为30L/S，又根据“消规”3.5.3条，商业设有自喷，室内消火栓设计水量可减少5L/S，室内最终为25L/S。

●最终该建筑消火栓设计流量：室外为30L/S；室内为25L/S。

6、某项目消防、冷却水合用水池550m3，其中消防贮水450m3、冷却水蓄水100 m3。 用水池是否分二隔？
答：合用水池中消防蓄水量不大于500m3，可以不分二隔。

7、如何确定消火栓稳压泵扬程？如何确定消火栓压力开关开启消火栓泵的压力值。
答：稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
（1）稳压泵启泵压力P1（当稳压泵设置在屋顶时）：
●稳压泵启泵压力P1（MPa）＞(15-h1+h2)×0.01

h1——消防水箱最低水位与最不利点消火栓的静高差（m）；

h2——消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差（m）；
●稳压泵停泵压力P2（MPa）＝P1（MPa）＋（0.05~0.07）（MPa）（综合考虑稳压泵启泵次数的经验值）
按150L调节容积复核稳压泵启泵次数不大于15次/h
●稳压泵扬程H（m）≧（P2－h2）×100
●消火栓泵出口压力开关启泵压力P3（MPa）＝P1＋h3-(0.07~0.10)（m）

h3——气压罐电接点压力表与消火栓泵压力开关的静高差（m）
8、仅设消防水箱稳压、未设稳压装置的临时高压给水系统，压力开关的启泵压力如何设定，考虑消防水箱水位降低一半是否可行？
答：可以按消防水箱常水位下降0.5m或降低一半考虑。

9、如何理解“消规”5.4.6条“竖向分区时，在消防车供水压力范围内的分区，应分别设置消防水泵接合器”。如果采用减压阀分区的系统，是否考虑低区消防车供水时的超压？

答：（1）当采用可调式减压阀分区，且可调式减压阀设置在下环管处时，可以仅在高区设置消防水泵接合器；采用比例式减压阀或其他方式分区时，在消防车供水压力范围内的分区，应分别设置消防水泵接合器。
(2)系统设计不考虑低区在消防车供水时的超压，消防水泵接合器铭牌上标明所处的分区。
10、如何理解“消规”6.1.5条“供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算，其保护半径不应大于150m”？（每个取水口的尺寸有何要求？每个取水口的间距有何要求？如果区域内有多个室外消防水池，是否每个水池水量也应按一个消火栓供水量设置?)

答：（1）供消防水车吸水的室外消防水池，每格（座）至少应设1个取水口，并设在消防车道旁，每个取水口宜按1个室外消火栓（停放1辆消防车）计算，当取水口需供多台消防车吸水时，取水口周围应能停放相应数量的消防车，且消防车数量与取水口尺寸宜符合下列要求：
 消防车数量（台）         取水口尺寸（mm）
    1                      ≧1000×1000

    2                      ≧1500×1500

    3                      ≧1000×2500

（2）消防水池取水口保护半径不应大于150m，当保护半径大于150m时，还需增设室外消火栓泵、室外消防管网及室外消火栓，取水口和室外消火栓联合使用。使建筑均在室外消火栓150m保护半径内。
（3）取水口的间距应考虑消防车停放及保护半径因素。

（4）当取水口处设置水位控制阀时，不应影响消防车吸水。

11、如何理解“消规”6.2.4第3款“每一供水分区应设不少于两组减压阀组，每组减压阀组宜设置备用减压阀”，环状管网供水需共设4组减压阀组？
答：枝状管网减压阀组应设备用，环状管网可每根供水管上可各设一组减压阀组，不设备用。

12、消防水池是否一定要设呼吸管？设一个通气管，保证消防时的空气补充，平时与溢流管现成空气流通可不可以？（让室外空气不断在水池内流通有两个缺点：1、进气的通气管口容易被灰尘堵塞，影响消防时的补气；2、消防水池容易被室外空气中的微生物及细菌的污染，产生固体物质，影响喷淋系统工作。消防用水在水质方面并没有要求新鲜水质，特别是室外地下水池很难设置）
答：为保证消防水池内部气压平衡以及排除水池中溢出的氯气，通常情况采用设置呼吸管、通气管措施。 呼吸管有进气管和出气管，通气效果好，宜优先设呼吸管，有困难时也可通气管，但应保证通气量。
当消防水池局部因梁的原因使消防水池产生局部隔绝空间时，可采用连通管、梁上预留洞等方法解决。
13、“消规”5.2.6.6条 消防水箱进水管应在溢流水位以上接入，进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径，但最小不应小于100，最大不应大于150。与建规GB50015-2003第3.2.4C条有矛盾。
答：当消防水箱补水管接自市政自来水或生活饮用水系统时，按GB50015-2003（2009年版）第3、2、4c条执行，进水管管底高于溢流喇叭口顶150mm；当消防水箱补水管接自非生活饮用水源时，按GB50974-2014第5.2.6.6条执行。
14、“消规”5.3.2.2条 和5.3.2.4条，室内消火栓临时高压系统稳压设施水泵流量1L/S，气压罐容积按150L取值是否就满足规范要求？该条与原GB50045-95（2005版）规定出入较大。
答：稳压泵流量取1L/s即符合规范要求。当气压罐放在屋顶时有效容积取150L，即满足规范要求；若气压罐放在地下室消防泵房时，其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定，但有效容积不宜小于150L。

15、“消规”7.4.12.1条，如果栓口压力P：0.5MPa<P<0.7MPa是否要设减压设施？
答：一般情况当栓口压力大于0.5MPa时，要设减压设施；特殊建筑（如高大净空场所）需要栓口压力大于0.5MPa，压力在0.5MPa<P<0.7MPa时可不减压，但当压力大于0.7MPa时，仍应减压。

16、“消规”4.3.6条，两座水池相邻池壁间距有何要求？消防泵共用吸水总管分别从两水池吸水，是否能认为消防水池设置了独立的出水管？
答：（1）两座相邻水池，外壁间距应不小于0.3m。

（2）消防泵共用吸水母管分别从两水池吸水，可以认为消防水池设置了独立的出水管可以，但阀门设置应保证任何管段吸水管检修，仍能保证各系统正常供水。

17、消防水池最低水位是否以水泵出水管中心线为准？
答：消防水池最低水位应不低于消防水泵排气孔标高。

18、“消规”7.4.13条：可采用干式消防竖管，该条本省可行吗？

答：本省住宅设湿式系统没有困难，不采用干式消火栓系统。
19、屋顶消防水箱放置的位置(高度）是否还有要求？
答：层顶消防水箱的位置应高于其服务的水灭火设施（最不利点消火栓口、最不利点喷头等），最低有效水位应满足最不利点水灭火设施的静水压力，符合下列规定：
      建筑类别                              不利点静水压力
建筑高度不超过100m的一类公共建筑              ≧0.1MPa

建筑高度大于100m的一类公共建筑                ≧0.15MPa

高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑        ≧0.7MPa

多层住宅                                    不宜<0.07 MPa

建筑体积≧20000m3                           不宜<0.07 MPa≧ 
自喷喷头                                        ≧0.1MPa
· 当高位消防水箱不能满足上表要求时，应设稳压泵。
20、屋顶消防水箱出水管上流量开关是否需要和消防水泵出水管上的压力开关同时设置？流量开关的启动值如何确定。

答：流量开关和压力开关需同时设置。流量开关暂无国产产品，暂时无相关数据，可在图中引出标注“流量开关启泵流量值根据购买产品的性能参数确定”。

21、室外的消防用水是否有最小管网压力要求？

答：低压制室外消火栓系统，平时管网压力不低于0.14MPa，火灾时，最不利点室外消火栓栓口压力从地面算起不低于0.1MPa，临时高压或常高压室外消火栓系统应满足建筑物最不利点灭火要求。

22、地下车库消防排水泵，流量是否要和消防流量匹配？其电源是否必须为消防电源？

答：地下车库消防排水泵流量可按火灾延续时间内排水泵排水，且保证地下室积水高度不大于300mm确定地下室排水泵的流量。用于消防排水的排水泵应采用消防电源。

23、消防泵房内集水坑排水能力应不小于贮水池进水管流量，是否还需要按消防系统试验排水流量校核？

答：不需要。消防系统试验排水应接回消防水池，不应排入消防泵房集水坑。

24、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第8.3.5条关于倒流防止器的设置如何执行。
答：压力型倒流防止器应设在卫生清洁的地方，且宜设在室内，地面应有排水设施，倒流防止器排水口末端高于地面不小于200mm。

25、利用消防水池加压供水的室外消防给水系统，消防部门要求有一路与市政给水管连接，但《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012
3.4.7条规定：供水管网严禁擅自与自建供水设施连接，应如何执行？

答：当消防部门有上述要求时。市政自来水管网单独成环，消防水池加压消防管也单独成环，各自分别接出室外消火栓、两套管网相互不连通。

26、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 中11.12章部分的强制性条文是否必须在设计说明中叙述？
答：第11章与设计有关，设计说明上选择需要的内容列出，或给电气专业提条件在电气图纸中明确和设计。第12章是施工内容，应由施工单位实施。

27、消防增压设备宜设在水泵房内，以便于操作，但其从屋顶消防水箱接至增压泵的给水管是否消防和喷淋可合用或分别设置。

答：当稳压后泵设在消防水泵房与主泵放在一起时，自喷稳压泵和消火栓稳压泵可分别从消防水池直接吸水，吸水管不需要从消防水箱接出。

28、《建筑设计防火规范》GB50016-2006第 8.4.3条7款规定室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位，“消规”7.4.6条：“室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求”，是否认为室内消火栓可以跨防火分区使用。

答：消防栓可以跨防火分区使用。

29、“消规” 8.1.6对消防管道检修作出规定，对于单层和二层建筑的消火栓布置未作出规定，应如何布置？
答：2层建筑消火栓应设置竖管，竖管上、下端接水平环管，阀门设置按8.1.6。1层建筑消火栓应设置水平环管，水平环管上两个阀门间连接消火栓数不大于5个。
30、住房城乡建设部编制的《建筑工程施工图设计文件技术审查要点》除强条均属审查范围外，其余按审查要点进行审查，但“消规”中室内外消防用水量等均不属强条，审查时如何把握。
答：“消规”在《建筑工程施工图文件技术审查要点》修编之后发布实施，《建筑工程施工图文件技术审查要点》内容未包括“消规”。“消规”中的强制性条文和《建筑工程施工图文件技术审查要点》中与“消规”有对应的内容均属审查范围，此外在“消规”中重要的“应”执行条款也要作为审查范围，室内外消防用水量属于重要的“应”执行条款，应在审查范围内。

31、独立建造的体积刚超过5000立方米的单层/二层厂房、仓库（不需喷淋）或体积刚超过10000立方米的办公楼、教学楼和宿舍，室内消火栓流量分别为20/25/15L/s、室外消火栓流量为25L/s，在只有一路市政供水的情况下，按照“消规”要求，必须设置消防水池和水泵房（可以不设屋顶水箱否？）。其水池容量将达到486、540或288吨，水池和泵房的造价将与主体建筑不相上下，是否合理，有无变通办法？
答：应按规范执行，应设屋顶消防水箱、消防水池和消防泵房。

32、“消规”7.4.12第2款：“高层建筑、厂房、库房……，消火栓栓口动压不应小于0.35Mpa”，厂房是指所有厂房，还是高层厂房？如果是所有厂房，现在市政压力一般不超过0.25MPa，是否意味着以后的单层厂房基本上都要设置水池泵房？

答：“高层建筑”是指民用高层建筑，“厂房、库房”指全部的厂房、库房。若市政自来水引入管不能满足室内消火栓水量、水压要求时，应设消防水池和消火栓泵（江苏地区自来水公司一般不允许消防泵从市政自来水管网上直接吸水）。

33、新规4.3.7条规定了消防取水口与建筑物的距离不宜超过15m，执行困难时可否引用高规4.3.4的规定（消防车道距高层建筑外墙宜大于5m）？

答：当有困难时，取水口距建筑物距离尽可能大。

34、对于住宅，“消规”7.4.7.2提出消火栓宜设置在楼梯间及平台，那么防烟楼梯间及带合用前室的，消火栓使用要跨过两个防火门，是否合理、可行？ 设置两股充实水柱的情况，前室计入，楼梯间内消火栓使用要经过前室的消火栓，是否合理？

答：消火栓可以设置在楼梯间及平台，消火栓可穿防火门使用。

35、消防水池（箱）最低报警水位是否为消防水池最低水位？该报警水位功能是否为水池没水时提示人工关闭泵。

答：“消规”11.0.7第3款：“消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号，以及常水位”，高水位即溢流水位，低水位即有效最低水位，常水位即水面标高。

36、住宅已无双阀双出口消火栓概念，单栓最小间距是否参照以前标准≮5m?

答：“消规”7.4.7条“建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求”，两个消火栓间距不宜小于5米。

37、“消规”8.2.9条，管径>DN50管道需要采用沟槽式连接，对室内消火栓支管影响比较大，是否可以放宽到>DN70?

答：连接单个消火栓的DN70支管可采用丝扣连接，其它架空敷设管径>DN50管道需采用沟槽式连接。

PAGE  
9

