民用建筑项目节能评估技术导则

Technical Guideline of Energy-saving assessment on Civil Buildings

浙江省住房和城乡建设厅

前言

为了深入贯彻实施《中华人民共和国节约能源法》、《民用建筑节能条例》、《浙江省实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》、《浙江省绿色建筑条例》和《浙江省人民政府关于积极推进绿色建筑发展的若干意见》等法律、法规、规章和政策规定，有序推进民用建筑节能评估工作，不断提高我省民用建筑节能设计水平，根据浙江省住房和城乡建设厅批准的导则编制计划，本导则编制组经广泛的调查研究，认真吸取国内外先进技术和经验，通过反复讨论、修改、征求意见，在原浙江省《民用建筑项目节能评估技术导则》（试行）的基础上，经整合修订而成。

本导则共分6章11个附录，主要技术内容是：1 总则；2术语；3节能评估的原则、方法与基本内容；4节能评估相关资料及分析；5节能评估要点；6建筑能源消耗与能源结构情况分析。

本导则规定了民用建筑节能评估的目的、基本原则、方法、内容和程序，是民用建筑的节能评估报告书、节能评估报告表和节能登记表等文件编制的技术依据，为浙江省民用建筑节能项目评估提供了规范化的判断依据，同时可作为业主、勘察设计、施工监理、运行管理、节能评估人员开展建筑节能工作的技术参考。

本导则的实施由浙江省住房和城乡建设厅归口管理，由浙江大学建筑设计研究院负责具体技术解释工作。

本导则在实施过程中如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄送至：浙江大学建筑设计研究院有限公司。（联系地址：浙江省杭州市天目山路148号浙江大学建筑设计研究院有限公司，邮政编码：310028）。

主编单位：浙江大学建筑设计研究院有限公司

浙江省建筑设计研究院

参编单位：杭州浙大精创建筑节能有限公司

主要起草人员：丁德、杨毅、孙文瑶、王小红、韦强、吴杰、杨彤、袁静、牟宇、吴佳艳、蒋金梁、张敏敏、叶雨、吴旭辉、李甬扬

目 次

1总则	1

2术语和定义	2

3 节能评估的原则、方法与基本内容	4

3.1.	节能评估的原则	4

3.2.	节能评估的方法	4

3.3.	节能评估的基本内容	4

4 评估相关资料及分析	6

4.1.	项目建设地环境资料	6

4.2.	项目建设地能源资料	6

4.3.	项目设计及预期运营管理资料	6

5 节能评估要点	7

5.1.	一般规定	7

5.2.	围护结构保温隔热系统设计评估	8

5.3.	暖通空调用能设备系统设计评估	10

5.4.	电气系统和智能化系统设计评估	11

5.5.	给排水系统用能和节水设计评估	13

5.6.	建筑节材设计评估	15

5.7.	总平面设计评估	17

5.8.	可再生能源的利用、余热废热和能源新利用技术评估	18

5.9.	建筑物理环境设计评估	20

6.	建筑能源消耗与能源结构情况分析	21

6.1.	一般规定	21

6.2.	用电能耗	21

6.3.	用水能耗	23

6.4.	燃料能耗	23

6.5.	其他能耗	23

附录A	节能评估报告书编制提纲	24

A.1.	项目基本信息（前言）	24

A.2.	项目节能设计依据及标准	24

A.3.	项目相关资料分析	24

A.4.	项目设计概况	25

A.5.	项目日照分析	26

A.6.	项目采光分析	27

A.7.	项目风环境与热环境分析	28

A.8.	规划及建筑设计节能评估	30

A.9.	结构设计节材评估	30

A.10.	暖通空调系统节能评估	30

A.11.	电气系统与智能化系统节能评估	31

A.12.	给排水设计节水、节能评估	31

A.13.	建筑节材设计评估	32

A.14.	建筑总平面设计评估	32

A.15.	可再生能源及能源新利用评估	33

A.16.	项目能耗预测评估	34

A.17.	绿色建筑预评估	34

A.18.	综合结论	34

A.19.	图纸及附录	34

附录B	民用建筑项目节能评估汇总表	36

附录C	民用建筑项目节能评估报告表	42

附录D	民用建筑项目节能登记表	55

附录E	绿色建筑预评估表	61

附录F	民用建筑项目节材评估表	71

附录G	节能评估前期项目资料清单	77

附录H	节能评估提供图审单位复查内容	81

附录J	主要建筑物的年运行时间和每天工作小时数	83

附录K	主要公共建筑负荷密度表	84

附录L	主要用电设备需用系数参考表	86

附录M	常用建筑空调负荷时间频数	87

附录N	部分负载率下主机性能系数参考值	89

附录P	电梯设备功率参考表	90

附录Q	各种能源折标准煤参考系数	91

附录R	耗能工质能源等价值	93

1总 则

1.0.1为规范民用建筑项目节能评估工作，提高民用建筑节能设计的科学性，提高能源利用效率，根据国家和地方的相关法律、法规和政策规定，结合浙江省的气候特点和实际情况，制定本导则。

1.0.2本导则适用于浙江省行政区域内新建、改建和扩建除农民自建住宅外的民用建筑项目的节能评估。

1.0.3民用建筑项目的节能评估除应符合本导则外，尚应符合国家的法律、法规和现行相关标准的规定。

2术语和定义

- 民用建筑节能评估

根据建筑绿色节能相关法律、法规、规章和标准，对民用建筑项目设计方案在节材、节地、节能、节水及室内外环境等方面的技术要求科学性、合理性进行分析和评估，提出提高能源利用效率、降低能源消耗的对策和措施，并编制节能评估文件的行为。

- 可再生能源  renewable energy

从自然界获取的、可以再生的非化石能源，包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能、海洋能和空气能（空气源热泵热水）等。

- 热岛强度 heat island index

城市内一个区域的气温与郊区气象测点温度的差值，为热岛效应的表征参数。

- 能耗分析用建筑规模reference building energy consumption scale

能耗计算比较用的建筑规模，以年综合耗能一千吨标煤为基准的建筑规模。本导则所指参照建筑规模，对于办公建筑、民政建筑、司法建筑、宗教建筑、幼儿园建筑是指建筑面积3万平方米；对于旅馆建筑、金融建筑、医疗卫生建筑、教育建筑、科学实验建筑、广播电台、电视台、邮政局、电信局、电力等建筑是指建筑面积2万平方米；对于商业建筑、娱乐建筑、体育建筑、文化建筑、交通建筑是指建筑面积1万5千平方米；对于居住建筑是指建筑面积8万平方米；对于单建汽车库建筑是指建筑面积20万平方米。对于同时具有不同类别公共建筑和居住建筑功能的商住楼或建筑综合体等民用建筑项目的参照建筑规模，按本导则规定的比例关系折算成相应公共建筑或居住建筑后，累加为参照建筑规模。地下室及架空层（含附建汽车库）按照各类建筑的建筑面积分摊后折算到各类建筑总面积中。

- 节能评估总建筑面积total construction area

对于国有建筑用地上的民用建筑项目，节能评估总建筑面积是指一次出让或划拨国有建设用地范围内的总建筑规模（含地下室、半地下室）；对于集体建设用地上的民用建设项目，节能评估总建筑面积是指建设用地规划许可证核定的建设用地范围内的总建筑规模（含地下室、半地下室）。

- 建筑节材评估building material savingassessment

民用建筑节材评估是指根据建筑节材相关法律、法规、规章和标准，对民用建筑项目设计的科学性、合理性进行分析和评估，提出提高材料利用效率、降低材料消耗的对策和措施，并编制节材评估报告的行为。凡涉及到施工、装修过程的节材评估，由相应部门的施工、装修节材评估机构完成。

2.0.7   空调负荷时间频数load time frequency

全年逐时空调负荷相对于该年最大负荷的比值为负荷率，计算该负荷率出现时数占空调设备全年总运行时间的比例，即为空调负荷时间频数。

3 节能评估的原则、方法与基本内容

  - 节能评估的原则

3.1.1节能评估应在综合考虑建设项目所消耗能源的基础上，对建设项目节能工作相关文件和资料等内容进行技术评估，其评估内容必须实事求是、客观、公正。

3.1.2节能评估应满足与节能相关的国家或地方现行的法律、法规、政策性文件、技术规范与标准以及国家、地方规划审批文件及绿色建筑专项规划文件。

  - 节能评估的方法

3.2.1节能评估主要可采用现场调查、资料收集、对比分析、专题调研、模拟验算、科学指导等方法。

3.2.2民用建筑项目建设单位宜在委托建筑设计单位进行工程设计的同时，委托民用建筑节能评估机构开展节能评估相关工作。

3.2.3民用建筑节能评估机构应当为建设单位及建筑设计单位提供全过程的专业化绿色节能设计咨询服务。节能评估工作应在民用建筑项目方案设计阶段结束之后、施工图设计阶段结束之前完成。

  - 节能评估的基本内容

3.3.1节能评估的基本内容应包括符合性评估、性能性评估以及能耗量化评估。

3.3.2节能评估应对建设项目与法律法规、规范标准等有关政策的符合性做出评价。

3.3.3节能评估应对以下建筑节能措施进行性能性评估。

1. 节能评估应对建设项目所采取各项建筑绿色节能措施的可靠性和合理性进行评价；

2. 节能评估应对建设项目所采取的建筑绿色节能措施技术经济可行性进行评价；

3. 在建设项目存在的能源利用风险及制约因素时，节能评估可从建筑能耗各个角度评估建设项目能源利用风险的可接受性，以及评估能源利用风险防范措施和能源利用事故处理应急方案的可靠性和合理性。

3.3.4节能评估应对建设项目能耗预测和能耗总量进行控制，评估建设项目实施后的建筑能耗的可接受性。

3.3.5 节能评估应按建筑性质和项目总建筑面积形成《节能评估报告书》、《节能评估报告表》或者《节能登记表》。《节能评估报告书》、《节能评估报告表》或者《节能登记表》编制格式见附录A。

4 评估相关资料及分析

  - 项目建设地环境资料

4.1.1节能评估应对项目建设地周边土地利用现状及规划的性质、规模等资料进行收集与分析。

4.1.2 节能评估应根据项目用材情况，收集和分析项目所在地周边建筑材料种类、生产、供给、运输现状；收集和分析项目所在地周边可再循环利用材料、建筑废弃物再利用材料的现状、前景和相关措施。

4.1.3节能评估应对项目建设地气象资料统计结果进行收集与分析。

4.1.4节能评估应对项目建设地水资源资料进行收集与分析。

4.1.5节能评估应对项目建设地的地质资料进行收集与分析。

  - 项目建设地能源资料

4.2.1节能评估应对项目建设地能源发展战略及能源管理策略调查、资料收集及分析。

4.2.2节能评估应对项目建设地周边能源设施现状和规划情况调查、资料收集及分析。

4.2.3节能评估应对项目建设地可再生能源利用及其他能源新利用的现状和前景进行收集及分析。

4.2.4节能评估应对项目建设地周边已建成的类似建筑能源利用现状进行收集及分析。

  - 项目设计及预期运营管理资料

4.3.1节能评估应对建设项目的设计资料收集及分析。设计文件及相关资料应作为节能评估文件的重要依据，必须提交完整、准确、有效。

4.3.2节能评估应对建设项目的功能定位及预期运营管理方式资料调查与收集。

5 节能评估要点

  - 一般规定

5.1.1节能评估应对建设项目与节能相关的法律、法规和政策性文件的符合与响应进行评价。

5.1.2节能评估应对建设项目与节能相关的国家与地方的现行标准、规范的符合与响应进行评价。

5.1.3 节能评估应对建设项目与国家、地方规划审批文件及绿色专项规划的符合与响应进行评价。

5.1.4 节能评估应对建设项目节材、节地、节能、节水及室内外环境的设计合理性进行评价。

  - 围护结构保温隔热系统设计评估

5.2.1围护结构的节能评估内容应包括以下内容：

- 设计概况设计依据及相关政府批复及规划条件；

- 建设项目基本情况、围护结构的保温隔热形式、保温隔热材料选择与构造；

- 建设项目体形系数、窗墙面积比、窗的热工性能、遮阳的设置、屋顶绿化的设置等；

- 提供的节能计算书应完整，有准确的计算模型，保温材料的热工参取值依据；计算结果满足相关节能与绿色建筑设计标准的要求；

- 应根据项目特性及存在问题提出改善意见及措施。

5.2.2应根据项目特性，对设计提供的各单体建筑进行节能类别及节能标准的符合性进行判定与评估。

5.2.3应对建设项目的体形系数、朝向进行评估，满足相应标准要求。

5.2.4围护结构节能设计应满足规定性指标；若不满足规定性指标，则必须按标准要求进行性能性指标权衡计算。

5.2.5节能评估应对屋面的保温隔热进行评价，包括以下内容：

- 保温隔热系统与屋面防水做法选择应合理，构造应清晰；施工工艺应明确；选用材料应安全；

- 保温隔热材料的热工参数来源可靠，热工计算公式合理，计算结果准确；材料的燃烧性能等级满足消防安全要求；

- 设置种植屋面的屋顶，应根据日照模拟结果，对屋顶绿化的位置、植物品种选择、绿化的实现方式应合理；绿化的面积及绿化面积占可绿化面积的比例切实可行。

- 设置太阳能设施的屋面，设施的设置位置应合理，应考虑检修维护方便，不破坏屋面防水构造；

5.2.6节能评估应对外墙的保温隔热进行评价，包括以下内容：

- 保温隔热材料选择合理，系统构造作法明确、冷（热）桥处理节点作法清晰、施工工艺明确及材料安全。

- 保温隔热材料的热工参数来源可靠，热工计算公式合理，计算结果准确；

- 保温材料的燃烧性能等级、系统的构造应满足消防安全要求；

5.2.7节能评估应对楼板及架空楼板的保温隔热设计进行评价，包括以下内容：

1	保温隔热材料选择合理，系统构造作法明确、冷（热）桥处理节点作法清晰、施工工艺明确及材料安全。

2	保温隔热材料的热工参数来源可靠，热工计算公式合理，计算结果准确；

3	保温材料的燃烧性能等级、系统的构造应满足消防安全要求。

5.2.8节能评估应对外窗（透明幕墙）的保温隔热及遮阳进行评价，包括以下内容：

- 外窗（透明幕墙）热工参数（玻璃的光反射率、透射率、吸收率、可见光透射比，材料的热工系数）完整，来源可靠；

- 遮阳系数（太阳的热系数）的计算公式合理，计算结果准确；

- 窗墙面积比、外窗的可开启面积（有效通风面积）比，屋顶透明部分的面积比计算准确；

- 气密性要求准确合理；

- 遮阳措施形式科学合理与做法、要求明晰。

5.2.9节能评估应对其它围护结构的保温隔热进行评价，包括以下内容：

- 居住建筑的分户墙保温材料选择合理；

- 建筑建筑户门、分户墙保温材料的热工参数来源可靠；热工计算公式合理，计算结果准确；

- 对需要设置防火隔离带的部位，防火隔离带的材料选择合理，热工参数来源可靠；与配合的主体保温材料进行加权计算，结果准确。

  - 暖通空调用能设备系统设计评估

5.3.1应对建设项目的暖通空调设计参数与设计指标进行评价，包括以下内容：

- 室内外设计参数选取应合理，并满足相关国家、地方规范与标准的要求；

- 空调负荷计算模型与建设项目的功能、建筑围护资料、预期运营管理方式应一致；折算建筑面积冷热负荷指标同比该地区同类型节能建筑应在合理范围内；

- 空调通风计算折算房间通风换气次数应合理。

5.3.2应对建设项目的空调冷热源设备进行评价，包括以下内容：

- 空调冷热源形式应符合项目特点；

- 空调冷热源设备的总装机容量合理，满足现行国家、地方规范与标准的要求。空调冷热源配置数量与预期运行策略能满足不同负荷率的调节需求；

- 空调冷热源设备位置应合理，室外散热条件应良好；

- 多联式空调（热泵）室内外机配比率应满足产品要求且符合项目特点；

- 空调冷热源设备的效率应符合国家和地方现行节能规范与标准的要求。

5.3.3节能评估应对建设项目的暖通空调输配系统进行评价，应包括以下内容：

- 空调输配系统形式应符合项目特点；

- 空调水输配系统供回水温度与温差的选取应合理节能；

- 空调输配系统分区应合理、可行，满足运营特点；

- 空调输配系统控制系统应合理；

- 空调输配系统的流速应合理；系统的比摩阻应在合理范围内；输配系统的作用半径合理；

- 水泵输配系统设备效率、耗电输冷比、耗电输热比、多联机VRF系统冷媒管等效长度下负荷运行性能系数、大于10000m3/h风量的风道系统单位风量耗功率Ws及风机设备效率应满足现行国家、地方节能规范与标准的要求。

5.3.4应对建设项目的暖通空调末端进行评价，包括以下内容：

- 空调末端的方式、气流组织形式应符合项目特点；

- 空调送风温度的选取应合理、节能；

- 末端及管道减少冷热量损失的措施应完整、有效。

  - 电气系统和智能化系统设计评估

5.4.1 电气系统的节能评估应包括以下内容：

- 电气设计的基本情况、各系统的设计思路等；

- 供配电系统的节能设计要点；

- 照明设计标准、照明装置、照明控制等；

- 动力设备的节能要求；

- 用电分项计量等内部计量系统；

- BAS、能耗监测等有关节能的智能化子系统；

5.4.2 应对电气设计的基本情况进行评估，包括以下内容：

- 设计依据应正确、全面；

- 应采用需要系数法进行负荷计算；计算取值与结果应合理；

- 负荷分级应准确，供电电源的数量及电压等级应合理；

- 变配电、照明、动力系统、计量、运行管理等主要系统的设计应清晰。

5.4.3应对供配电系统进行评估，包括以下内容：

- 变压器数量、容量、负载率应合理；自备电源数量、容量应合理；

- 各变、配、发电站的位置、供电范围及供电半径应合理；

- 变压器选型及其能效等级应满足节能要求；

- 变压器等的运行方案应明确、利于节能；

- 三相平衡的要求；

- 无功功率补偿的设置应满足节能要求；

- 谐波治理措施应合理、可行，满足节能要求；

- 导体材质及其截面的确定应满足要求。

5.4.4 应对照明系统进行评估，包括以下内容：

- 照度标准的取值应满足规范要求；

- 照明功率密度值应满足节能要求；

- 应采用合理的照明方式；

- 照明光源、灯具及镇流器等附件应符合节能要求；

- 照明控制方式应合理、可行。

5.4.5应对动力、空调系统的相关内容进行评估，包括以下内容：

- 各动力、空调设备配置的电动机的能效等级要求应明确；

- 各种设备的启、停、调速等控制方式应合理，应满足各专业的工艺要求；

- 电梯、自动扶梯的节能措施应明确。

5.4.6 应对建筑内部用电计量系统进行评估，包括以下内容：

- 各功能区域的电能监测与计量应满足相关规范、标准的要求；

- 用电分项计量系统的设计应满足国家、浙江省的规范要求。

5.4.7应对智能化系统进行评估，包括以下内容：

- 智能化系统的配置标准应满足现行国家标准《智能建筑设计标准》GB50314、《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174的要求；

- 建筑设备监控系统对各用能设备的控制应合理，应满足各专业的工艺要求；

- 能耗监测系统的设置应满足节能要求；用电分项计量系统应具备远程传输，并将数据上传至主管部门监控平台的功能；

  - 给排水系统用能和节水设计评估

5.5.1应对建设项目的给水排水设计参数与设计系统进行评价，包括以下内容：

- 给水系统设计参数选取应合理，满足相关国家、地方规范与标准的要求，给水系统设计合理；

- 热水系统设计参数选取应合理，满足相关国家、地方规范与标准的要求，热水系统设计合理；

- 排水系统设计合理，满足相关国家、地方规范与标准的要求；

- 非传统水源利用设计合理，满足相关国家、地方规范与标准的要求。

5.5.2应对给水系统进行评价，包括以下内容：

- 项目用水定额的选取，项目的最高日用水量以及年用水量应符合现行国家规范《建筑给水排水设计规范》GB50015和现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555要求。

- 水源选择、水泵房位置、水池容积、主要设备性能参数满足相关国家、地方规范与标准的要求；

- 给水系统分区、加压设备的选择合理；

- 给水器具、卫生洁具的选择、给水计量设置合理；

- 当建设项目设置冷却水系统时，冷却塔补水系统、循环系统、冷却塔选型应合理；当建设项目设置游泳池时，游泳池补水系统、循环处理系统、池水加热系统等应合理。

- 当建设项目设置景观水池时，景观水池水源、水质保持措施应合理。

5.5.3当建设项目有热水需求时，节能评估应对热水系统进行评价，包括以下内容：

- 项目热水用水定额的选取、热水使用温度、项目的最高日用水量以及年用水量应符合现行国家规范《建筑给水排水设计规范》GB50015和现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555要求；

- 热源选择应符合项目特点及节能要求；

- 热水系统设计合理；

- 主要设备性能参数选择合理。

5.5.4应对排水系统进行评价，包括以下内容：

- 排水系统设计参数取值满足现行国家规范《建筑给水排水设计规范》 GB50015和《室外排水设计规范》GB50014要求；

- 排水体制、排水方式满足相关国家、地方规范与标准的要求；

- 排水系统设计、排水出路合理；

- 污水处理系统规模及处理流程合理，出水水质满足相关国家和地方现行规范与标准要求。

5.5.5当建设项目存在非传统水源利用时，节能评估应对非传统水源的利用进行评价，包括以下内容：

- 非传统水源的选择、使用合理，非传统水源用水安全；

- 非传统水源水处理系统设计合理，水量平衡计算符合本项目特点;

- 雨水控制和利用设计应满足政策、现行国家和地方的规范要求。

  - 建筑节材设计评估

    - 建筑节材设计评估包括结构设计节材评估和建筑节材技术评估。

5.6.2应对建设项目的节材进行评价，包括以下内容：

- 建筑造型应简约，不宜采用纯装饰性构件；

- 结构及构造应合理，满足建筑功能和技术的要求；

- 太阳能集热器、光伏组件等可再生能源利用设施应与建筑进行一体化设计；

- 应根据建筑使用功能，考虑空间变化的适应性，宜采用可重复使用的隔断(墙)；

5.6.3应对建设项目的结构设计进行评价，包括以下内容：

- 根据建设项目特点及所在区域抗震设计要求，分析和判别结构设计的安全等级、基础（桩基）设计等级、人防抗力等级、抗震参数（设防烈度、设防类别、抗震等级）等的完整性和正确性；

- 评估荷载取值完整性和正确性；

- 评估结构分析模型及分析软件选择合理性；

- 分析和判别勘察报告提供参数的合理性；根据上部结构特点、地质和环境条件，经技术经济比较，评价设计采用参数的准确性及选用基础形式的合理性；分析勘察报告提供的地下水腐蚀性等级，评价设计采取相应措施的合理性；

- 评估结构规则性和结构体系的合理性；

- 评估使用节能与结构一体化结构体系的适用性和科学性。

5.6.4应对建设项目的主要结构材料进行评价，包括以下内容：

- 应分析建筑与结构材料的构成，并对建筑与结构材料的本地化取材进行评价。

- 建筑墙体填充材料的选用应满足相应规范要求，并符合浙江省墙改政策；

- 建设项目所用砂浆应采用预拌砂浆，其类别和强度等级均应符合相应规范的要求；

- 混凝土强度等级及使用部位应合理，现浇混凝土应采用预拌混凝土；

- 对有特殊要求的结构采用高性能混凝土时，应遵循有效、合理、可行的原则；

- 钢筋的品种、强度等级、物理力学性能的指标应符合相关规范的要求，当配筋由承载力控制时，应优先选用强度等级HRB400及以上高强钢；

- 钢材的品种、强度等级、物理力学性能的指标应符合相关规范的要求，以承载力控制为主的构件应优先采用Q345及以上等级钢材。

5.6.5节能评估应对建筑可再利用材料和可再循环材料的使用进行评价。

- 5.6.6 结构体系采用装配式结构时，应评估建筑结构体系是否符合工业化标准。

5.6.7节能评估应对建筑设备的选材合理性进行评价。

  - 总平面设计评估

5.7.1应对建设项目的总平面与地下空间开发利用进行评价，包括以下内容：

- 场地内总平面布局、建筑物的形式、高度、体量、色调、朝向等进行评估；

- 功能与分区布置合理；地下空间应与地面交通系统应有效连接

- 地下空间开发应满足规划要求。

5.7.2应对总平面中建设项目的公共服务设施布置进行评价，应包括以下内容：

- 居住建筑住区场地出入口到达商业服务设施的步行距离合理；

- 居住建筑住区1000m范围内公共服务设施数量满足要求；

- 公共建筑公共服务设施、配套辅助设施、设备布置合理；

5.7.3应对总平面中建设项目空间布置进行评价，应包括以下内容：

- 建设项目空间布置合理，建筑空间与设施共享；

- 充分利用连廊、架空层、上人屋面、室外广场等设置公共步行通道、公共活动空间、公共开放空间，满足全天候的使用要求。

5.7.4应对总平面中项目停车设施的设置进行评价。

  - 可再生能源的利用、余热废热和能源新利用技术评估

5.8.1建筑面积在1万平方米以上的公共建筑和所有居住建筑项目均应可再生能源利用方案进行评估。其应用规模应符合《民用建筑可再生能源应用核算标准》（DB 33/1105）的规定。

5.8.2应对民用建筑中的余热废热利用资源进行评估。

5.8.3 应根据项目特点及项目所在地的环境资料对可再生能源利用形式进行计算、分析与评估，并提供相应可再生能源利用系统的节能量、静态投资回收期、二氧化碳减排量和节约标煤量。

5.8.4节能评估应根据建设项目的实际情况和太阳能数值模拟报告对项目的太阳能光热系统的应用进行评价，应包括以下内容：

- 太阳能资源状况应根据数值模拟计算结果确定,数值模拟需采用通过省建设主管部门组织的专家论证的的专业日照分析模拟软件；

- 太阳能光热系统系统选型、系统设计和建筑一体化应合理、可靠；

- 应根据设计参数的选择情况评估配置辅助能源加热设备是否合理、可靠；

- 太阳能集热器面积计算数据准确有效。贮热水箱热损系数、集热系统效率分析可信；

- 集热器的安装倾角应根据热水的使用季节和地理纬度确定；

- 集热器排间距以及集热器与前侧遮光物的距离应符合规范要求；

- 循环水泵选型合理，流量和扬程选型应符合节能设计要求；

- 太阳能热水系统集热和加热系统、辅助加热系统和热水供回水系统应采用全自动控制操作方式。控制功能应简单可靠，符合节能和系统运行要求；

5.8.5应根据建设项目的实际情况和特点对空气源热泵热水系统的应用进行评价，包括以下内容：

- 应根据项目实际情况评估空气源热泵热水系统选型、系统设计和建筑一体化是否合理、可靠；

- 应根据设计参数的选择情况评估配置辅助能源加热设备是否合理、可靠；

- 贮热水箱热损系数、集热系统效率分析可信；

- 空气源热泵热水系统的热泵主机应根据平均日用水量调节的要求合理确定供热能力；

- 热泵热水系统的输入功率应根据热泵的能效比值和平均秒功率确定，浙江地区的系统综合能效比值：考虑全年使用宜取2.5，冬季使用宜取1.5；

- 循环水泵选型合理，流量和扬程选型应符合节能设计要求；

- 热泵热水系统集热和加热系统、辅助加热系统和热水供回水系统应采用全自动控制操作方式。控制功能应简单可靠，符合节能和系统运行要求；

5.8.6应根据项目建筑物的日照条件、使用功能、电网条件、负荷性质和系统运行方式对太阳能光伏系统的应用进行评价，包括以下内容：

- 太阳能资源状况应根据数值模拟计算结果确定,数值模拟需采用通过省建设主管部门组织的专家论证的的专业日照分析模拟软件；

- 太阳能光伏系统选型、系统设计和建筑一体化应合理、可靠；

- 应根据项目太阳能数值模拟报告评估太阳能光伏系统系统选型、系统设计是否合理、可靠；

- 应根据产电量情况评估是否需要储能装置，宜优先采用不带储能装置的系统；

- 应对光伏构件可能引起的二次辐射光污染对本建筑或周围建筑造成的影响进行评估并采取相应的措施。

5.8.7应根据项目实际情况对导光管采光系统的应用进行评价，包括以下内容：

- 导光管采光系统的选型、系统设计和建筑一体化应合理、可靠；

- 应对照明系统进行分析评估，电气设计时应考虑调光器的用电需求，预留单独的供电回路。使得照明设计及照明控制应与导光管采光系统相结合，根据天然采光的情况可实时对人工照明进行调节，真正实现照明节能；

- 应对导光管采光系统进行采光计算，复杂项目可采用数值模拟软件计算，合理确定导光管采光系统的尺寸和数量；

5.8.8应根据项目实际情况、地勘报告、周围地表水情况对地（水）源热泵系统的应用进行评价，包括以下内容：

- 地（水）源热泵系统的选型、系统设计应合理、可靠；

- 应根据初步设计估算负荷进行全年冷热负荷计算，地源热泵系统总释热量宜与其总吸热量相平衡，确定是否采取热量平衡措施；

- 当项目存在集中生活热水需求时，应评估地源热泵空调系统作为生活热水系统热源的可行性。

- 地源热泵系统应设置机房群控设施，满足节能设计要求。

5.8.9应根据建设项目的实际情况对余热废热的利用进行评价，包括以下内容：

- 废热余热利用的方式、设备、热回收量应可行有效；

- 当项目周边存在市政热电余热废热时，则必须优先采用市政热电余热废热能源，若市政热电余热废热采用蒸汽时，蒸汽利用后凝水应首先考虑回收；且凝水的排放符合市政排水水温水质要求。

- 热回收效率计算准确，热回收两侧温度等参数计算与取值合理。排风能量热回收效率必须满足国家与地方节能标准要求。应分析能量回收设施投入产出收益。

5.8.10 应对建设项目的能源新利用系统进行评价。

  - 建筑物理环境设计评估

- 5.9.1总建筑面积5万m2及5万m2以上的居住建筑项目和总建筑面积1万m2及1万m2以上的公共建筑均应采用数值模拟进行日照、采光、风环境、热环境模拟；

- 5.9.2 节能评估对建设项目的日照环境的数值模拟应满足下列要求：

- 数值模拟需采用通过省建设主管部门组织的专家论证的的专业日照分析模拟软件；

- 日照环境数值模拟的模型应与设计模型一致，数值模拟采用的气象资料应采用设计建筑所在城市的气象数据；

- 日照环境数值模拟的计算区域应对目标建筑周边可能对目标区域产生遮挡的范围内的所有建筑以最大细节体现；

- 日照环境数值模拟的计算网格尺寸不应大于3m；

- 日照环境数值模拟应分析场地日照小时数、屋面的辐射量及冬至日日照小时数为可再生能源章节的建筑光热、光电一体化设计及光导管采光系统的应用提供依据；

- 日照环境数值模拟应分析建筑玻璃幕墙立面的夏季辐射量，并给出具体减少太阳辐射的措施。

- 5.9.3节能评估对建设项目的采光环境的数值模拟应满足下列要求：

- 数值模拟需采用通过省建设主管部门组织的专家论证的的专业采光环境模拟软件；

- 采光环境数值模拟的模型应与设计模型一致，数值模拟采用的气象资料应为设计建筑所在城市的气象数据；

- 采光环境数值模拟的计算区域应选择建筑最低楼层的最不利房间或户型；

- 采光环境数值模拟的计算网格尺寸不应大于0.5m；

- 采光环境数值模拟的计算结果需符合相关规范、标准的要求。

- 5.9.4节能评估对建设项目的风环境和热环境的数值模拟应满足下列要求：

- 数值模拟需采用通过省建设主管部门组织的专家论证的专业风环境、热环境数值模拟软件；

- 风、热环境数值模拟的模型应与设计模型一致，数值模拟采用的气象资料宜优先选取所在地气象参数，当无所在地气象参数时，应为设计建筑所在城市的气象数据；

- 风环境、热环境数值模拟的计算区域、网格划分、边界条件选取应满足现行浙江省工程建设标准《居住建筑风环境和热环境设计标准》DB 33/1111要求；

- 风环境、热环境数值模拟的计算结果应满足相关规范、标准的要求。

- 建筑能源消耗与能源结构情况分析

  - 一般规定

6.1.1建设项目能源消耗预测计算应包括年用电能耗、年用水能耗、年燃料能耗及其他能耗。

6.1.2 建设项目的能源消耗计算的输入条件应满足下列要求：

- 用能设备的能源消耗输入数据应以设计文件中提供的数据为依据；

- 当设计文件中提供的数据不完整时，用能设备的能源消耗输入数据应以满足国家和地方现行的相关标准的限值数据为依据，并在节能评估文件中明确数据的来源；

- 当用能设备的运行工况与运行模式无法确认时，应以本导则附录G的相关数据为依据或以节能评估对建设项目的功能及预期运营管理方式资料调查与收集的实际情况确定。

6.1.3节能评估的能源消耗预测计算过程应完整，计算结果及能源结构应合理，数据应准确。

  - 用电能耗

6.2.1节能评估应对建设项目年用电能耗进行预测计算，用电能耗应包括照明系统能耗、插座系统能耗、暖通空调系统能耗、给排水系统能耗、其他动力系统能耗和供配电系统自身损耗等。

6.2.2 用电能耗应按电力等价值折算标准煤耗量。

6.2.3 照明系统、插座系统用电能耗应按下列规定计算：

- 公共建筑照明系统、插座系统用电能耗按式6.2.3-1进行计算。

Qe=N∙Kx∙αav∙Tn式6.2.3-1

式中，Qe——系统年用电量，kWh；

N——设备功率，kW；

Kx——需用系数；

αav——平均有功负荷系数，取0.4~0.75；

Tn——年运行小时数，h。

- 居住建筑按户内用电和公共用电分别计算。户内用电按2500kWh/（a∙户）计算，并对实际居住人数修正。公共用电按公共建筑式6.2.3-1计算。

6.2.4 暖通空调的用电能耗包括冷热源用电能耗、输配系统用电能耗；空调用电能耗宜采用负荷时间频数法计算或采用专业能耗软件数值模拟动态计算。当采用负荷时间频数法计算时，暖通空调的用电能耗应按下列要求计算：

- 空调冷热源及空调输配用电能耗计算周期：居住建筑按浙江省北区制冷时间78天；供热时间62天；浙江省南区：制冷时间92天；供热时间15天核算。公共建筑空调冷热源及空调输配用电能耗计算周期按浙江省北区制冷时间180天，供热时间80天；浙江省南区制冷时间200天，供热时间60天核算。对于设置过渡季工况免费冷源利用的公共建筑，浙江省北区按制冷时间130天，浙江省南区按制冷时间150天计算。每天工作小时数按附录J中建筑性质对应的每天工作小时数计算；

- 空调冷热源全年能耗应按主机设计工况下不同负荷率对应的主机台数及负载率对应的效率核算冷源运行能耗，负荷时间频数分段不应小于4段；

- 空调水输配系统全年能耗应根据水泵是否变频分别核算能耗；定频水泵按设计工况下运行功率不变核算，变频水泵按不同负荷率对应的水泵负载率下效率不变核算水泵全年能耗；

- 风输配系统全年能耗应根据风机是否变频分别核算能耗；定频风机按设计工况下运行功率不变核算，变频风机按不同负荷率对应的风机负载率下效率不变核算风机全年能耗。

6.2.5 给排水系统用电能耗主要包括水泵运行的用电能耗与生活热水系统加热用电能耗。

6.2.6 其他动力系统能耗主要包括厨房动力、电梯等用电能耗。

6.2.7供配电系统损耗主要包括变压器年有功电能损耗，按6.2.7-1计算。

ΔWT=ΔP0t+ΔPkScSr2τ式6.2.7-1

式中，ΔWT——变压器年有功损耗，kWh；

ΔP0——变压器空载有功损耗，kW；

ΔPk——变压器满载有功损耗，kW；

t——变压器全年投入运行小时数，当变压器全年投入运行时取8760h；

Sc——变压器计算负荷，kVA；

Sr——变压器额定容量，kVA；

τ——最大负荷年损耗小时数（h），按项目的年运行时间的50%计算。

  - 用水能耗

6.3.1节能评估应对建设项目用水能耗进行计算，建设项目用水能耗包括：各单项给水量和不可预见用水量。

6.3.2生活用水能耗应按新水折算标准煤耗量，空调加湿用水应按软水折算标准煤耗量。

  - 燃料能耗

6.4.1节能评估应对建设项目燃料能耗进行计算，建设项目燃料能耗包括：住宅用量（炊事、热水等）、空调采暖用量、餐饮用量和热水加热用量等。

6.4.2 用燃料能耗应折标准煤系数见附录Q。

  - 其他能耗

6.5.1除上述常用能源外，节能评估应对建设项目使用的所有其他能耗进行计算，建设项目其他能耗包括但不限于蒸汽能耗等。

- 节能评估报告书编制提纲

  - 项目基本信息（前言）

    - 项目名称、用地性质、地理位置、项目规模；

    - 总平图、其他说明等；

    - 评估范围；

    - 可再生利用形式与利用比例；

    - 参照建筑规模与项目能耗概况；

  - 项目节能设计依据及标准

    - 节能评估的相关法律、法规、规章、标准和节能政策等。

    - 委托方提供的相关资料

    - 节能评估的计算工具软件

  - 项目相关资料分析

    - 项目所在地的用地现状及规划资料

- 场地地理位置

- 场地地形地貌

- 场地周边土地利用现状

- 场地周边规划情况

- 场地周边建筑材料及可再循环利用材料建筑废弃物再利用材料的供应现状

    - 项目建设地气象资料

- 气象概况；

- 供暖通风与空气调节用气象参数；

- 建设地日照模拟气象参数；

- 建设地风、热模拟气象参数；

- 建设地适用被动式策略概况；

    - 项目建设地水文资料

- 地下水资源

- 地表水资源

    - 项目建设地地质资料

    - 项目所在地能源条件

- 建设地能源发展战略及能源管理策略

- 建设地可再生能源利用及能源新利用的现状和前景

- 场地周边能源供应条件、总平面图、能源价格及规划情况

- 场地周边已建成的类似建筑能源利用现状

    - 项目设计及预期运营管理资料

- 建设项目的设计资料（按附录F）

- 建设项目的功能及预期运营管理方式资料

  - 项目设计概况

    - 建筑设计

- 建筑设计概况

- 建筑设计依据

- 建筑节能设计

- 项目经济技术指标

    - 结构设计

- 结构基本信息概况

- 使用荷载标准值（恒载、活载、人防荷载、风荷载、雪荷载）

- 结构选型、整体分析和抗震设计

- 地基基础选型和设计

- 主要结构材料

    - 暖通设计

- 暖通设计概况

- 暖通设计依据

- 室内外空调设计参数及设计指标

- 空调冷热源设计

- 输配系统设计

- 末端设计

    - 给排水设计

- 给排水设计概况

- 给排水设计依据

- 给水设计

- 热水设计

- 排水设计

- 消防给水设计

- 给排水管材及主要设备

    - 电气与智能化设计

- 电气设计概况

- 电气设计依据

- 用电负荷等级及供电电源

- 负荷计算及变电所

- 供、配电系统

- 照明系统

- 智能化设计

    - 建筑节能设计专篇

- 项目绿色设计主要内容

- 建筑围护结构的节能设计

- 暖通专业节能设计

- 给排水专业节能设计

- 电气与智能化专业节能设计

- 可再生能源设计

  - 项目日照分析

    - 日照模拟的软件、日照模拟的范围；

    - 日照模拟的模型及说明；

——模型顶视图

——模型轴测图

    - 日照模拟的设置与边界条件

- 气象数据

- 日照日期、日照阴影时间设置

- 网格大小设置

——模型网格图

    - 日照模拟及结论

- 玻璃幕墙立面夏季辐射量分析

——建筑幕墙部分立面夏季辐射图

- 建筑最不利户型最不利房间大寒日的日照小时数分析（住宅）

——室内地坪0.9m高的外墙位置日照时间图

- 场地内各建筑屋面全年辐射量

——建筑楼屋面太阳辐射总量图

- 场地内各建筑屋面冬至日日照小时数

——建筑楼屋面冬至日日照时间图

- 场地内地表全年辐射量；

——场地及周边地面全年太阳辐射总量图

- 场地内全年日照小时数；

——周边地面日照时间图

    - 评估结论

    - 改善型意见和措施

  - 项目采光分析

    - 采光模拟的软件、采光模拟的范围；

    - 采光模拟的模型及说明；

——模型顶视图

——模型轴测图

    - 采光模拟的设置与边界条件

- 光气候分区及室外采光设计值设置

- 采光系数要求

- 室内模拟参数设置

- 网格大小设置

——模型网格图

    - 采光模拟及结论

- 各房间采光系数

——采光系数分布图

    - 评估结论

    - 改善型意见和措施

  - 项目风环境与热环境分析

    - 风环境、热环境模拟的软件、模拟的范围；

    - 风环境、热环境模拟的模型及说明；

——模型顶视图

——模型轴测图

    - 风环境、热环境模拟的设置与边界条件

- 气象数据

- 地形粗糙度设置

- 计算域、再现域设置

- 网格大小设置

——模型网格图

    - 风环境、热环境模拟及结论

- 冬季工况风环境模拟分析

——冬季距地面1.5m平面压力分布图

——冬季距地面1.5m平面风速分布（云图）

——冬季距地面1.5m平面风速分布（矢量图）

——冬季距地面1.5m平面风速放大系数分布图

——冬季建筑表面风压分布图

——冬季建筑表面风速分布图

- 夏季工况风环境模拟分析

——夏季距地面1.5m平面压力分布图

——夏季距地面1.5m平面风速分布（云图）

——夏季距地面1.5m平面风速分布（矢量图）

——夏季距地面1.5m平面风速放大系数分布图

——夏季建筑表面风压分布图

——夏季建筑表面风速分布图

- 过渡季（春季）工况风环境模拟分析

——过渡季（春季）距地面1.5m平面压力分布图

——过渡季（春季）距地面1.5m平面风速分布（云图）

——过渡季（春季）距地面1.5m平面风速分布（矢量图）

——过渡季（春季）距地面1.5m平面风速放大系数分布图

——过渡季（春季）建筑表面风压分布图

——过渡季（春季）建筑表面风速分布图

- 过渡季（秋季）工况风环境模拟分析

——过渡季（秋季）距地面1.5m平面压力分布图

——过渡季（秋季）距地面1.5m平面风速分布（云图）

——过渡季（秋季）距地面1.5m平面风速分布（矢量图）

——过渡季（秋季）距地面1.5m平面风速放大系数分布图

——过渡季（秋季）建筑表面风压分布图

——过渡季（秋季）建筑表面风速分布图

- 热环境模拟分析

——夏季距地面1.5m平面温度分布图

——夏季建筑表面温度分布图

    - 评估结论

    - 改善型意见和措施

  - 规划及建筑设计节能评估

    - 设计内容分析及性能性评估

- 规划设计内容分析及性能性评估；

- 建筑设计内容分析及性能性评估。

    - 符合性评估

- 规划指标的政策符合性评估；

- 围护结构保温隔热系统材料及构造选择的符合性评估

- 围护结构保温隔热系统相对规定性指标的判断与评估；

- 围护结构保温隔热系统性能性指标权衡计算与评估；

    - 评估结论

    - 改善型意见和措施

附录：工程设计的节能计算报告

  - 结构设计节材评估

    - 节材评估依据及标准

    - 原结构设计内容分析：

- 设计信息完整性和符合性评估；

- 使用荷载完整性和符合性评估；

- 结构体系的性能性评估；

- 结构分析软件与分析模型的性能性评估；

- 基础设计性能性评估。

    - 评估结论

    - 改善型意见和措施

附录：民用建筑项目节材评估表

  - 暖通空调系统节能评估

    - 设计内容分析及性能性评估

- 空调负荷与设计指标的分析与性能性评估；

- 冷热源系统分析与性能性评估

- 输配系统分析与性能性评估

- 末端系统分析与性能性评估

    - 符合性评估

- 设计参数符合性评估

- 冷热源系统符合性评估

- 输配系统符合性评估

    - 评估结论

    - 改善型意见和措施

  - 电气系统与智能化系统节能评估

    - 设计内容分析及性能性评估

- 供配电系统分析与性能性评估；

- 照明系统分析与性能性评估；

- 动力系统分析与性能性评估；

- 用电分项计量及运行管理分析与性能性评估；

- 建筑设备监控系统（BAS）分析与性能性评估

- 能耗监测系统分析与性能性评估；

    - 符合性评估

- 供配电系统符合性评估

- 照明系统符合性评估

- 动力系统符合性评估

- 计量及运行管理符合性评估

- 建筑设备监控系统（BAS）符合性评估

- 能耗监测系统符合性评估

    - 评估结论

    - 改善型意见和措施

  - 给排水设计节水、节能评估

    - 设计内容分析及性能性评估

- 给水设计分析与性能性评估；

- 热水设计分析与性能性评估；

- 排水设计分析与性能性评估；

- 消防给水设计分析与性能性评估；

    - 符合性评估

- 供水系统符合性评估

- 节水措施符合性评估

- 非传统水源利用符合性评估

- 对年径流量控制率、外排雨水量径流系数、雨水控制和利用设施进行合理性和符合性评估

    - 评估结论

    - 改善型意见和措施

  - 建筑节材设计评估

    - 建筑主要材料设计评估

- 土方平衡的符合性评估；

- 建筑造型及构件的符合性评估；

    - 结构主要材料应用评估

- 主要结构材料完整性和符合性评估；

- 结构节材措施性能性评估；

- 项目所在地供应条件评估；

- 可再利用和可再循环利用材料评估；

- 新型墙体材料、高性能材料性能性评估

    - 建筑设备主要材料使用性能性评估

    - 评估结论

    - 改善型意见和措施

  - 建筑总平面设计评估

    - 设计内容分析及性能性评估

- 建筑空间分隔与功能布局的性能性评估

- 地下空间采光、通风性能性评估

- 建设项目的公共服务设施布置性能性评估

- 机动车停车设施设置的性能性评估

    - 符合性评估

- 地下空间与规划、规范、标准要求的的符合性评估

    - 评估结论

    - 改善型意见和措施

  - 可再生能源及能源新利用评估

    - 地块主要可再生能源及能源新利用的可行性分析与评估

- 项目余热废热利用的可行性分析与性能性评估

- 项目太阳能光热设计的可行性分析与性能性评估

- 项目空气源热泵热水系统的可行性分析与性能性评估

- 项目太阳能光伏系统的可行性分析与性能性评估

- 导光管采光系统的可行性分析与性能性评估

- 项目地（水）源热泵系统的可行性分析与性能性评估

    - 设计中采用的可再生能源及能源新利用分析及性能性评估；

- 可再生能源及能源新利用资源合理性的性能性评估

- 可再生能源及能源新利用系统的性能性评估

- 可再生能源及能源新利用设备配置的性能性评估

    - 设计中采用的可再生能源及能源新利用符合性评估

- 可再生能源及能源新利用要求与利用量的判断值计算

- 可再生能源及能源新利用要求与利用量的计算

    - 评估结论

    - 改善型意见和措施

  - 项目能耗预测评估

    - 建设项目用能种类、用能系统、主要用能设备、能耗情况；

    - 参照建筑规模计算；

    - 年用电能耗预测计算与分析

- 空调用电能耗预测计算与分析

- 照明用电能耗预测计算与分析

- 插座用电能耗预测计算与分析

- 给排水用电能耗预测计算与分析

- 其他动力用电能耗预测计算与分析

    - 年用水能耗预测计算与分析；

    - 年燃料预测计算与分析；

    - 其他种类预测计算与分析

    - 建设项目年运行能耗汇总及结构分布分析（含可再生能源及其他能源新利用）

    - 建设项目年运行费用预测与估算

  - 绿色建筑预评估

    - 项目绿色建筑技术体系

    - 项目绿色建筑技术评价

    - 项目绿色建筑技术评价小结

  - 综合结论

  - 图纸及附录

    - 必要的图纸

    - 相关资料

- 项目审批文件

- 节能评估前期项目资料清单（按附录F）

- 节能评估提供图审单位复查内容（按附录G）

- 民用建筑项目节能评估汇总表（按附录B）

- 绿色建筑预评估表（按附录E）

- 民用建筑项目节能评估汇总表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色建筑星级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 |  |  |  | 公共建筑：甲类□，乙类□，丙类□； 居住建筑:北区□，南区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑高度（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑层数 |  |  |  | 地上 层 地下 层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能耗分析用建筑规倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要耗能品种及年耗能量 | 电能设计总耗量（kWh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃气种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃气设计总耗量（Nm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃油种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃油设计总耗量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃煤种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃煤设计总耗量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热力种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热力设计总耗量（t）/（kWh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年能耗设计总量（tce） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位面积能耗设计指标 [tce/（m2）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑分项能耗 | 耗能系统 |  |  |  |  |  |  |  | 设计年耗能量（tce） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项能耗占总能耗百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暖通空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活供水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厨房炊事系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯运输系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 插座供电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居住建筑围护结构保温隔热设计 | 围护结构 |  |  |  |  | 限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 传热系数限值K〔W/(m2·k)〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  | 传热系数 |  |  |  |  |  | 节能构造措施（节能材料名称、防火隔离带） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能等级 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 体形系数＞0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 体形系数≤0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D≤2.5 |  |  |  |  |  | 2.5﹤D≤3.0 | D＞3.0 |  | D≤2.5 |  |  | 2.5﹤D≤3.0 |  |  |  |  | D＞3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.60 | 0.70 |  | 0.60 |  |  | 0.70 |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外墙 |  | 北区 |  |  | 0.80 |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.20 |  | 1.00 |  |  | 1.20 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 极限值 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南区 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.20 | 1.50 |  | 1.20 |  |  | 1.50 |  |  |  |  | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 极限值 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凸窗的上顶板、下底板和侧向不透明部分 |  |  |  |  | （限值同上） 极限值 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分户墙 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 封闭楼梯间（或防烟楼梯间隔墙、前室（合用前室）隔墙、封闭外走廊隔墙 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼板 |  |  |  |  | 1.80（下部为与室外相通的空间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.00（下部为与土壤或非供暖空调空间相邻） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.00（设置地板辐射供暖时，相邻房间之间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.40（设置地板辐射供暖，与土壤或非供暖空调空间相邻） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.00（设置地板辐射供暖时，与室外空气相邻） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 架空或外挑楼板 |  |  |  |  | 1.50(体形系数≤0.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.00(体形系数＞0.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 户门 |  |  |  |  | 2.50（通往封闭空间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.00（通往非封闭空间或户外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗 |  |  |  |  | 窗墙面积比 |  |  |  |  |  |  | 传热系数 |  |  |  | 综合遮阳系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窗墙面积比 |  |  |  |  |  | 传热系数 |  |  |  |  |  | 综合遮阳系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型材及玻璃选型 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 南 |  |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 东 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 凸窗 |  |  |  |  |  | 朝向 | 南、东、西向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数 | 比普通外窗限值小10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 天窗 |  |  |  |  |  | 总面积 | ≤屋顶总面积的4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 占屋顶总面积的比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外遮阳 | 除公共楼梯间、公共走廊的天窗和贴邻建筑外墙边的地下室空调供暖空间的天窗外，应全部设置外遮阳设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 气密性指标 |  |  |  |  |  |  | 6层以下4级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6层以上6级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外窗（包括阳台门）通风开口面积的洞地比M |  |  |  |  |  |  | ≥5%（北区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10%或外窗面积45%（南区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构热工性能的权衡判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 参照建筑在规定条件下的全年采暖和空气调节能耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年能耗 （kWh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位能耗 （kWh/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计建筑在相同条件下的全年采暖和空气调节能耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共建筑围护结构保温隔热设计 | 采用软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 软件版本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑外表面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑体积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体形系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调系统设置情况 |  |  |  |  |  | 集中：□分体：□ 空调设置面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑朝向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋面透明部分与屋顶总面积之比M: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值 |  |  |  |  |  |  |  | 设计建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K〔W/(m2·k)〕 |  |  | 太阳得热系数SHGC |  |  |  |  | 平均传热系数K〔W/(m2·k)〕 |  |  |  |  |  |  | 节能构造措施（节能材料名称、厚度、防火隔离带做法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温形式 |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能等级 |  |  |  |
|  | 屋顶 | 非透明部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 透明部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 遮阳形式：（措施） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿化设置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设置部位：设置面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外墙（含非透明幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他围护结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗（包括透光幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |  |  |  |  | 设计建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗 (含透光幕墙） | 各朝向单一立面最不利窗墙面积比 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数 〔W/(m2·k)〕 |  |  | 太阳得热系数SHGC |  |  |  |  | 平均传热系数K〔W/(m2·k)〕 |  |  |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC |  |  |  |  |  | 型材及玻璃选型 （型材品种、空气层厚度、玻璃品种） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可见光透射比 |  |  |  |  |  |  | 是否符合标准规定限值 |  |  |  |
|  |  | 立面1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立面2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立面3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立面4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气密性指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外窗：幕墙： |  |  |  |  |  |  |  | 可开启面积: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外窗：幕墙： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗遮阳设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 朝向 : □南□北□东□西； 设置形式：□外□内□中间□其他；□固定□活动；□未设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他需说明情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构热工性能的权衡判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 参照建筑在规定条件下的全年采暖和空气调节能耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年能耗（kWh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位能耗（kWh/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计建筑在相同条件下的全年采暖和空气调节能耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可再生能源及能源新利用 | 可再生能源利用 |  |  |  |  |  |  | 可再生能源种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用规模（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用总量(kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论年节煤能力（tce） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 太阳能光热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 太阳能光伏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 太阳能光诱导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 土壤源热泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地表水水源热泵 （含淡水、海水） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 风力发电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生物质能利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 余热废热利用及其他能源新利用 |  |  |  |  |  |  | 余热废热利用及其他能源新利用形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用规模（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用总量(kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论年节煤能力（tce） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 排风能量热回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冷凝热回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 热电及其他工艺余热废热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 空气源热泵热水供应技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 能源塔热泵技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 室外免费能源技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 天然采光技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可再生能源及能源新利用综合利用量计算值（kWh/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可再生能源及能源新利用综合利用量计算值（kWh/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 围护结构保温隔热系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暖通空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气系统与智能化系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给水排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节材应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总平面设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可再生能源及能源新利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日照环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、各种能源/耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2008），其中电力折标煤应按等价值进行计算；

2、太阳能光热应用规模是指民用建筑项目太阳能集热板总安装面积。

- 民用建筑项目节能评估报告表

项目编号：

民用建筑项目节能评估报告表

项目名称：

建设单位：                                （盖章）

评估单位：                                 （盖章）

年   月   日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |
| 通讯地址 |  | 省（自治区、直辖市） 市（县） |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 评估单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 省（自治区、直辖市） 市（县） |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 |  |  |  | 绿色建筑星级 |  |  |  |  |
| 项目性质 |  | 公共建筑：甲类□，乙类□，丙类□； 居住建筑□ |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2） |  |  |  | 建筑高度（m） |  |  |  |  |
| 建筑层数 |  | 地上层，地下层 |  | 能耗分析用建筑规倍数 |  |  |  |  |
| 建设概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节 能 评 估 依 据 | 相关法律、法规等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业与区域规划、行业准入与产业政策等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相关标准与规范等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源供应情况分析评估 | 项目建设地概况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目所在地能源资源供应条件、价格及规划情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目对当地能源消费的影响 |  |  |  |  |  |  |  |

| 主要耗能品种及年耗能量 | 电能设计总耗量（kWh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃气种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃气设计总耗量（Nm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃油种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃油设计总耗量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃煤种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃煤设计总耗量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热力种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热力设计总耗量（t）/（kWh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年能耗设计总量（tce） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位面积能耗设计指标（tce/（m2.a）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑分项能耗 | 耗能系统 |  |  |  |  |  |  | 设计年耗能量（tce） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项能耗占总能耗百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暖通空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活供水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厨房炊事系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯运输系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 插座供电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居住建筑围护结构保温隔热设计 | 围护结构 |  |  |  | 限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 传热系数限值K 〔W/(m2·k)〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热惰性指标D |  |  | 传热系数 |  |  |  |  |  |  |  | 节能构造措施（节能材料名称、防火隔离带） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能等级 |  |  |
|  |  |  |  |  | 体形系数＞0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体形系数≤0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D≤2.5 |  |  |  |  | 2.5﹤D≤3.0 | D＞3.0 |  |  |  | D≤2.5 |  |  | 2.5﹤D≤3.0 |  |  |  |  | D＞3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶 |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  | 0.60 | 0.70 |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.70 |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外墙 | 北区 |  |  | 0.80 |  |  |  |  | 1.00 | 1.20 |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.20 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 极限值 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南区 |  |  | 1.00 |  |  |  |  | 1.20 | 1.50 |  |  |  | 1.20 |  |  | 1.50 |  |  |  |  | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 极限值 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凸窗的上顶板、下底板和侧向不透明部分 |  |  |  | （限值同上） 极限值 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分户墙 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 封闭楼梯间（或防烟楼梯间隔墙、前室（合用前室）隔墙、封闭外走廊隔墙 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼板 |  |  |  | 1.80（下部为与室外相通的空间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.00（下部为与土壤或非供暖空调空间相邻） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.00（设置地板辐射供暖时，相邻房间之间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.40（设置地板辐射供暖，与土壤或非供暖空调空间相邻） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.00（设置地板辐射供暖时，与室外空气相邻） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 架空或外挑楼板 |  |  |  | 1.50(体形系数≤0.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.00(体形系数＞0.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 户门 |  |  |  | 2.50（通往封闭空间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.00（通往非封闭空间或户外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗 |  |  |  | 窗墙面积比 |  |  |  |  |  | 传热系数 |  |  |  |  |  | 综合遮阳系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窗墙面积比 |  |  |  | 传热系数 |  |  |  |  |  |  |  | 综合遮阳系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型材及 玻璃选型 |  |  |
|  |  |  |  |  | 南 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 北 |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 东 |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西 |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 凸窗 |  |  |  |  | 朝向 | 南、东、西向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数 | 比普通外窗限值小10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 天窗 |  |  |  |  | 总面积 | ≤屋顶总面积的4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 占屋顶总面积的比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外遮阳 | 除公共楼梯间、公共走廊的天窗和贴邻建筑外墙边的地下室空调供暖空间的天窗外，应全部设置外遮阳设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 气密性指标 |  |  |  |  |  | 6层以下4级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6层以上6级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外窗（包括阳台门）通风开口面积的洞地比M |  |  |  |  |  | ≥5%（北区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10%或外窗面积45%（南区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构热工性能的权衡判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 参照建筑在规定条件下的全年采暖和空气调节能耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年能耗 （kWh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位能耗 （kWh/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计建筑在相同条件下的全年采暖和空气调节能耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共建筑围护结构保温隔热设计 | 采用软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 软件版本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑外表面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑体积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体形系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调系统设置情况 |  |  |  |  | 集中：□分体：□ 空调设置面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑朝向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋面透明部分与屋顶总面积之比M: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构项目 |  |  |  |  |  |  |  | 限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K〔W/(m2·k)〕 |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC |  |  |  |  | 平均传热系数K〔W/(m2·k)〕 |  |  |  |  |  |  | 节能构造措施（节能材料名称、厚度、防火隔离带做法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温形式 |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能 等级 |  |  |  |
|  | 屋顶 |  | 非透明部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 透明部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 遮阳形式：（措施） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绿化设置情况 |  |  |  |  |  | 设置部位：设置面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外墙（含非透明幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他围护结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗（包括透光幕墙） |  |  |  |  |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗 (含透光幕墙） |  | 各朝向单一立面最不利窗墙面积比 |  |  |  |  |  | 传热系数〔W/(m2·k)〕 |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC |  |  |  |  | 平均传热系数K〔W/(m2·k)〕 |  |  |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC |  |  |  |  | 型材及玻璃选型（型材品种、空气层厚度、玻璃品种） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可见光透射比 |  |  |  |  |  |  | 是否符合标准规定限值 |  |  |  |
|  |  |  | 立面1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立面2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立面3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立面4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气密性指标 |  |  |  |  |  |  |  | 外窗：幕墙： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可开启面积: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外窗：幕墙： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗遮阳设置 |  |  |  |  |  |  |  | 朝向 : □南□北□东□西； 设置形式：□外□内□中间□其他；□固定□活动；□未设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他需说明情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构热工性能的权衡判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 参照建筑在规定条件下的全年采暖和空气调节能耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年能耗（kWh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位能耗（kWh/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计建筑在相同条件下的全年采暖和空气调节能耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暖通空调系统节能设计 | 室内外设计参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷热源系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输配系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 末端用能设备方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气系统节能设计 | 变配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动力系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采暖空调、通风、电气、给排水系统的自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能耗监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水排水系统节能设计 | 用水量标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供水方式及系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水方式及系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节水措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可再生能源及能源新利用 | 可再生能源利用 |  |  |  |  |  | 可再生能源种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用规模（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用总量(kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论年节煤能力（tce） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 太阳能光热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 太阳能光伏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 太阳能光诱导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 土壤源热泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地表水水源热泵 （含淡水、海水） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 风力发电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生物质能利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 余热废热利用及其他能源新利用 |  |  |  |  |  | 余热废热利用及其他能源新利用形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用规模（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用总量(kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论年节煤能力（tce） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 排风能量热回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冷凝热回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 热电及其他工艺余热废热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 空气源热泵热水供应技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 能源塔热泵技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 室外免费能源技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 天然采光技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可再生能源及能源新利用综合利用量最小值（kWh/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可再生能源及能源新利用综合利用量计算值（kWh/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑物理环境模拟结果 | 日照环境（说明并附图）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采光环境（说明并附图）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风环境（说明并附图）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热环境（说明并附图）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目用能情况分析评估 | 系统流程与技术方案对能源消费的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要耗能设备及其能耗指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体能耗指标（单一系统总体能耗、单位建筑面积能耗、建筑总能耗等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能措施评估 | 节能技术措施分析评估（围护结构保温隔热系统、采暖通风系统、建筑电气与智能化系统、给水排水系统、可再生能源的利用、余热废热利用、其他能源新利用、风环境、热环境等方面的节能技术措施） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 | 围护结构保温隔热系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采暖通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑电气与智能化系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给水排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑节材设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑总平面设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可再生能源及能源新利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日照环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中各项需附计算书或相关说明；

2、各种能源/耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2008），其中电力折标煤应按等价值进行计算；

3、太阳能光热应用规模是指民用建筑项目太阳能集热板总安装面积。

- 民用建筑项目节能登记表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色建筑星级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 |  |  |  | 公共建筑：甲类□，乙类□，丙类□； 居住建筑□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑高度（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑层数 |  |  |  | 地上层，地下层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能耗分析用建筑规倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要耗能品种及年耗能量 |  |  |  | 电能设计总耗量（kWh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 燃气种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃气设计总耗量（Nm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 燃油种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃油设计总耗量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 燃煤种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃煤设计总耗量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 热力种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热力设计总耗量（t）/(kWh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年能耗设计总量（tce） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位面积能耗设计指标（tce/（m2.a）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑分项能耗 |  |  |  | 耗能系统 |  |  |  |  |  |  |  | 设计年耗能量（tce） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项能耗占总能耗百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 暖通空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生活供水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厨房炊事系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电梯运输系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 插座供电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居住建筑围护结构保温隔热设计 | 围护结构 |  |  |  |  | 限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 传热系数限值K 〔W/(m2·k)〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热惰性指标D |  |  | 传热系数 |  |  |  |  |  |  | 节能构造措施 （节能材料名称、防火隔离带） |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能等级 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 体形系数＞0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 体形系数≤0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D≤2.5 |  |  | 2.5﹤D≤3.0 |  | D＞3.0 |  |  | D≤2.5 |  |  | 2.5﹤D≤3.0 |  |  |  |  | D＞3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶 |  |  |  |  | 0.50 |  |  | 0.60 |  | 0.70 |  |  | 0.60 |  |  | 0.70 |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外墙 |  | 北区 |  |  | 0.80 |  |  | 1.00 |  | 1.20 |  |  | 1.00 |  |  | 1.20 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 极限值 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南区 |  |  | 1.00 |  |  | 1.20 |  | 1.50 |  |  | 1.20 |  |  | 1.50 |  |  |  |  | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 极限值 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凸窗的上顶板、下底板和侧向不透明部分 |  |  |  |  | （限值同上） 极限值 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分户墙 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 封闭楼梯间（或防烟楼梯间隔墙、前室（合用前室）隔墙、封闭外走廊隔墙 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼板 |  |  |  |  | 1.80（下部为与室外相通的空间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.00（下部为与土壤或非供暖空调空间相邻） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.00（设置地板辐射供暖时，相邻房间之间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.40（设置地板辐射供暖，与土壤或非供暖空调空间相邻） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.00（设置地板辐射供暖时，与室外空气相邻） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 架空或外挑楼板 |  |  |  |  | 1.50(体形系数≤0.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.00(体形系数＞0.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 户门 |  |  |  |  | 2.50（通往封闭空间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.00（通往非封闭空间或户外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗 |  |  |  |  | 窗墙面积比 |  |  |  |  | 传热系数 |  |  |  |  | 综合遮阳系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窗墙面积比 |  |  |  | 传热系数 |  |  |  |  |  |  | 综合遮阳系数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 型材及 玻璃选型 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 南 |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 北 |  |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 东 |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 西 |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 凸窗 |  |  | 朝向 |  | 南、东、西向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数 |  | 比普通外窗限值小10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |  | 东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 天窗 |  |  | 总面积 |  | ≤屋顶总面积的4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总面积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 占屋顶总面积的比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数 |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外遮阳 |  | 除公共楼梯间、公共走廊的天窗和贴邻建筑外墙边的地下室空调供暖空间的天窗外，应全部设置外遮阳设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 气密性指标 |  |  |  |  | 6层以下4级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6层以上6级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外窗（包括阳台门）通风开口面积的洞地比M |  |  |  |  | ≥5%（北区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10%或外窗面积45%（南区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构热工性能的权衡判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 参照建筑在规定条件下的全年采暖和空气调节能耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年能耗 （kWh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位能耗 （kWh/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计建筑在相同条件下的全年采暖和空气调节能耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共建筑围护结构保温隔热设计 | 采用软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 软件版本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑外表面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑体积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体形系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调系统设置情况 |  |  |  |  |  | 集中：□分体：□ 空调设置面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑朝向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋面透明部分与屋顶总面积之比M: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构项目 |  |  |  |  |  |  | 限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K〔W/(m2·k)〕 |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC |  |  |  |  | 平均传热系数K〔W/(m2·k)〕 |  |  |  |  |  | 节能构造措施（节能材料名称、厚度、防火隔离带做法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温形式 |  |  |  |  |  | 燃烧性能 等级 |  |  |  |
|  | 屋顶 | 非透明部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 透明部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 遮阳形式：（措施） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿化设置情况 |  |  |  |  |  | 设置部位：设置面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外墙（含非透明幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 底面接触室外空气的 架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他围护结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗（包括透光幕墙） |  |  |  |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗 (含透光幕墙） | 各朝向单一立面最不利窗墙面积比 |  |  |  |  |  | 传热系数 〔W/(m2·k)〕 |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC |  |  |  |  | 平均传热系数K〔W/(m2·k)〕 |  |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC |  |  |  |  | 型材及玻璃选型（型材品种、空气层厚度、玻璃品种） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可见光透射比 |  |  |  |  |  | 是否符合标准规定限值 |  |  |  |
|  |  | 立面1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立面2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立面3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立面4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气密性指标 |  |  |  |  |  |  | 外窗：幕墙： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可开启面积: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外窗：幕墙： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗遮阳设置 |  |  |  |  |  |  | 朝向 : □南□北□东□西； 设置形式：□外□内□中间□其他；□固定□活动；□未设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他需说明情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构热工性能的权衡判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 参照建筑在规定条件下的全年采暖和空气调节能耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年能耗（kWh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位能耗（kWh/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计建筑在相同条件下的全年采暖和空气调节能耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可再生能源、能源新利用、余热废热利用情况 |  |  |  | 能源种类 |  |  |  |  |  | 应用规模（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用总量(kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论年节煤能力（tce） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 太阳能光热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 太阳能光伏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 太阳能光诱导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 土壤源热泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地表水水源热泵（含淡水、海水） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 风力发电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生物质能利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排风能量热回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷凝热回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 热电及其他工艺余热废热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空气源热泵热水供应技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 能源塔热泵技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室外免费能源技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 天然采光技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可再生能源及能源新利用综合利用量计算值（kWh/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可再生能源及能源新利用综合利用量计算值（kWh/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要节能措施简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中各项需附计算书或相关说明；

2、各种能源/耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2008），其中电力折标煤应按等价值进行计算；

3、太阳能光热应用规模是指民用建筑项目太阳能集热板总安装面积。

- 绿色建筑预评估表

| 类别 | 《绿色建筑评价标准》条文 |  |  | 分数 |  | 目前得分 | 建议深化或优化项 | 深化或优化后得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 款项内容 |  | 款项分数 | 条文总分 |  |  |  |  |
| 节地与室外环境 | 4.1.1 | 项目选址应符合所在地城乡规划，且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ | □ | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 4.1.2 | 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ | □ | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 4.1.3 | 场地内不应有排放超标的污染源。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ | □ | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 4.1.4 | 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ | □ | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 4.2.1 | 节约集约利用土地。 |  | 19 |  |  | □ |  |  |
|  | 4.2.2 | 场地内合理设置绿化用地。 |  | 9 |  |  | □ |  |  |
|  | 4.2.3 | 合理开发利用地下空间。 |  | 6 |  |  | □ |  |  |
|  | 4.2.4 | 玻璃幕墙可见光反射比不大于0.2。 |  | 2 | 4 |  | □ |  |  |
|  |  | 室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定。 |  | 2 |  |  | □ |  |  |
|  | 4.2.5 | 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定。 |  | 4 |  |  | □ |  |  |
|  | 4.2.6 | 在冬季典型风速和风向条件下 | 建筑物周围人行区风速小于5m/s，且室外风速放大系数小于2； | 2 | 6 |  | □ |  |  |
|  |  |  | 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa ； | 1 |  |  | □ |  |  |
|  |  | 过渡季、夏季典型风速和风向条件下 | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区； | 2 |  |  | □ |  |  |
|  |  |  | 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。 | 1 |  |  | □ |  |  |
|  | 4.2.7 | 红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物等遮阴措施的面积； |  | 2 | 4 |  | □ |  |  |
|  |  | 超过70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不小于0.4。 |  | 2 |  |  | □ |  |  |
|  | 4.2.8 | 场地出入口到达公共汽车站的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m； |  | 3 | 9 |  | □ |  |  |
|  |  | 场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站）； |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  |  | 有便捷的人行通道联系公共交通站点。 |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  | 4.2.9 | 场地内人行通道采用无障碍设计。 |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  | 4.2.10 | 自行车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨措施； |  | 3 | 6 |  | □ |  |  |
|  |  | 合理设置机动车停车设施。 |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  | 4.2.11 | 提供便利的公共服务。 |  | 6 |  |  | □ |  |  |
|  | 4.2.12 | 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施。 |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  | 4.2.13 | 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到30%； |  | 3 | 9 |  | □ |  |  |
|  |  | 合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施； |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  |  | 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%。 |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  | 4.2.14 | 合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。 |  | 6 |  |  | □ |  |  |
|  | 4.2.15 | 种植适应当地气候和土壤条件的植物，采用乔、灌、草结合的复层绿化，种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求； |  | 3 | 6 |  | □ |  |  |
|  |  | 居住建筑绿地配植乔木不少于3株/100m2，公共建筑采用垂直绿化、屋顶绿化等方式。 |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  | 总分 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 节能与能源利用 | 5.1.1 | 建筑设计应符合国家现行有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ | □ | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 5.1.2 | 不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ | □ | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 5.1.3 | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ | □ | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 5.1.4 | 各房间或场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的现行值。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ | □ | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 5.2.1 | 结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。 |  | 6 |  |  | □ |  |  |
|  | 5.2.2 | 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风。 |  | 6 |  |  | □ |  |  |
|  | 5.2.3 | 围护结构热工性能指标优于国家现行相关建筑节能设计标准的规定。 |  | 10 |  |  | □ |  |  |
|  | 5.2.4 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。 |  | 6 |  |  | □ |  |  |
|  | 5.2.5 | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 规定值低20%。 |  | 6 |  |  | □ |  |  |
|  | 5.2.6 | 合理选择和优化供暖、通风与空调系统。 |  | 10 |  |  | □ |  |  |
|  | 5.2.7 | 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗。 |  | 6 |  |  | □ |  |  |
|  | 5.2.8 | 区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，对系统进行分区控制； |  | 3 | 9 |  | □ |  |  |
|  |  | 合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略，且空调冷源的部分负荷性能符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定； |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  |  | 水系统、风系统采用变频技术，且采取相应的水力平衡措施。 |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  | 5.2.9 | 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。 |  | 5 |  |  | □ |  |  |
|  | 5.2.10 | 照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的目标值。 |  | 8 |  |  | □ |  |  |
|  | 5.2.11 | 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。 |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  | 5.2.12 | 三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052的节能评价值要求； |  | 3 | 5 |  | □ |  |  |
|  |  | 水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求。 |  | 2 |  |  | □ |  |  |
|  | 5.2.13 | 排风能量回收系统设计合理并运行可靠。 |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  | 5.2.14 | 合理采用蓄冷蓄热系统。 |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  | 5.2.15 | 合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求。 |  | 4 |  |  | □ |  |  |
|  | 5.2.16 | 根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。 |  | 10 |  |  | □ |  |  |
|  | 总分 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 节水与水资源利用 | 6.1.1 | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ | □ | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 6.1.2 | 给排水系统设置应合理、完善、安全。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ | □ | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 6.1.3 | 应采用节水器具。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ | □ | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 6.2.2 | 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件； |  | 1 | 7 |  | □ |  |  |
|  |  | 室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损； |  | 1 |  |  | □ |  |  |
|  |  | 设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表。 |  | 5 |  |  | □ |  |  |
|  | 6.2.3 | 给水系统无超压出流现象。 |  | 8 |  |  | □ |  |  |
|  | 6.2.4 | 按使用用途，对厨房、卫生间、空调系统、游泳池、绿化、景观等用水分别设置用水计量装置，统计用水量； |  | 2 | 6 |  | □ |  |  |
|  |  | 按付费或管理单元，分别设置用水计量装置，统计用水量。 |  | 4 |  |  | □ |  |  |
|  | 6.2.5 | 采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器； |  | 2 | 4 |  | □ |  |  |
|  |  | 设置用者付费的设施。 |  | 2 |  |  | □ |  |  |
|  | 6.2.6 | 使用较高用水效率等级的卫生器具。 |  | 10 |  |  | □ |  |  |
|  | 6.2.7 | 采用节水灌溉系统； |  | 7 | 10 |  | □ |  |  |
|  |  | 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施； |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  |  | 或种植无需永久灌溉植物。 |  | 10 |  |  | □ |  |  |
|  | 6.2.8 | 空调设备或系统采用节水冷却技术。 |  | 10 |  |  | □ |  |  |
|  | 6.2.9 | 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施。 |  | 5 |  |  | □ |  |  |
|  | 6.2.10 | 合理使用非传统水源。 |  | 15 |  |  | □ |  |  |
|  | 6.2.11 | 冷却水补水使用非传统水源。 |  | 8 |  |  | □ |  |  |
|  | 6.2.12 | 对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施； |  | 4 | 7 |  | □ |  |  |
|  |  | 利用水生动、植物进行水体净化。 |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  | 总分 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 节材与材料资源利用 | 7.1.1 | 不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ |  | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 7.1.2 | 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ |  | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 7.1.3 | 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ |  | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 7.2.1 | 择优选用建筑形体。 |  | 9 |  |  | □ |  |  |
|  | 7.2.2 | 对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，达到节材效果。 |  | 5 |  |  | □ |  |  |
|  | 7.2.3 | 土建工程与装修工程一体化设计。 |  | 10 |  |  | □ |  |  |
|  | 7.2.4 | 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）。 |  | 5 |  |  | □ |  |  |
|  | 7.2.5 | 采用工厂化生产的预制构件。 |  | 5 |  |  | □ |  |  |
|  | 7.2.6 | 采用整体化定型设计的厨房； |  | 3 | 6 |  | □ |  |  |
|  |  | 采用整体化定型设计的卫浴间。 |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  | 7.2.8 | 现浇混凝土采用预拌混凝土。 |  | 10 |  |  | □ |  |  |
|  | 7.2.9 | 建筑砂浆采用预拌砂浆。 |  | 5 |  |  | □ |  |  |
|  | 7.2.10 | 合理采用高强建筑结构材料。 |  | 10 |  |  | □ |  |  |
|  | 7.2.11 | 合理采用高耐久性建筑结构材料。 |  | 5 |  |  | □ |  |  |
|  | 7.2.12 | 采用可再利用材料和可再循环材料。 |  | 10 |  |  | □ |  |  |
|  | 总分 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 室内环境质量 | 8.1.1 | 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ | □ | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 8.1.2 | 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ | □ | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 8.1.3 | 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ | □ | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 8.1.4 | 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的规定。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ | □ | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 8.1.5 | 在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ | □ | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 8.1.6 | 屋顶和东、西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176 的要求。 |  | 控制项 |  | 满足□ 不满足□ | □ | 满足□ 不满足□ |  |
|  | 8.2.1 | 主要功能房间的室内噪声级 。 |  | 6 |  |  | □ |  |  |
|  | 8.2.2 | 主要功能房间的隔声性能良好。 |  | 9 |  |  | □ |  |  |
|  | 8.2.3 | 建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰； |  | 2 | 4 |  | □ |  |  |
|  |  | 采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施，使用率不小于50%。 |  | 2 |  |  | □ |  |  |
|  | 8.2.4 | 公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求。 |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  | 8.2.5 | 建筑主要功能房间具有良好的户外视野。 |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  | 8.2.6 | 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 的要求。 |  | 8 |  |  | □ |  |  |
|  | 8.2.7 | 主要功能房间有合理的控制眩光措施； |  | 6 | 14 |  | □ |  |  |
|  |  | 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60% |  | 4 |  |  | □ |  |  |
|  |  | 根据地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例。 |  | 4 |  |  | □ |  |  |
|  | 8.2.8 | 采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。 |  | 12 |  |  | □ |  |  |
|  | 8.2.9 | 供暖空调系统末端现场可独立调节。 |  | 8 |  |  | □ |  |  |
|  | 8.2.10 | 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。 |  | 13 |  |  | □ |  |  |
|  | 8.2.11 | 重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求； |  | 4 | 7 |  | □ |  |  |
|  |  | 避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所。 |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  | 8.2.12 | 对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动； |  | 5 | 8 |  | □ |  |  |
|  |  | 实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动。 |  | 3 |  |  | □ |  |  |
|  | 8.2.13 | 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 |  | 5 |  |  | □ |  |  |
|  | 总分 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 提高与创新 | 11.2.1 | 围护结构热工性能比国家现行有关建筑节能设计标准的规定高20%，或者供暖空调全年计算负荷降低幅度达到15%。 |  | 2 | 10 |  | □ |  |  |
|  | 11.2.2 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求。 |  | 1 |  |  | □ |  |  |
|  | 11.2.3 | 采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利用率不低于70%。 |  | 1 |  |  | □ |  |  |
|  | 11.2.4 | 卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的1级。 |  | 1 |  |  | □ |  |  |
|  | 11.2.5 | 采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构。 |  | 1 |  |  | □ |  |  |
|  | 11.2.6 | 对主要功能房间采取有效的空气处理措施。 |  | 1 |  |  | □ |  |  |
|  | 11.2.8 | 建筑方案充分考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能。 |  | 2 |  |  | □ |  |  |
|  | 11.2.9 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑。 |  | 1 |  |  | □ |  |  |
|  | 11.2.10 | 应用建筑信息模型（BIM）技术。 |  | 2 |  |  | □ |  |  |
|  | 11.2.11 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。 |  | 1 |  |  | □ |  |  |
|  | 11.2.12 | 采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。 |  | 2 |  |  | □ |  |  |

注：资料现状有3种：已提供 √，未提供×，项目中无需提供〇

- 民用建筑项目节材评估表

| 指标名称 | 类别 | 评估要求 | 评估内容 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策相符性评估 | 控制项 | 法律法规相符性评估 | 项目建设与节材相关的法律、法规和政策性文件相符。 |  |
|  |  | 标准、规范相符性评估 | 项目建设所参考的规范标准选用合适。 |  |
|  |  |  | 项目设计依据中，所参考的规范标准并未过期或者作废。 |  |
|  | 政策相符性评估小结： 控制项判定结论：全部满足要求□ 存在不满足项□ |  |  |  |
| 建筑材料节材性评估 | 控制项 | 建筑材料选择应符合国家、地方的关于限制和禁止使用建筑材料的要求。 | 未采用国家和地方公布的禁止和限制使用的建筑材料。 |  |
|  |  |  | 新型墙体材料按照《浙江省发展新型墙体材料条例》、《浙江省新型墙体材料产品认定管理办法》进行认定和使用，或为《浙江省新型墙体材料产品目录》中的墙体材料。 |  |
|  |  | 评估混凝土使用的基本情况，包括混凝土的品种选择、强度等级和性能要求及其应用部位、数量等。 | 现浇混凝土应采用预拌混凝土。 |  |
|  |  | 评估高强钢筋使用基本情况，包括高强钢筋的品种、强度等级、物理力学性能等。 | 应明确高强钢筋的品种、强度等级、物理力学性能。 |  |
|  |  |  | 高强钢筋的技术指标应符合《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》。 |  |
|  |  |  | 高强钢筋的分布和数量、使用部位的合理性和节材性。 |  |
|  | 优选项 | 填充墙优先采用轻质、高强、保温隔热性能良好的墙体材料。 | 填充墙体材料，包括墙体块材、板材，在满足使用功能规定的强度等级时，应采用容重低的产品，如蒸压砂加气砌块、蒸压灰加气砌块等。 |  |
|  |  |  | 高层建筑填充墙不宜采用容重大的材料。 |  |
|  |  | 评估混凝土使用的基本情况，合理使用高性能、高强混凝土以及轻骨料混凝土和纤维混凝土。 | 评估高性能混凝土使用部位的合理性，且应符合《混凝土结构耐久性设计规范》、《高性能混凝土应用技术规程》的相关规定。 |  |
|  |  |  | 高层混凝土结构中承受较大荷载的构件宜优先采用高强混凝土。 |  |
|  |  |  | 采用轻骨料混凝土时，明确使用部位、效果及其技术指标、制备技术和泵送技术。 |  |
|  |  |  | 采用纤维混凝土时，明确纤维混凝土中纤维掺量的的合理性、配合比、使用效果。 |  |
|  |  | 评估高强钢筋的分布和数量、使用部位的合理性和节材性。 | 按承载能力控制配置构件钢筋时，优先使用400MPa螺纹钢筋，鼓励采用500MPa螺纹钢筋。 |  |
|  |  |  | 大跨、高层建筑的梁、柱、杆类构件的受力钢筋采用400MPa、500MPa钢筋，优先采用500MPa螺纹钢筋。必要时采用高强抗震钢筋。 |  |
|  |  |  | 中跨、轻载结构的板、墙、壳面状构件或底层建筑构件的受力钢筋采用300MPa、400MPa钢筋。 |  |
|  |  | 评估高强钢材使用的基本情况、品种选择、使用部位以及分布的合理性和节材性。 | 钢材应符合《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》、《高层建筑结构用钢板》的规定。 |  |
|  |  |  | 明确高强钢材的品种、强度等级、物理力学性能。 |  |
|  |  |  | 高强钢材的使用是否合理，包括高强钢材的品种选择、使用部位等。 |  |
| 建筑材料节材性评估 | 优选项 | 按照因地制宜，就地取材原则，材料宜应本地化，优先选用建筑工程所在地的材料。 | 施工现场500km以内生产的建筑材料质量占建筑材料总质量的比例，不小于70%。 |  |
|  |  | 根据工程实际情况，鼓励选用新型建筑材料。 | 明确新型材料的品种、性能和特点。 |  |
|  |  |  | 优先选用国家、地方建设主管部门推荐使用的新型建筑材料。 |  |
|  |  |  | 鼓励至少使用一种新型建筑材料，使用新型材料时比例不小于同类材料的30%。 |  |
|  |  | 鼓励选用可再循环利用建筑材料。 | 以废弃物为原料生产的墙体材料，废弃物掺量应大于20%，其用量占同类墙体材料的比例不低于30%。 |  |
|  |  |  | 可再循环利用墙体材料的使用率大于5%。 |  |
|  |  |  | 评估项目场地内建筑废弃物的处理和再利用率，包括原有建筑物拆迁过程中废弃材料处理的合理性以及拆迁后各类建筑材料的去向、再回收利用途径的合理性。 |  |
|  | 建筑材料节材性评估小结： 控制项判定结论：全部满足要求□存在不满足项□ 优选项判定结论： |  |  |  |
| 建筑设计节材技术评估 | 控制项 | 根据场地原始地形条件，合理确定土方平衡的初始场地标高、室外地坪标高。 | 对于山地建筑，应根据场地原始地形避免大挖大填，结合场地周边地形图、市政管网标高等，合理选取场地正负零标高。 |  |
|  |  |  | 室外地坪标高的确定，应尽量减少地下室承担的水土压力。 |  |
|  | 优选项 | 建筑平面布局合理，空间分隔兼顾考虑建筑功能变化的灵活性、适应性。 | 建筑物的建筑功能具备灵活性、适应性，室内宜采用大空间设计，分隔宜采用轻质墙材。 |  |
|  |  |  | 设计时尽量遵循模数协调原则，以减少施工废料。 |  |
|  |  | 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件；外立面应尽量简洁规整，以减少风荷载作用效应。 | 减少不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等作为构成要素在建筑中使用； |  |
|  |  |  | 减少在屋顶等处设立单纯为追求标志性效果的塔、球、曲面等异型构件； |  |
|  |  |  | 女儿墙高度未超过安全高度规定的2倍。 |  |
| 建筑设计节材技术评估小结： 控制项判定结论：全部满足要求□存在不满足项□ 优选项判定结论： |  |  |  |  |
| 结构设计节材技术评估 | 控 制项 | 建筑抗震设防类别、抗震设计参数取用合理。 | 建筑抗震设计所采用的建筑抗震设防类别，符合国家标准《建筑抗震设防分类标准》的规定。 |  |
|  |  |  | 建筑抗震设计采用的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和所属设计地震分组选用合理。 |  |
|  |  | 岩土勘察报告提供的设计参数合理。 | 正确使用岩土工程勘察报告所提供的岩土参数，是否正确采用岩土工程勘察报告对基础形式、地基处理、防腐蚀措施(地下水有腐蚀性时)等提出的建议并采用相应措施。 |  |
|  |  | 荷载取值正确，结构计算模型及电算软件选择合理。 | 所使用的软件是否通过有关部门的鉴定；计算软件的技术条件，是否符合现行工程建设标准的规定。 |  |
|  |  |  | 计算简图与施工图相符；计算模型符合结构的实际工作状况；输入的荷载正确（面荷载、线荷载和集中荷载等）；采用经过有效审定（或鉴定）的计算程序且输入的总体信息合理。 |  |
|  |  |  | 整体计算和截面验算均满足规范要求。 |  |
|  |  | 地基基础选型及设计合理。 | 设计文件正确使用岩土工程勘察报告所提供的岩土参数，正确采用岩土工程勘察报告对基础形式、地基处理、防腐蚀措施（地下水有腐蚀性时）等提出的建议，并采取了相应措施。 |  |
|  |  |  | 判别勘察报告提供参数的合理性。 |  |
|  |  |  | 需考虑地下水位对地下建筑影响的工程，设计及计算所采用的防水设计水位和抗浮设计水位，复核岩土工程勘察报告所提供的水位。 |  |
|  |  |  | 桩基类型选择、桩的布置、成桩方法、终止成桩条件、试桩要求及桩的检测等等是否有明确的要求。 |  |
|  |  |  | 采用提高单桩承载力的措施（如：结合具体土的类型和特性，灌注桩采用后注浆工艺） |  |
| 结构设计节材技术评估 | 控制项 | 结构体系和结构布置合理，传力路径明确。 | 房屋结构的高度在规范、规程规定的最大适用高度以内；超限高层建筑是否执行建设行政主管部门在初步设计阶段的抗震设防专项审查意见。 |  |
|  |  |  | 结构平面布置规则，抗侧力体系布置、刚度、质量分布是否均匀对称；对平面不规则结构采取了有效措施；不应采用严重不规则的方案。 |  |
|  |  |  | 结构竖向高宽比控制、竖向抗侧力构件的连续性及截面尺寸、结构材料强度等级变化合理；对竖向不规则结构采取了有效措施。 |  |
|  | 结构设计节材技术评估小结： 控制项判定结论：全部满足要求□ 存在不满足项□ |  |  |  |
| 建筑工业化技术评估 |  | 评估建筑结构体系应符合产业化建筑标准。 | 推广应用的工业化建筑结构体系，包括装配式钢筋混凝土结构（框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构、框架筒体结构）、钢结构、轻型钢结构等。 |  |
|  |  | 评估建筑设计是否采用设计标准化技术。 | 尽量多采用标准规格的预制成品或部品，减少现场加工材料所造成的浪费。 |  |
|  |  |  | 鼓励使用工业化成品墙体。 |  |
|  |  | 评估建筑标准化技术和工业化成套技术，包括整体厨卫技术、生态环境保障技术、管网技术与智能化技术等。 | 评估建筑结构成套技术是否满足使用的舒适性要求 |  |
|  |  |  | 评估建筑部品化程度。 |  |
|  |  |  | 建筑信息传收技术、自控系统、防卫系统、能耗和智能化控制系统应达到较高水平。 |  |
|  |  | 建筑工业化技术评估小结： 优选项判定结论： |  |  |

注：判定结论有3种：满足要求 √，不满足要求×，不参评〇

- 节能评估前期项目资料清单

| 所需提供项目材料 |  |  | 提供方 | 资料形式 | 资料现状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各项内容 |  | 主要包含内容 |  |  |  |  |
| 项目审批文件 |  | 工程的有关批复文件 包含方案批复或初步设计批复文件 | 委托单位 | 复印件或扫描件 |  |  |
|  |  | 项目立项批准文件和规划选址意见书 |  |  |  |  |
|  |  | 控制性详细规划 包含本建设项目基地的“规划图则”或所在地城乡规划主管部门批发的用地许可及“规划设计要点” |  |  |  |  |
| 规划专业 | 区域控制性规划 |  | 委托单位 | 扫描件或电子稿 |  |  |
|  | 总图 | 红线图 | 设计单位 | 扫描件或电子稿 |  |  |
|  |  | 建筑地块总平面图 |  | 电子稿 |  |  |
|  | 市政能源总图 | 市政给排水总平面图 | 委托单位或设计单位 | 扫描件或电子稿 |  |  |
|  |  | 市政供电总平面图 | 委托单位或设计单位 | 扫描件或电子稿 |  |  |
|  |  | 市政燃气总平面图 | 委托单位或设计单位 | 扫描件或电子稿 |  |  |
|  |  | 其他市政能源总平面图 | 委托单位或设计单位 | 扫描件或电子稿 |  |  |
| 建筑专业 | 设计说明 | 设计依据 | 设计单位 | 电子稿 |  |  |
|  |  | 工程建设的规模和设计范围及主要功能 |  |  |  |  |
|  |  | 设计技术经济指标 |  |  |  |  |
|  |  | 围护结构的主要构造及保温材料 |  |  |  |  |
|  |  | 外窗（含凸窗、天窗）、透明幕墙的设计要求 |  |  |  |  |
|  | 设计图纸 | 效果图、效果图总图 | 设计单位 | 电子稿 |  |  |
|  |  | 平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 主要立面图 |  |  |  |  |
|  |  | 主要剖面图 |  |  |  |  |
|  |  | 重点部位节点详图 |  |  |  |  |
|  | 各幢建筑节能计算模型及计算书 |  | 设计单位 | 电子稿 |  |  |
|  | 围护结构节能设计表 |  | 设计单位 | 电子稿 |  |  |
| 结构专业 | 设计说明 | 设计依据 | 设计单位 | 电子稿 |  |  |
|  |  | 建筑结构自然条件、使用年限、分类等级、主要恒载和活荷载取值 |  |  |  |  |
|  |  | 地下室及上部结构设计概况 |  |  |  |  |
|  |  | 地基基础设计情况 |  |  |  |  |
|  |  | 结构分析软件、模型 |  |  |  |  |
|  |  | 主要结构材料说明 |  |  |  |  |
|  | 建筑及结构节材设计专篇 | 节材措施 | 设计单位 | 电子稿 |  |  |
|  |  | 项目所在地材料供应情况 |  |  |  |  |
|  |  | 项目可再循环利用、新型墙体材料、高性能材料利用情况 |  |  |  |  |
|  | 设计图纸 | 基础平面布置图及主要基础构件的截面尺寸 | 设计单位 | 电子稿 |  |  |
|  |  | 楼层结构平面布置图 |  |  |  |  |
|  | 地质勘探资料（初勘资料） |  | 委托单位 | 电子稿 |  |  |
| 暖通专业 | 设计说明 | 设计依据 | 设计单位 | 电子稿 |  |  |
|  |  | 暖通空调室内外设计参数及指标 |  |  |  |  |
|  |  | 不同冷热源分区系统的空调冷负荷计算数据 |  |  |  |  |
|  |  | 冷热源供给方式及参数 |  |  |  |  |
|  |  | 空调水系统、风系统的形式及主要参数 |  |  |  |  |
|  |  | 保温材料的选择及性能参数 |  |  |  |  |
|  |  | 空调系统的控制方式 |  |  |  |  |
|  | 设计图纸 | 供热通风空调系统主要用能设备表 | 设计单位 | 电子稿 |  |  |
|  |  | 供热通风空调系统的冷热源位置 |  |  |  |  |
|  |  | 空调冷热源系统原理图 |  |  |  |  |
|  |  | 空调风系统干线平面 |  |  |  |  |
|  |  | 空调水系统干线平面 |  |  |  |  |
|  |  | 空调冷媒系统分区平面或干线平面 |  |  |  |  |
| 给排水专业 | 设计说明 | 设计依据 | 设计单位 | 电子稿 |  |  |
|  |  | 水源设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 给水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 热水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 排水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 雨水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 中水系统、雨水利用系统 |  |  |  |  |
|  |  | 室外给排水 |  |  |  |  |
|  |  | 景观水体 |  |  |  |  |
|  |  | 管材、接口及敷设方式 |  |  |  |  |
|  |  | 节水、节能措施 |  |  |  |  |
|  | 设计图纸 | 建筑室外给排水总平面图 | 设计单位 | 电子稿 |  |  |
|  |  | 给排水系统原理图 |  |  |  |  |
|  |  | 给排水平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 机房平面图 |  |  |  |  |
|  | 计算书 | 各种用水定额、用水单位数、使用时数、小时变化系数、最高日用水量、平均时用水量、最大时用水量 | 设计单位 | 电子稿 |  |  |
| 电气及建筑智能化专业 | 设计说明 | 设计依据 | 设计单位 | 电子稿 |  |  |
|  |  | 变、配、发电系统设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 照明系统设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 动力系统节能设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 内部用电考核计量、用电分项计量系统说明 |  |  |  |  |
|  |  | 运行管理 |  |  |  |  |
|  |  | 智能化系统说明 |  |  |  |  |
|  | 设计图纸 | 电气总平面图 | 设计单位 | 电子稿 |  |  |
|  |  | 变、配、发电系统 |  |  |  |  |
|  |  | 变、配、发电站平面布置图 |  |  |  |  |
|  |  | 配电系统 |  |  |  |  |
|  |  | 各智能化系统的系统接线图 |  |  |  |  |
|  | 计算书 | 用电设备负荷计算 | 设计单位 | 电子稿 |  |  |
|  |  | 无功补偿及变压器选型计算 |  |  |  |  |
|  |  | 自备电源负荷计算 |  |  |  |  |
|  |  | 其它有关节能的计算 |  |  |  |  |
| 其他 | 可再生能源使用情况 | 可再生能源形式及容量说明 | 设计单位 | 电子稿 |  |  |
|  |  | 可再生能源的布置及原理图 | 设计单位 | 电子稿 |  |  |
|  | 建筑sketch模型或3DS模型 |  | 设计单位 | 电子稿 |  |  |

注：资料现状有3种：已提供 √，未提供×，项目中无需提供〇

- 节能评估提供图审单位复查内容

| 节能评估审查意见 |  |  |  |  | 设计单位回复 | 图审单位复核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各项内容 | 评估内容 |  | 符合性评估 |  |  |  |
|  |  |  | 符合性 | 备注 |  |  |
| 规划及建筑专业 | 项目选址 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑密度、容积率满足规划要求 |  |  |  |  |  |
|  | 主要出入口位置 |  |  |  |  |  |
|  | 政策符合性 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑设计节材符合性 |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构符合性 |  |  |  |  |  |
| 结构专业 | 政策符合性 |  |  |  |  |  |
|  | 节材符合性 |  |  |  |  |  |
| 暖通专业 | 室内设计参数选取 |  |  |  |  |  |
|  | 冷热指标与换气次数选取 |  |  |  |  |  |
|  | 冷热源 | 系统配置 |  |  |  |  |
|  |  | 主机效率 |  |  |  |  |
|  |  | 部分负荷下的调控 |  |  |  |  |
|  |  | 空调室外机的散热环境 |  |  |  |  |
|  | 输配系统 | 系统配置 |  |  |  |  |
|  |  | 输配效率 |  |  |  |  |
|  |  | 部分负荷下的调控 |  |  |  |  |
|  | 末端设备 | 项目的适应性 |  |  |  |  |
|  |  | 参数选取的合理性 |  |  |  |  |
|  |  | 系统布置 |  |  |  |  |
| 给排水专业 | 生活用水定额 |  |  |  |  |  |
|  | 给水系统 |  |  |  |  |  |
|  | 排水系统 |  |  |  |  |  |
|  | 节水设备 |  |  |  |  |  |
|  | 节水措施 |  |  |  |  |  |
|  | 管材设计 |  |  |  |  |  |
|  | 给水系统计量 |  |  |  |  |  |
|  | 绿化及道路浇洒用水定额设计 |  |  |  |  |  |
|  | 绿化灌溉 |  |  |  |  |  |
|  | 景观用水 |  |  |  |  |  |
| 电气及建筑智能化专业 | 低压配电 | 变配电系统 |  |  |  |  |
|  |  | 电气设备 |  |  |  |  |
|  | 变配电所 | 变配电所位置与供电半径 |  |  |  |  |
|  |  | 变压器数量、容量配置、选型 |  |  |  |  |
|  | 照明 | 照明功率密度 |  |  |  |  |
|  |  | 照明光源与灯具 |  |  |  |  |
|  |  | 照明控制 |  |  |  |  |
|  | 分项计量系统 |  |  |  |  |  |
| 建筑设备监控系统 | 建筑设备监控系统 |  |  |  |  |  |
|  | 能耗监测系统 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 可再生能源使用情况 |  |  |  |  |  |

- 主要建筑物的年运行时间和每天工作小时数

| 建筑性质 | 年运行天数(d) | 每天工作小时数(h) |
| --- | --- | --- |
| 住宅、公寓 | 365 | 8~10 |
| 餐厅 | 365 | 10~12 |
| 办公 | 250 | 8~12 |
| 商业 | 365 | 12~14 |
| 体育场、馆 | 250~365 | 10~12 |
| 剧场 | 250~365 | 8~10 |
| 医院 | 365 | 20~24 |
| 高等院校、寄宿制学校 | 295 | 10~12 |
| 中小学校 | 191 | 8~10 |
| 幼儿园 | 250 | 8~10 |
| 展览馆、博物馆 | 250~365 | 10~12 |
| 社区服务 | 250~365 | 8~10 |
| 汽车库 | 365 | 18~22 |
| 设备机房 | 365 | 12~14 |

- 主要公共建筑负荷密度表

| 名称 | 负荷类别 | 负荷指标(W/m2) |
| --- | --- | --- |
| 办公 | 照明/插座 | 9/30 |
| 会议室 | 照明/插座 | 9/10 |
| 复印室 | 照明/插座 | 9/30 |
| 广播室 | 照明/插座 | 30/40 |
| 休息室 | 照明/插座 | 15/5 |
| 中庭 | 照明/插座 | 40/10 |
| 多功能厅 | 照明/插座 | 18/40 |
| 阅览室 | 照明/插座 | 11/10 |
| 汽车库 | 照明 | 4 |
| 自行车库 | 照明 | 4 |
| 零售区 | 照明/插座 | 13/20 |
| 商业 | 照明/插座 | 11/20 |
| 设备用房 | 照明/插座 | 8/10 |
| 门厅 | 照明/插座 | 15/10 |
| 卫生间 | 照明 | 15 |
| 储藏室 | 照明 | 5 |
| 楼梯间 | 照明 | 10 |
| 走廊 | 照明 | 10 |
| 餐厅 | 照明/插座 | 13/20 |
| 厨房 | 照明/插座 | 11/40 |
| 咖啡厅 | 照明/插座 | 20/20 |
| 信息机房 | 照明/插座 | 18/10 |
| 教室 | 照明/插座 | 9/10 |
| 学校实验室 | 照明/插座 | 9/20 |
| 客房 | 照明/插座 | 15/20 |
| 展览厅 | 照明/插座 | 11/10 |
| 棋牌室 | 照明/插座 | 13/5 |
| 美容美发 | 照明/插座 | 18/100 |
| 洗衣房 | 照明/插座 | 11/30 |
| 溜冰场 | 照明/插座 | 11/5 |
| 健身房 | 照明/插座 | 8/10 |
| 羽毛球训练馆 | 照明/插座 | 11/10 |
| 乒乓球训练馆 | 照明/插座 | 27/10 |
| 维修间 | 照明/插座 | 20/20 |
| 更衣间 | 照明 | 5 |
| 病房 | 照明/插座 | 6/20 |
| 药房 | 照明/插座 | 20/20 |
| 诊室、治疗室 | 照明/插座 | 11/20 |
| 化验室 | 照明/插座 | 18/20 |
| 手术室 | 照明/插座 | 30/40 |
| 候诊室、挂号厅 | 照明/插座 | 8/10 |
| 候车（机、船）室 | 照明/插座 | 9/10 |
| 配电室 | 照明/插座 | 7/20 |
| 网络中心、电话站 | 照明/插座 | 18/15 |
| 冷冻站 | 照明/插座 | 7/10 |
| 泵房 | 照明/插座 | 4/10 |

- 主要用电设备需用系数参考表

| 负荷名称 | 规模 | 需用系数Kx | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照明 | 面积S＜500m2 | 1~0.9 | 含插座容量。荧光灯就地补偿或采用电子镇流器。 |
|  | 500m2＜面积S＜3000m2 | 0.9~0.7 |  |
|  | 3000m2＜面积S＜15000m2 | 0.75~0.55 |  |
|  | 面积S＞15000m2 | 0.7~0.4 |  |
| 冷冻机、锅炉 | 1~3台 | 0.9~0.7 |  |
|  | ＞3台 | 0.7~0.6 |  |
| 热力站、水泵、通风机 | 1~5台 | 0.95~0.8 |  |
|  | ＞5台 | 0.8~0.6 |  |
| 厨房设备 | ≤100kW | 0.5~0.2 |  |
| 洗衣设备 | ＞100kW | 0.4~0.3 |  |
| 分体空调设备 | 4~10台 | 0.8~0.6 |  |
|  | 11~50台 | 0.6~0.4 |  |
|  | ＞50台 | 0.4~0.3 |  |
| 舞台照明 | ＜200kW | 1~0.6 |  |
|  | ≥200kW | 0.6~0.4 |  |
| 电梯 | 2台 | 0.91 | 使用频繁 |
|  |  | 0.85 | 使用一般 |
|  | 3台 | 0.85 | 使用频繁 |
|  |  | 0.78 | 使用一般 |
|  | 4台 | 0.8 | 使用频繁 |
|  |  | 0.72 | 使用一般 |
|  | 5台 | 0.76 | 使用频繁 |
|  |  | 0.67 | 使用一般 |
|  | 6台 | 0.72 | 使用频繁 |
|  |  | 0.63 | 使用一般 |
|  | 7台 | 0.69 | 使用频繁 |
|  |  | 0.59 | 使用一般 |
|  | 8台 | 0.67 | 使用频繁 |
|  |  | 0.56 | 使用一般 |

- 常用建筑空调负荷时间频数

表M-1 浙江省各地市办公建筑冷负荷率频数比例

| 负荷率 | 杭州 | 湖州 | 嘉兴 | 金华 | 宁波 | 衢州 | 绍兴 | 舟山 | 温州 | 台州 | 丽水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 20% | 0.30% | 0.10% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.10% | 0.10% |
| 30% | 1.20% | 2.10% | 2.20% | 1.40% | 1.50% | 1.10% | 1.50% | 1.60% | 0.30% | 2.40% | 0.90% |
| 40% | 5.80% | 6.20% | 4.95% | 4.80% | 6.50% | 5.40% | 8.70% | 7.20% | 5.60% | 7.50% | 5.50% |
| 50% | 6.50% | 9.10% | 7.00% | 5.90% | 8.50% | 6.20% | 8.10% | 10.40% | 9.20% | 9.60% | 7.10% |
| 60% | 15.50% | 13.50% | 11.00% | 10.70% | 14.20% | 11.60% | 15.10% | 12.20% | 13.10% | 14.90% | 10.00% |
| 70% | 12.20% | 18.80% | 12.20% | 12.80% | 13.50% | 12.50% | 14.70% | 12.20% | 19.60% | 13.90% | 15.20% |
| 80% | 36.50% | 25.10% | 31.60% | 18.40% | 31.00% | 24.90% | 22.80% | 29.10% | 25.30% | 28.90% | 24.90% |
| 90% | 20.10% | 22.80% | 27.50% | 40.80% | 23.20% | 29.80% | 24.00% | 24.00% | 21.00% | 19.90% | 25.50% |
| 100% | 1.90% | 2.30% | 3.40% | 5.20% | 1.60% | 8.50% | 5.10% | 3.00% | 5.90% | 2.80% | 10.80% |

表M-2浙江省各地市商业建筑冷负荷率频数比例

| 负荷率 | 杭州 | 湖州 | 嘉兴 | 金华 | 宁波 | 衢州 | 绍兴 | 舟山 | 温州 | 台州 | 丽水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 30% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 40% | 1.60% | 2.20% | 2.30% | 1.10% | 1.10% | 0.70% | 1.40% | 2.00% | 0.10% | 2.40% | 1.90% |
| 50% | 6.00% | 5.40% | 3.70% | 3.30% | 9.30% | 3.30% | 7.70% | 5.60% | 1.60% | 6.80% | 3.70% |
| 60% | 15.40% | 13.70% | 8.60% | 8.00% | 8.70% | 5.00% | 14.80% | 12.00% | 15.70% | 16.30% | 12.20% |
| 70% | 50.90% | 43.10% | 58.10% | 46.20% | 43.80% | 33.00% | 37.30% | 49.40% | 38.00% | 43.90% | 43.70% |
| 80% | 19.40% | 29.70% | 21.10% | 34.50% | 30.20% | 45.00% | 29.70% | 20.80% | 29.80% | 22.90% | 29.20% |
| 90% | 5.20% | 3.90% | 4.70% | 4.40% | 4.00% | 9.80% | 7.00% | 8.20% | 12.60% | 5.90% | 7.80% |
| 100% | 1.40% | 1.90% | 1.40% | 2.40% | 2.90% | 3.20% | 2.10% | 1.70% | 2.20% | 1.80% | 1.50% |

表M-3浙江省各地市酒店建筑冷负荷率频数比例

| 负荷率 | 杭州 | 湖州 | 嘉兴 | 金华 | 宁波 | 衢州 | 绍兴 | 舟山 | 温州 | 台州 | 丽水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% | 0.60% | 1.50% | 1.20% | 0.70% | 3.00% | 0.90% | 3.10% | 1.50% | 0.20% | 1.20% | 1.70% |
| 20% | 2.90% | 3.90% | 3.00% | 2.60% | 4.80% | 4.50% | 7.70% | 3.90% | 4.60% | 3.90% | 4.20% |
| 30% | 10.90% | 15.50% | 9.70% | 11.90% | 13.20% | 17.20% | 14.00% | 16.30% | 19.20% | 13.20% | 19.40% |
| 40% | 21.30% | 21.90% | 19.80% | 20.70% | 19.50% | 20.80% | 20.40% | 19.90% | 23.00% | 19.80% | 19.40% |
| 50% | 16.20% | 16.70% | 17.10% | 16.70% | 15.80% | 16.00% | 15.30% | 13.70% | 13.20% | 15.20% | 15.70% |
| 60% | 17.00% | 17.70% | 19.40% | 15.30% | 17.40% | 15.00% | 17.90% | 16.10% | 14.00% | 15.80% | 14.80% |
| 70% | 16.00% | 11.40% | 13.90% | 15.70% | 13.10% | 13.20% | 9.00% | 14.00% | 14.20% | 15.60% | 13.60% |
| 80% | 11.00% | 8.60% | 11.30% | 9.50% | 10.20% | 9.20% | 9.80% | 11.60% | 9.30% | 13.10% | 8.10% |
| 90% | 4.00% | 2.40% | 3.80% | 6.40% | 3.00% | 2.70% | 2.80% | 2.30% | 2.30% | 2.10% | 3.00% |
| 100% | 0.60% | 1.50% | 1.20% | 0.70% | 3.00% | 0.90% | 3.10% | 1.50% | 0.20% | 1.20% | 1.70% |

表M-4浙江省各地市办公建筑热负荷率频数比例

| 负荷率 | 杭州 | 湖州 | 嘉兴 | 金华 | 宁波 | 衢州 | 绍兴 | 舟山 | 温州 | 台州 | 丽水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% | 53.10% | 57.90% | 54.80% | 56.90% | 54.10% | 56.20% | 58.70% | 56.60% | 47.60% | 62.40% | 52.30% |
| 20% | 18.60% | 9.90% | 13.40% | 11.10% | 10.60% | 14.00% | 15.00% | 12.30% | 15.40% | 13.60% | 14.00% |
| 30% | 6.10% | 6.20% | 6.60% | 5.40% | 7.10% | 5.10% | 4.80% | 3.60% | 8.30% | 10.30% | 8.50% |
| 40% | 5.50% | 4.40% | 3.00% | 6.50% | 5.00% | 4.30% | 4.70% | 5.50% | 6.00% | 3.40% | 4.70% |
| 50% | 4.40% | 2.60% | 3.80% | 4.20% | 4.00% | 3.60% | 4.50% | 4.80% | 3.60% | 0.00% | 6.50% |
| 60% | 3.50% | 4.40% | 4.40% | 3.40% | 4.50% | 1.30% | 1.80% | 2.90% | 2.40% | 0.00% | 1.90% |
| 70% | 0.90% | 2.80% | 1.80% | 2.30% | 2.90% | 4.30% | 3.10% | 3.10% | 3.60% | 0.90% | 0.90% |
| 80% | 1.10% | 3.60% | 3.60% | 3.10% | 2.90% | 3.60% | 0.40% | 3.10% | 4.80% | 2.60% | 0.90% |
| 90% | 1.10% | 2.40% | 2.00% | 5.10% | 3.40% | 2.30% | 1.60% | 1.50% | 1.20% | 1.70% | 0.00% |
| 100% | 5.70% | 5.80% | 6.60% | 2.00% | 5.50% | 5.30% | 5.40% | 6.60% | 7.10% | 5.10% | 10.30% |

表M-5浙江省各地市商业建筑热负荷率频数比例

| 负荷率 | 杭州 | 湖州 | 嘉兴 | 金华 | 宁波 | 衢州 | 绍兴 | 舟山 | 温州 | 台州 | 丽水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% | 72.30% | 74.20% | 83.20% | 87.30% | 81.30% | 85.60% | 79.60% | 87.70% | 79.80% | 77.50% | 73.50% |
| 20% | 15.70% | 6.20% | 4.80% | 6.00% | 5.30% | 7.10% | 12.80% | 2.90% | 8.70% | 8.50% | 8.20% |
| 30% | 7.20% | 0.90% | 1.90% | 1.10% | 1.30% | 1.40% | 3.70% | 1.30% | 4.60% | 7.50% | 7.70% |
| 40% | 1.40% | 2.50% | 1.70% | 0.80% | 1.80% | 1.20% | 1.30% | 0.60% | 2.30% | 2.90% | 4.10% |
| 50% | 0.50% | 3.00% | 1.40% | 1.80% | 1.80% | 1.40% | 0.50% | 1.60% | 0.00% | 1.20% | 2.90% |
| 60% | 0.90% | 3.90% | 1.90% | 1.20% | 4.00% | 1.30% | 0.60% | 1.70% | 1.70% | 0.60% | 1.20% |
| 70% | 0.50% | 6.70% | 2.20% | 0.80% | 2.20% | 0.70% | 0.60% | 1.30% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 80% | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 0.40% | 1.70% | 0.80% | 0.10% | 2.40% | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| 90% | 0.10% | 1.30% | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 0.10% | 0.50% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.60% |
| 100% | 0.40% | 0.30% | 0.40% | 0.10% | 0.10% | 0.40% | 0.30% | 0.10% | 1.70% | 1.20% | 0.60% |

表M-6浙江省各地市酒店建筑热负荷率频数比例

| 负荷率 | 杭州 | 湖州 | 嘉兴 | 金华 | 宁波 | 衢州 | 绍兴 | 舟山 | 温州 | 台州 | 丽水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% | 27.10% | 22.20% | 26.60% | 29.30% | 27.10% | 29.30% | 26.40% | 26.70% | 27.00% | 29.90% | 28.00% |
| 20% | 8.60% | 10.80% | 12.00% | 12.80% | 10.80% | 13.00% | 8.20% | 12.10% | 12.70% | 8.80% | 8.40% |
| 30% | 8.40% | 15.60% | 14.10% | 14.90% | 12.00% | 13.50% | 10.30% | 13.70% | 19.60% | 9.30% | 8.70% |
| 40% | 9.60% | 16.00% | 14.90% | 16.60% | 14.60% | 15.90% | 11.50% | 12.10% | 14.10% | 4.20% | 7.80% |
| 50% | 10.10% | 14.30% | 12.90% | 10.00% | 11.80% | 11.50% | 10.60% | 12.10% | 8.00% | 8.70% | 12.10% |
| 60% | 9.40% | 7.10% | 8.80% | 6.50% | 9.10% | 6.30% | 11.60% | 8.50% | 6.40% | 12.80% | 12.50% |
| 70% | 12.10% | 5.80% | 5.30% | 5.20% | 7.70% | 4.90% | 9.40% | 6.50% | 3.20% | 13.70% | 10.60% |
| 80% | 10.00% | 4.20% | 3.20% | 2.00% | 3.40% | 2.80% | 7.70% | 4.20% | 3.20% | 5.70% | 4.40% |
| 90% | 3.30% | 2.30% | 1.40% | 1.30% | 1.60% | 1.50% | 2.70% | 2.40% | 2.60% | 4.50% | 5.60% |
| 100% | 1.40% | 1.70% | 0.80% | 1.40% | 1.90% | 1.30% | 1.60% | 1.70% | 3.20% | 2.40% | 1.90% |

- 部分负载率下主机性能系数参考值

表N-1部分负载率下主机制冷COP参考值

| 主机类型 | 负载率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 离心式冷水机组 | 3.12 | 4.14 | 4.90 | 5.39 | 5.74 | 5.97 | 6.12 | 6.18 | 6.17 | 5.90 |
| 螺杆式冷水机组 |  | 2.79 | 3.70 | 4.38 | 4.83 | 5.10 | 5.23 | 5.27 | 5.24 | 5.20 |
| 风冷热泵 |  | 1.61 | 2.13 | 2.53 | 2.79 | 2.94 | 3.02 | 3.04 | 3.02 | 3.00 |
| VRF | 2.54 | 3.36 | 3.62 | 3.70 | 3.58 | 3.47 | 3.29 | 3.14 | 2.99 | 2.80 |

表N-2 部分负载率下主机制热EER参考值

| 主机类型 | 负载率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 风冷热泵 |  | 1.88 | 2.26 | 2.54 | 2.73 | 2.84 | 2.89 | 2.91 | 2.90 | 2.88 |
| VRF | 2.55 | 3.14 | 3.33 | 3.38 | 3.30 | 3.22 | 3.09 | 2.98 | 2.87 | 2.74 |

- 电梯设备功率参考表

| 电梯安装环境条件 | 电梯载重量(kg) | 梯速(m/s) | 总耗电功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑高度为24m以下的多层建筑 | 1000 | 1.0 | 12 |
| 建筑高度为50m以下的高层建筑 | 1000 | 1.5 | 17 |
| 建筑高度为100m以下的高层建筑 | 1000 | 1.75 | 24 |
| 建筑高度为100m以下消防梯 | 1500 | 2.5 | 40 |
| 建筑高度为100m以下消防梯 | 1000 | 2.25 | 30 |
| 液压电梯 | 1000 | 0.5 | 24 |
| 自动扶梯（提升高度≤6m） |  |  | 7.5 |

- 各种能源折标准煤参考系数

| 能源名称 |  |  | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原煤 |  |  | 20908kJ/kg（5000kcal/kg） | 0.7143kgce/kg |
| 洗精煤 |  |  | 26344kJ/kg（6300kcal/kg） | 0.9000kgce/kg |
| 其它洗煤 |  | 洗中煤 | 8363kJ/kg（2000kcal/kg） | 0.2857kgce/kg |
|  |  | 煤泥 | 8363kJ/kg～12545kJ/kg（2000kcal/kg～3000kcal/kg） | 0.2857kgce/kg～0.4286kgce/kg |
| 焦炭 |  |  | 28435kJ/kg（6800kcal/kg） | 0.9714kgce/kg |
| 原油 |  |  | 41816kJ/kg（10000kcal/kg） | 1.4286kgce/kg |
| 燃料油 |  |  | 41816kJ/kg（10000kcal/kg） | 1.4286kgce/kg |
| 汽油 |  |  | 43070kJ/kg（10300kcal/kg） | 1.4714kgce/kg |
| 煤油 |  |  | 43070kJ/kg（10300kcal/kg） | 1.4714kgce/kg |
| 柴油 |  |  | 42652kJ/kg（10200kcal/kg） | 1.4571kgce/kg |
| 煤焦油 |  |  | 33453kJ/kg（8000kcal/kg） | 1.1429kgce/kg |
| 渣油 |  |  | 41816kJ/kg（10000kcal/kg） | 1.4286kgce/kg |
| 液化石油气 |  |  | 50179kJ/kg（12000kcal/kg） | 1.7143kgce/kg |
| 炼厂干气 |  |  | 46055kJ/kg（11000kcal/kg） | 1.5714kgce/kg |
| 油田天然气 |  |  | 38931kJ/m3（9310kcal/m3） | 1.3300kgce/m3 |
| 气田天然气 |  |  | 35544kJ/m3（8500kcal/m3） | 1.2143kgce/m3 |
| 煤矿瓦斯气 |  |  | 14636kJ/m3～16726kJ/m3（3500kcal/m3～4000kcal/m3） | 0.5000kgce/m3～0.5714kgce/m3 |
| 焦炉煤气 |  |  | 16726kJ/m3～17981kJ/m3（4000kcal/m3～4300kcal/m3） | 0.5714kgce/m3～0.6143kgce/m3 |
| 高炉煤气 |  |  | 3763kJ/m3 | 0.1286kgce/m3 |
| 其他煤气 | 发生炉煤气 |  | 5227kJ/kg（1250kcal/m3） | 0.1786kgce/m3 |
|  | 重油催化裂解煤气 |  | 19235kJ/kg（4600kcal/m3） | 0.6571kgce/m3 |
|  | 重油热裂解煤气 |  | 35544kJ/kg（8500kcal/m3） | 1.2143kgce/m3 |
|  | 焦炭制气 |  | 16308kJ/kg（3900kcal/m3） | 0.5571kgce/m3 |
|  | 压力气化煤气 |  | 15054kJ/kg（3600kcal/m3） | 0.5143kgce/m3 |
|  | 水煤气 |  | 10454kJ/kg（2500kcal/m3） | 0.3571kgce/m3 |
| 粗苯 |  |  | 41816kJ/kg（10000kcal/kg） | 1.4286kgce/kg |
| 热力（当量值） |  |  | — | 0.03412kgce/MJ |
| 电力（当量值） |  |  | 3600kJ/（kW·h）[860kcal/（kW·h）] | 0.1229kgce/（kW·h） |
| 电力（等价值） |  |  |  | 0.330kgce/（kW·h） |
| 蒸汽（低压） |  |  | 3763MJ/t（900Mcal/t） | 0.1286kgce/kg |

注：1. 主要内容摘录于《综合能耗计算通则》GB/T 2589-2008；

2. 供电煤耗折算应按电力等价值进行计算；

3.电力（等价值）数据来源于浙江省标准《火力发电厂供电标煤耗限额及计算方法》DB33/ 644-2007中常规发电机组的供电煤耗指标基准值。

- 耗能工质能源等价值

| 品种 | 单位耗能工质耗能量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 新水 | 2.51MJ/t（600kcal/t） | 0.0857kgce/t |
| 软水 | 14.23MJ/t（3400kcal/t） | 0.4857kgce/t |
| 除氧水 | 28.45MJ/t（6800kcal/t） | 0.9714kgce/t |
| 压缩空气 | 1.17MJ/m3（280kcal/m3） | 0.0400kgce/m3 |
| 鼓风 | 0.88MJ/m3（210kcal/m3） | 0.0300kgce/m3 |
| 氧气 | 11.72MJ/m3（2800kcal/m3） | 0.4000kgce/m3 |
| 氮气（做副产品时） | 11.72MJ/m3（2800kcal/m3） | 0.4000kgce/m3 |
| 氮气（做主产品时） | 19.66MJ/m3（4700kcal/m3） | 0.6714kgce/m3 |
| 二氧化碳气 | 6.28MJ/m3（1500kcal/t） | 0.2143kgce/m3 |
| 乙炔 | 243.67MJ/m3 | 8.3143kgce/m3 |
| 电石 | 60.92MJ/kg | 2.0786kgce/kg |

注：主要内容摘录于《综合能耗计算通则》GB/T 2589-2008

民用建筑项目节能评估技术导则

条文说明

目次

1总则	98

3节能评估的原则、方法与基本内容	99

3.1节能评估的原则	99

3.3节能评估的基本内容	101

4评估相关资料及分析	102

4.1项目建设地环境资料	102

4.2项目建设地能源资料	104

4.3项目设计及预期运营管理资料	105

5 节能评估要点	111

5.1一般规定	111

5.2围护结构保温隔热系统设计评估	112

5.3暖通空调用能设备系统设计评估	117

5.4电气系统和智能化系统设计评估	132

5.5给排水系统用能和节水设计评估	136

5.6建筑节材设计评估	137

5.7总平面设计评估	140

5.8可再生能源的利用、余热废热和能源新利用技术评估	142

5.9建筑物理环境设计评估	151

6建筑能源消耗与能源结构情况分析	154

6.1一般规定	154

6.2用电能耗	155

6.3用水能耗	161

6.4燃料能耗	161

6.5其他能耗	162

1总则

1.0.2本条规定了本导则的适用范围。

对于工业用地范围内的用于办公、生活服务等用途的建筑同样适用于本导则。根据《浙江省绿色建筑条例》，城市、镇总体规划确定的城镇建设用地范围内的新建民用建筑与既有建筑扩建（农民自建住宅除外）项目，应进行节能评估。既有建筑改建（农民自建住宅除外）项目，需要整体拆除围护结构的，应进行节能评估。

      - 节能评估的原则、方法与基本内容

3.1节能评估的原则

3.1.1节能评估应根据建设项目特点和所在区域环境特征，针对项目可能存在的问题，从项目现状、建筑朝向、总平面设计、建筑设计、节材设计、节水设计、用能系统设计、可再生能源等其他能源新利用、建筑物理环境分析、建设项目能源消耗的预测与能源消耗结构情况与等方面进行重点评估，明确重大节能问题的评估结论。

节能评估应综合考虑相关学科和行业的专家、节能评估咨询单位及有关设计单位的意见，并认真听取当地建设主管部门的意见。

节能评估应对建设项目建筑节能设计工作提出技术指导。涉及新技术的建设项目，应指出新技术的推广导向。

3.2.2~3.2.3

项目建设单位在委托建筑设计单位进行工程设计的同时，委托民用建筑节能评估机构开展节能评估相关工作，有助于民用建筑节能评估工作为建设单位及建筑设计单位提供全过程的绿色节能设计咨询服务。

具体评估过程的最佳时机宜在各专业设计方案完成之后，施工图设计开展之初进行，并出具节能评估文件。

节能评估具体工作程序见下面的图3.2.3-1。

图3.2.3-1 民用建筑节能评估流程图

3.3节能评估的基本内容

3.3.1节能评估中对设计文件的符合性评估是指设计文件与相关国家或地方现行的法律、法规、规章、节能政策和技术标准中具体条款的是否符合做出评价，重点在于对相关国家或地方现行的节能要求中强制性条款与“应”字性条款的符合性评价。节能评估中对设计文件的性能性评估是指针对评估项目的特点，对设计文件中节能体系、用能系统及绿色节能措施的合理性进行评价，重点在于对相关国家或地方现行的节能要求中“宜”字性条款及“可”字性条款的适宜与合理性评价，提出可行性的优化建议。节能评估中能耗量化评估是指根据设计文件及预期运营管理的分析，做出预期运营的能耗量化计算，并与建设项目折算能耗分析用建筑规模要求确定的能耗上限值比较。

3.3.2节能评估中应对建设项目的规划设计、建筑设计、结构设计、暖通空调系统设计、建筑电气与智能化系统设计、给水排水系统设计、可再生能源设计等方面与国家或地方现行的法律、法规、规章、节能政策和技术标准逐一对比分析，对其符合性做出评价。

3.3.3 性能性节能评估应包括节能措施的可靠性和合理性，技术经济可行性评价，必要时，应对能源利用风险的可接受性进行评价。

节能措施的可靠性和合理性评估包括可再生能源及其他能源新利用措施、建筑风环境和热环境优化措施、围护结构保温隔热措施、用能系统节能措施、能耗监测监控措施、节水措施、节材措施等；节能措施技术经济可行性包括设备、材料与节能措施先进、安全、可靠，符合建筑节能的技术政策，禁止使用国家和省淘汰和禁止使用的建筑技术和产品，鼓励采用国家和省推广使用的建筑技术和产品，推荐使用结构保温一体化，鼓励建筑工业化和采用节约型新型建筑结构体系，推广应用高强钢筋、高性能混凝土、新型墙体材料等低材耗材料及可再循环利用的建筑材料，发展材料资源综合利用技术。能源利用风险的可接受性评价可对建设项目存在的能源利用风险及制约因素，从建筑能耗各个角度进行评价。

节能评估应对建设项目建筑绿色节能设计工作提出技术指导。涉及新技术的建设项目，应指出新技术的推广导向。

3.3.4对建设项目能耗预测和能耗总量控制是建筑能耗量化评估。建设项目建筑能耗预测总量应与国家节能减排目标的一致性，与地方政府的建筑能耗总量控制要求符合性，建设项目的能耗预测结果不应超过根据建设项目折算能耗分析用建筑规模要求确定的能耗上限值。

3.3.5节能评估报告应实事求是，突出工程特点和区域环境特点，体现科学、客观、公正、准确的原则。可根据项目和环境的特点、建设行政主管部门的要求进行适当调整。要求文字通畅简洁，项目概况和关键问题交代清楚，评估内容依据充分，评估结论明确可信，评估建议客观可行。

表3.3.5 节能评估分类管理总建筑面积指标表

| 建筑性质 | 编制节能评估报告书 | 编制节能评估报告表 | 填写节能登记表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共建筑 | 总建筑面积3万m2及3万m2以上 | 总建筑面积1万m2及1万m2以上，3万m2以下 | 总建筑面积1万m2以下 |
| 居住建筑 | 总建筑面积15万m2及15万m2以上 | 总建筑面积5万m2及5万m2以上，15万m2以下 | 总建筑面积5万m2以下 |

注：对于同时具有不同类别公共建筑和居住建筑功能的商住楼或建筑综合体等民用建筑项目的总建筑面积，按比例关系折算成相应公共建筑面积或居住建筑面积后，达到其中一类界限规模的，按该规模进行分类管理。例如某建筑综合体项目中，公共建筑面积S1，居住建筑面积S2。若S1/3+S2/15≥1，则编制节能评估报告书；若S1/1+S2/5≥1，则编制节能评估报告表；若S1/1+S2/5＜1，则填写节能登记表。

      - 评估相关资料及分析

4.1项目建设地环境资料

4.1.1项目建设地周边土地利用现状及规划的性质、规模等资料收集与分析的用途在于对建设用地的场地资源利用和生态环境保护、场地交通，以及场地室外物理环境分析评价提供依据。

4.1.2本条规定的项目用材情况收集与分析的用途在于对建设项目的节材分析提供依据，为建设单位提供建设性指导意见。

4.1.3气象资料的收集与分析的用途在于三个方面：1）建筑节能计算；2）暖通空调用能设备的设计选型符合性、性能性评估以及空调设备运行能耗分析；3）风热环境模拟。

相应的，气象资料收集与分析的重点在于拟建项目所在地市的温度、湿度和风玫瑰图等。气象资料应包括建筑节能计算用的典型气象年的气候统计结果、暖通空调设计用的室外设计参数、风热环境模拟用的典型气象年的气候统计结果。

评估时应关注所在地市是否有主导风向，温度、湿度和云量是否有地域性特点（如海洋性气候、山区气候等）。气象数据的收集应特别关注各种资料的连续性，如常规地面气象观测资料应调查全年逐日、逐时的连续气象观测资料，以及预测分析所需的常规高空气象探测资料（如云量）等。建筑节能计算用典型气象年的气候统计结果应以现行地方标准浙江省《公共建筑节能设计标准》（DB 33/1036）与现行地方标准浙江省《居住建筑节能设计标准》（DB 33/1015）的数据为依据。当没有当地气象台实测数据的统计结果时，暖通空调设计用的室外设计参数以现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736）的数据为准；风热环境模拟用的典型气象年的气候统计结果以现行地方标准浙江省《居住建筑风环境和热环境设计标准》（DB 33/1111）为准。

4.1.4当项目建设地红线外350m范围内存在水资源时，项目建设地附近的水资源（一定规模自然形成）合适时，可利用地表水设置地表水水源热泵系统。因此地表水资源资料的收集与分析重点在于分析建设地或周边的地表水水源资料。需要收集水资源的性质、水面用途、深度、面积、分布、不同深度的地表水水温、水位动态变化、流速及流量动态变化、水质及其动态变化、水资源利用现状等。水资源资料收集还应包括收集建设地周边城市给水排水管网等相关资料，如收集城市污水源管网等情况。

考虑到水资源若离项目建设地较远，抽取水资源的循环泵的扬程偏高，管道敷设代价较大，敷设困难，因此节能评估仅对建设地红线外350m范围内的地表水资源进行收集与分析。

对于项目建设地地下水的水资源资料可结合项目建设地的地质资料进行收集与分析。

4.1.5项目建设地的地质资料分析的用途在于评价设计项目基础设计的合理性，采用土壤源耦合空调（地源热泵）系统的可行性。因此地质资料分析重点在于建设地或周边的岩土层的结构、岩土体热物性、岩土体温度、地下水静水位、水温、水质及分布和地下水径流方向、速度等，评估时应关注这些参数的不同特点，为建筑能源利用提供依据。地质资料的收集与分析应特别关注数据的代表性，应提供切实具有代表性的建设地地质的勘探资料。

4.2项目建设地能源资料

4.2.1节能评估对项目建设地能源发展战略及能源管理策略的调查，应注重收集国家、省、所在地关于电力、燃气、燃油、燃煤、可再生能源等新能源、热力资源、水资源利用方面的相关标准、政策、法规、规定和能源规划等资料，以全面了解项目建设地的能源战略和能源管理情况。此外，节能评估还应对项目建设地各种能源的计价标准进行调查与收集，作为运行能耗经济性分析的依据。

4.2.2节能评估应注重收集拟建建筑周边的电力、燃气、燃油、燃煤、热力资源、水资源利用的现状和规划情况，逐项分析，根据规划要求，淘汰重污染或禁止使用的能源，积极推荐采用清洁能源。节能评估收集周边能源设施现状和规划情况的重点在于分析拟建建筑周边可利用的能源种类，对于市政能源条件的情况，如市政变电所开闭所的位置、燃气调压站位置等分析不在节能评估范围之内。

4.2.3节能评估应注重收集项目建设地周边的太阳能、地热能、风能、水能、生物质能等可再生能源基础资料、应用现状和规划情况，根据浙江省的地理条件、气候特点、能源规划和发展要求，重点收集太阳能、空气热能、地热能和生物质能等可再生能源及余热废热利用、热电冷联产、区域综合能源供应等能源新利用的现状和规划相关资料，并根据拟建建筑的建设特点，从建筑的全生命期出发，分析并有选择的开展可再生能源的应用。

其中太阳能利用应注重太阳能的热利用，在技术经济条件许可的前提下，还应倡导采用太阳能光伏利用技术和太阳能光诱导技术。

空气热能主要是指空气源热泵热水供应技术、能源塔热泵应用技术、室外免费能源利用技术等，在经过资料收集和分析，并经过技术经济比较后在拟建建筑中有选择的采用。

地热能主要应注重土壤源、淡水水源、海水源等资源的利用，尤其沿海城市和地区注重开发利用海水资源。淡水水源利用主要是指地表淡水水源利用，应结合本导则第4.1.4条收集地表水资源资料，不建议采用地下水源资源，更严禁采用地下承压水水源利用技术。当建设地位于城市污水处理厂附近时，应重点收集和分析污水水源水量、热工参数等资料，提倡合理采用污水源热泵技术。

生物质能利用应重点在城乡结合部、村镇民用建筑等中逐步开展这项工作。

余热废热利用主要是指建设地周边是否有一定规模的余热或废热资源，如电厂或其它工业的废热、热电厂的余热等，如果存在相关余热废热供应的管网系统，在项目设计时应优先考虑这些能源在建筑中的应用。

拟建建筑自身可能产生的余热废热也应得到充分重视，尽可能在建筑中得到应用，如空调机组的冷凝热、锅炉燃烧余热、排风热回收等。当然，也应当鼓励采用热回收技术对空调排热（冷）等进行热量（冷量）回收。

4.2.4当项目建设地周边已建成的类似建筑能源利用中存在突出明显的问题和好的经验，节能评估应进行收集和分析；尤其应重视对于能源进行高效综合利用成功案例的收集和分析，重视对于可再生能源及其他能源新利用成功经验的收集和分析。

4.3项目设计及预期运营管理资料

4.3.1设计文件及相关资料作为节能评估的输入性文件，必须完整、准确，并与节能报告文件的数据一致。

在节能评估工作之初，建设单位应提供与评估阶段匹配的政府有关主管部门的批文，如该项目的可行性研究报告、工程立项报告、方案设计文件（或初步设计文件）等审批文件的文号和名称、绿色建筑专项规划及其他规划条件要求（指标）、项目岩土工程勘察报告、绿色（节能）设计说明专篇、节材设计专篇，以及符合中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度要求》（2008年版）的设计文件（包括设计说明、设计图纸、主要设备材料表、主要计算书及计算指标等）。对于预留设计，应明确预留的用能设备条件、指标与预留原则。

各专业的设计文件包括：

建筑专业设计说明与绿色（节能）设计说明应包括以下内容和深度要求：

1相关现行的国家、行业、地方规范、规程、标准、规定文件作为设计依据；

2项目概况:项目地点、项目用地性质、规划指标、项目的分区、分期要求、设计项目的主要功能、设计范围等内容；

3技术经济指标包括：建筑总面积、建筑占地面积、建筑层数和总高（地上、地下部分）；容积率、密度及绿地率等和反映建筑功能规模的技术指标；（有标定人员使用要求的建筑的相关指标：体育馆、影剧院的座位数；旅馆、病房、宿舍的床位数；住宅的户数及学校、幼儿园的班级数等）；

4建筑的功能定性及对应执行的节能相关标准（公共建筑或居住建筑），公共建筑还应注明节能类别；

5建筑的外立面（饰面）用料、屋面构造及用料；围护结构的构造做法及主要保温材料及燃烧性能等级；透明幕墙的玻璃可见光反射比要求；节能要求及相关文件对应的安全要求；凸窗、天窗的设计要求；

6对项目中特殊单体或特殊要求进行重点说明；（如需与室外直接连通进行通风且不设置空调的空间或建筑不进行保温节能设计等）；

7项目的绿色建筑设计目标：分项设计，星级要求等；

建筑专业设计图纸应与说明中单体数量、功能相匹配；图纸深度应包括各平面图、主要立面图及主要剖面图。重点部位应提供节点详图

建筑专业计算书应包括用能模型的节能计算书；对外形复杂（如外廊连通的学校、住宅）应提供建筑外围护结构的保温轮廓线。

结构专业设计说明与绿色（节材）设计说明应包括以下内容和深度要求：

- 相关现行的国家、行业、地方规范、规程、标准、规定文件作为设计依据；

- 项目概况：项目地点，建筑主要功能，房屋高度，建筑物平面布局，各单体间连接或分缝情况，地下室层数和建筑主要功能，人防及人防抗力等级等内容；

- 结构设计使用年限；

- 自然条件：基本风压及地面粗糙度，基本雪压，抗震设防烈度等内容；

- 建筑分类等级：建筑结构安全等级，地基基础（桩基）设计等级，建筑抗震设防类别及抗震等级，地下室防水等级，人防地下室的设计类别及抗力级别，建筑耐火等级等内容；

- 主要恒载和活荷载取值；

- 地下室及上部结构设计概况：结构缝（伸缩缝、沉降缝和防震缝）的设置；结构选型和结构布置说明；抗浮设计水位及抗浮措施；关键技术问题的解决方法等内容；

- 地基基础设计：工程地质和水文地质概况；土及地下水对钢筋、钢材和混凝土的腐蚀性及相应的处理措施；基础选型说明；采用天然地基时，应说明基础埋置深度和持力层情况；采用桩基时，应说明桩的类型、桩端持力层及进入持力层的深度、桩基承载力特征值（抗拔、抗压）；采用地基处理时，应说明地基处理要求；关键技术问题的解决方法等内容；

- 结构分析软件名称、版本号、编制单位等内容；

- 结构分析模型：上部结构嵌固部位；结构输入的主要参数；主要控制性分析结果（周期、周期比、刚度比、层间位移角、位移比、剪重比、底部抗倾覆弯矩等）；对分析结果进行必要的分析和说明等内容；

- 主要结构材料：混凝土强度等级及应用范围；钢筋强度等级及使用范围；填充墙材料类型、强度等级、使用部位和容重；砂浆类型、强度等级和使用部位；钢材强度等级及使用范围；其他特殊材料或产品说明等内容；

- 建筑及结构节材设计：节材措施；项目所在地材料供应情况；项目可再循环利用、新型墙体材料、高性能材料利用情况等。

结构设计图纸应包括以下内容和深度要求：

- 基础平面布置图及主要基础构件的截面尺寸：桩基础（桩位图、桩数、桩长、桩身混凝土强度等级、桩端持力层、桩基承载力特征值）；承台或其它形式基础截面尺寸等；

- 楼层结构平面布置图：包括注明构件的定位尺寸；剪力墙、柱、梁和板截面尺寸；伸缩缝、沉降缝、防震缝、施工后浇带的位置和宽度等内容。

电气专业设计说明及绿色（节能）设计说明应包括：

- 相关现行的国家、地方、行业的规范、规程、标准、规定文件作为设计依据；

- 变、配、发电系统设计说明：负荷等级、容量；供电电压等级；变、配、发电站的位置、数量、容量；变压器选型及其能效等级；变压器运行方案；三相平衡的要求；无功补偿的设置；谐波治理措施；导体材质及截面的确定方法等内容；

- 照明系统设计说明：照度标准﹑照明功率密度值；照明方式；光源、灯具及附件要求；照明控制方式等内容；

- 动力系统节能设计说明：各动力、空调设备配置的电动机的能效的要求；启、停、调速等控制；电梯、自动扶梯的节能等内容；

- 内部用电考核计量、用电分项计量系统设计说明；

- 相关的智能化系统设计说明：能耗监测系统、建筑设备监控系统等内容。

电气专业设计图纸应包括：

- 电气总平面图：标示建筑物、构筑物名称、高度；变、配、发电站位置；高、低压线路走向等内容；

- 变、配、发电系统：高、低压供电系统图、自备发电机供电系统图等内容；

- 变、配、发电站平面布置图；

- 配电系统：主要干线平面布置图﹑竖向干线系统图等内部作业草图等；

- 相关的智能化系统的系统原理图或系统接线图。

电气专业计算书应包括：用电设备负荷计算；无功补偿及变压器选型计算；自备电源负荷计算；照度、照明功率密度值计算；太阳能光伏系统等其它有关节能的计算。

给排水专业设计说明及绿色（节能）设计说明应包括：

- 相关现行的国家、地方、行业的规范、规程、标准、规定文件作为设计依据；

- 水源设计说明：由市政或小区管网供水时，应说明供水干管的方位、接管管径、到达本地块市政水压等内容；

- 给水系统：给水系统的选择和给水方式，分质、分压、分区供水要求和采取的措施；水箱和水池容积、设置位置、材质；设备选型、防水质污染等措施；给水计量系统：；给水计量设置方式，设置位置等内容，用水量计算；

- 热水系统：热水用水量计算表；热水系统、使用水温、水量、热源加热方式及最大小时热水量、耗热量、机组供热量等；设备选型、保温、防腐的技术措施；当利用太阳能热水系统时，说明太阳能热水系统集热板面积、设置位置和热水系统供应方式，并说明辅助加热系统、、可再生能源一体化设计的要求等内容；当利用空气源热泵热水系统时间，说明空气源热泵热水系统的容量、设置位置和热水系统供应方式、可再生能源一体化设计的要求等内容；

- 排水系统：排水系统的选择、生活和生产污（废）水排水量、室外排放条件等内容；

- 雨水系统：屋面雨水排水系统选择及室外排水条件；采用的降雨强度和雨水排水设计重现期；雨水系统的控制和利用措施等内容；

- 中水系统、雨水利用系统：系统设计；水量平衡计算等内容；

- 室外给排水：室外给水、污（废）水、雨水排水系统；局部污水处理设施；雨水排水设计重现期等内容；

- 景观水体：景观水体的水源；补充水量；水质保持措施等内容；

- 管材、接口及敷设方式说明；

- 节水、节能措施：节水器具选择；节水节能技术措施；采取的卫生防疫措施等内容。

- 环保说明：主要污染物的排放性质、排放位置等内容。

给排水专业设计图纸应包括：

- 建筑室外给排水总平面图：给排水管道位置、管径等内容；

- 给排水系统原理图：工程涉及的给水系统、热水系统、循环水系统、排水系统、中水系统、热水系统、雨水利用等系统原理图和水处理流程图，系统原理图中应标注建筑楼层编号及楼层标高等内容；

- 给排水平面图：地下室、标准层、管道和设备复杂层的平面图等内容；

- 在平面图中未表达清楚的机房平面图：水池、泵房、热交换站水处理间等平面图和管道布置等内容；

给排水专业计算书应包括：给水系统、热水系统、雨水控制与利用系统、排水系统、循环冷却水系统、各种水处理系统及可再生能源应用系统等（包括各种用水定额、用水单位数、使用时数、小时变化系数、最高日用水量、平均时用水量、最大时用水量等）内容.

暖通专业设计说明及绿色（节能）设计说明应包括：

- 相关现行的国家、地方、行业的规范、规程、标准、规定文件作为设计依据；

- 暖通空调室内外设计参数：所选用的空调室外计算参数、室内设计参数、通风换气指标等内容；

- 空调冷负荷计算数据：不同冷热源分区系统的冷热负荷数据；分区建筑面积等内容；

- 冷热源供给方式及参数：冷热源形式；冷热源配置总容量；冷热源分区；冷热源的相关计量等内容；

- 主要空调水系统、风系统的形式及主要参数：水系统的形式；水系统的供回水温度；水系统的控制；风系统末端的组合；风系统的气流组织形式等内容；

- 保温材料的选择及性能参数；

- 空调系统的控制方式：空调设备的控制逻辑；空调计量的设置要求等内容；

- 环保说明：主要污染物的排放性质、排放位置等内容。

暖通专业设计图纸应包括：

- 供热通风空调系统主要用能设备表：所有平时使用的供热通风空调设备与能耗及节能措施相关的主要技术参数和数量等内容；

- 供热通风空调系统的冷热源位置、布置：冷热源机房或机组的位置平面；冷热源流程图；冷却塔或其他设备散热散冷平面等内容；

- 空调风系统、水系统或冷媒系统分区平面：空调末端设备；平时用风机设备平面布置平面；风系统、水系统或冷媒系统干管或分区平面等内容。

4.3.2建设项目的功能定位及预期的运营管理方式、产权及物业归属直接影响到建筑运营能耗的预测，相应影响到项目的节能措施及独立计量独立运行的需要。因此对建设项目的功能及预期运营管理方式资料收集是必要的。

建设项目的功能定位与预期的运营管理方式资料包括以下内容：

住宅建筑的应包括住宅的定性是否属于普通住宅、高级住宅、保障房或其他性质；住宅建筑是否精装修；住宅配套的产权或物业归属；住宅配套功能用房的使用频率，设备的运行时间等内容。

办公建筑应包括办公的性质属于普通办公、高级办公、机关办公或其他性质；办公及其配套的产权或物业归属；办公及其配套的功能用房的的使用频率，空调及设备的运行时间等内容。

商业建筑应包括商业的性质属于批发，零售或其他性质；商业及其配套的产权或物业归属；商业及其配套的功能用房的使用频率，空调及设备的运行时间等内容。

餐饮建筑应包括餐饮的性质为内部食堂，对外餐厅、中餐、西餐、简餐、咖啡或其他性质餐饮；供餐人数、供餐次数；餐饮及配套厨房的使用频率，空调及设备的运行时间等内容。

旅馆酒店应包括酒店的星级标准、意向的酒店管理公司；酒店及其配套的产权或物业归属；酒店规模与床位数；酒店配套工艺用房如洗衣房等的管理模式；酒店及配配套的功能用房的使用频率，空调及设备的运行时间等内容。

学校建筑应包括学校的定性为义务教育、高等教育、职业教育、特殊教育、公立或私立学校；学校规模、班级数、在校学生数、住宿人数、食堂就餐人数、体育场馆座位数；学校接附属配套用房的产权或物业归属及对外运营情况；学校各建筑的寒暑假运行情况；学校各建筑的使用频率，空调及设备的运行时间等内容。

其他建筑应根据实际情况具体分析。

5 节能评估要点

5.1一般规定

5.1.1 建设项目应满足的与节能相关的法律、法规和政策性文件包括（且不局限于包括）《中华人民共和国节约能源法》（主席令77号）、《中华人民共和国可再生能源法》（国家主席令[2005]第33号）、《中华人民共和国建筑法》（主席令91号）、《民用建筑节能条例》（国务院令530号）、《公共机构节能条例》（国务院令531号）、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）、《民用建筑节能管理规定》（建设部令143号）、《浙江省建筑节能管理办法》（浙江省人民政府令第234号）、《浙江省实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》（2011修订稿）、《关于加强建筑节能工作的通知》（浙政办发[2005]63号）、《浙江省人民政府关于积极推进绿色建筑发展的若干意见》（浙政发[2011]56号）、《浙江省民用建筑项目节能评估和审查管理办法》、《浙江省可再生能源开发利用促进条例》、《浙江省建设领域推广应用技术公告》、《浙江省建设领域淘汰和限制使用技术公告》、《浙江省人民政府办公厅关于推进新型建筑工业化的意见》（浙政办发[2012]152号）、《浙江省新型墙体材料产品认定管理办法》浙新墙办[2007]51号、《钢铁工业“十二五”发展规划》（工业和信息化部）、《浙江省绿色建筑条例》等。

5.1.2 节能评估应满足的与节能相关的国家与地方的现行标准、规范包括（且不局限于包括）《民用建筑热工设计规范》GB50176、《公共建筑节能设计标准》GB50189、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134、《建筑采光设计标准》GB/T50033、《建筑幕墙》GB/T21086、《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106、《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T15227、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736、《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB12021.3、《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455、《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB19576、《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB21454、《民用建筑电气设计规范》JGJ16、《建筑照明设计标准》GB50034、《城镇给水排水技术规范》GB50788、《建筑给水排水设计规范》GB50015、《民用建筑节水设计标准》GB50555、浙江省《居住建筑节能设计标准》DB33/1015、浙江省《公共建筑节能设计标准》DB 33/1036、浙江省《居住建筑风环境和热环境设计标准》DB 33/1111、、浙江省工程建设标准《民用建筑绿色设计标准》DB33/1092、浙江省工程建设标准《国家机关办公建筑和大型公共建筑用电分项计量设计标准》DB33/1090、浙江省工程建设标准《民用建筑可再生能源应用核算标准》DB33/1105等。

5.1.3 评估项目应与国家、地方政策性文件及绿色专项规划符合，包括（且不局限于包括）建设项目用地性质、规划条件、政府批复文件、与所在区域或流域的的绿色专项规划所确定的目标、措施的相符性。

5.1.4 评估项目除按本导则5.1.1~5.1.3进行符合性评估以外，还应结合国家、地方相关规定对节材、节地、节能、节水及室内外环境的设计合理性进行评价。

5.2围护结构保温隔热系统设计评估

5.2.1建设项目基本情况应包括项目性质及执行的相关标准进行描述；

围护结构主要指：墙体、外窗（透明幕墙）、屋面、楼板（架空楼板）等节能标准中需要控制的部位；评估单位应按相应的节能标准要求根据设计提供的资料进行评估；（包括）保温隔热系统及主要保温材料选择；

设计单位应提供项目所有包含节能模型的计算书；评估单位应根据的设计提供的节能模型对照设计图纸进行检查复核；如二者严重不符时，应重新建模并计算；宜选用与设计单位不同的节能软件建模计算与复核。

围护结构的节能设计与计算应按节能标准要求，满足规定性指标，若不满足规定性指标，则必须要求应用性能性指标权衡计算进行验算。权衡计算软件需通过省建设主管部门组织的专家论证。权衡计算模型及边界输入条件与实际设计相符，参照建筑的模型选取正确合理；

应按设计提供的绿色建筑专篇，对项目与绿色建筑设计要求相关的资料进行复核与评估。

5.2.2建筑分类的不同，直接影响节能评估的判断指标与数据。民用建筑分为居住建筑与公共建筑。根据现行地方标准浙江省《居住建筑节能设计标准》DB33/1015要求，当单幢建筑内设有总建筑面积不大于300m2的商业服务网点、物业用房、居委会办公、社区活动用房等小区配套服务用房时，整幢建筑应按居住建筑进行节能计算；根据现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189要求，公共建筑的节能分类包括甲、乙类节能建筑；当单体居住建筑内设有总建筑面积大于300m2的公共建筑时，应按居住建筑与公共建筑分别定性评估。

5.2.3建筑体形系数是表征建筑热工特性的一个重要指标，是影响建筑节能及节能设计标准中首要控制的因素；当体形系数超过规定时，则要求提高建筑围护结构的保温隔热性能；

评估单位应根据设计单位提供的设计图纸及相关资料，根据项目功能及所在地域周边环境，进行科学合理的设计与布局；

建筑朝向的选择，涉及到当地气候条件、地理环境、建筑用地情况等，必须全面考虑。建筑朝向应结合各种设计条件，因地制宜地确定合理的范围，以满足生产和生活的要求。对形体过于复杂、主要朝向不利的单体进行分析与评估。建筑朝向(大多数条式建筑的主要朝向)与夏季主导季风方向宜控制在南偏东30°至南偏西15°之间。建筑朝向应考虑可迎纳有利的局部地形风，例如海陆风等。尽可能提高建筑物在夏季、过渡季节的自然通风效果，同时保证较理想的夏季隔热和冬季保温。

当评估建筑朝向受各方面条件的制约，所有建筑有时不能均处于最佳或适宜朝向。应对朝向不佳的建筑提出科学的补偿措施如：

1 将次要房间、设备用房或人员不经常停留的空间放在西面或北面，减少北向房间的进深。

2 居住建筑在西边设置进深较大的阳台，不让太阳一晒到底，同时减小西窗面积，设遮阳设施，在西窗外种植枝大叶茂的落叶乔木。

3 应避免纯朝西户型的出现，并组织好穿堂风，利用晚间通风带走室内余热。

4 可根据评估中提供的日照分析模拟结果；设置可调节的活动遮阳设施或结合立面造型设置固定外遮阳等措施。

5.2.4围护结构节能设计可采用规定性指标评价，也可采用性能性指标权衡计算评价。权衡计算软件需通过省建设主管部门组织的专家论证。权衡计算模型及边界输入条件与实际设计相符，参照建筑的模型选取正确合理。

围护结构节能设计采用性能性指标权衡计算评价时，首先应根据现行节能标准的要求，对围护结构热工性能综合判断的“前置条件”进行评价。在“前置条件”得到满足之前，不得进行权衡计算进行综合判断。

需要强调的是，无论规定性指标评价还是性能性指标权衡计算评价，设计所选用的节能材料应符合现行国家与地方的材料使用政策性文件，不得使用淘汰和限制使用的技术与材料；材料选择应满足使用安全、消防及耐久性要求。设计文件与规定性指标或性能性指标权衡计算模型的节能构造、节能材料相匹配并保持一致性，不得随意更改其材料的参数及构造的层次。

5.2.5屋面作为围护结构中仅次于外门窗的能耗部位，各节能标准都对其传热系数进行了严格的要求；考虑作为水平向的传热部位，屋面的保温材料选择及构造相对垂直的外墙而言，容易选材与选择构造做法；因此在我省的相关地方标准中均要求屋面传热系数应满足节能标准的限制要求；

保温层应根据屋面所需传热系数或热阻选择轻质、高效的保温材料，保温层材料的选择应满足下列要求：

- 保温层宜选用吸水率低、密度和导热系数小，并有一定强度的保温材料；

- 保温层厚度应根据所在地区现行建筑节能设计标准，经计算确定；

- 保温层的含水率，应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率；

- 屋面为停车场等高荷载情况时，应根据计算确定保温材料的强度；

- 纤维材料做保温层时，应采取防止压缩的措施；屋面坡度较大时，保温层应采取防滑措施；

- 封闭式保温层或保温层干燥有困难的卷材屋面，宜采取排汽构造措施。屋顶面层建议采用浅色或高反射的材料。

屋面保温层的设计应符合下列规定：

- 屋面热桥部位，当内表面温度低于室内空气的露点温度时，均应作保温处理；

- 倒置式屋面的保温层设计厚度应按计算厚度增加25%取值；并满足《倒置式屋面技术规程》JGJ230相关要求；

- 需要注意的是：如果同一计算单体采用不同的屋面形式（如金属屋面）等，需要同时满足限值要求。

- 屋面工程设计应遵照“保证功能、构造合理，防排结合、优选用材、美观耐用”的原则。屋面作为设置太阳能设施的主要部位，设计时应合理布置并考虑防水要求；

- 设置闷顶的坡屋面，建议山墙面设置通风设施；

- 种植屋面应满足现行国家规程《种植屋面工程计算规程》JGJ155的相关要求；

- 屋顶面层宜采用浅色饰面或建筑用反射隔热涂料，减少外表面对太阳辐射热的吸收。

- 现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016对建筑节能设计中围护结构的各部位保温材料的消防要求提出了详细的规定，设计中应严格执行。

5.2.6外墙的保温形式包括墙体自保温、外保温、内保温夹心保温及以上几种形式配合使用的复合保温；保温材料的功能实现是通过合理完善的构造形成的保温系统；设计应根据项目的特性及节能类别指标要求，合理选择保温隔热材料及与其配套的系统；尤其外保温材料，必须结合外墙饰面材料进行选择；才能保证外保温系统的耐久性和使用安全。

选择保温材料作为外保温主材时仅凭导热系数或吸水率的高低作为评价依据是不够的，而实际上导热系数只是衡量保温材料的保温性能的一项指标，但它也仅仅是保温材料的其中一项技术指标，和保温材料“性能指标”相关的还有吸水率、透气性、粘结强度、抗拉强度、抗压强度、防火性能、环保性、使用寿命等；节能计算书中应准确反映设计选材与构造；材料的参数应来源于现行相关标准、规范或取得正式备案的企业提供的资料；同时，现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）对建筑节能设计中围护结构的各部位保温材料的消防要求提出了详细的规定，设计中应严格执行。

外墙的保温隔热宜采用下列措施：

- 建筑外墙饰面宜采用浅色饰面或建筑用反射隔热涂料，反射隔热涂料应与其他保温系统复合使用；东西外墙宜采用花格构件、植物遮阳、垂直绿化等遮阳形式。

- 外墙保温可采用自保温、外保温、内保温和复合保温等形式；外墙宜优先采用自保温墙体；

- 建筑外饰面应选用与保温系统相配套的材料。

在外墙的保温设计时，外墙的热桥部位应有合理的保温隔热措施防止结露。

当建筑形体复杂、设置非封闭连廊等不宜判断外墙位置时，应提供计算建筑的保温轮廓线，方便施工人员实施。

5.2.7楼板保温材料及构造应根据保温形式分别进行评判；当设置在楼板的板底（即外保温时），应选择自重轻的板材类保温材料，并采取与楼板可靠的连接措施；及设置吊顶，来满足使用安全及耐久性要求；当保温层设置在楼板上（即内保温时），应有足够的强度等级及防止开裂措施，同时应选择为环保满足室内无污染的材料。

居住建筑及部分公共建筑（如学校、旅馆医院病房等），都有楼板的隔声要求；建议设计楼板保温时结合保温层做法，选择兼顾虑隔声要求材料及构造，同时满足规范中保温与隔声要求。

现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016对建筑节能设计中围护结构的各部位保温材料的消防要求提出了详细的规定，设计中应严格执行。

5.2.8限制窗墙面积比控制外窗（透明幕墙）的热工参数选择，是减少外窗能耗的有效手段；节能标准中对不同性质的建筑进行了包括玻璃、隔热型材、及玻璃的可见光反射比、透射比、通风、可开启面积等要求；评估时应根据建筑特性对照节能标准进行合理评判；

设置凸窗建筑应注意核对其上下及侧向非透明墙体应做保温处理，其传热系数不应低于外墙的传热系数的限值要求。

对于城市主干道相邻的建筑的外窗（透明幕墙），除满足节能要求外，还应满足隔声要求。

节能评估应根据标准要求及风环境模拟结论评价设计选择外窗（透明幕墙）的气密性指标的合理性。

建筑外窗应根据窗墙面积比，选择满足可见光透射比要求的玻璃。对于设置透明幕墙的建筑，应按相关政府文件核查其设置的可行性及安全性，并应明确选用玻璃的可见光反射比要求。

根据标准要求，对建筑的各向遮阳设施及做法进行复核与评估，尤其是设置天窗时，必须明确设置活动遮阳设施。

5.2.9当设计选用了现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016规定的需要配合防火隔离带方能使用的保温材料时；（如采用B1级保温材料建筑高度大于24m，但不大于50m的公共建筑或采用B1级保温材料建筑高度大于27m，但不大于100m时住宅建筑；应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料，防火隔离带的高度不应小于300mm。）由于防火隔离带面积较大，且其材料热工参数的不同，因此应根据实际设置及构造进行节能计算；其加权平均后的结果应满足规范要求。

5.3暖通空调用能设备系统设计评估

5.3.1

暖通空调用能设备一般在建筑用能体系占30%~60%。暖通空调设备设计参数与设计指标的选取影响到空调配置与运行效率的高低，直接关系到空调运行能耗的大小。因此节能评估首先应对建设项目的暖通空调设计参数与设计指标进行评价。

暖通空调的室内外设计参数一般根据现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736中选取。暖通空调的室内设计参数除建设项目本身工艺要求（如服务器机房、手术医疗用房、珍贵物品库房等室内设计参数要求），或者一些特殊建筑的要求（如五星级酒店等室内设计参数要求）外，应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 、现行地方标准浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036和卫生防疫的相关规定。集中供暖系统主要房间的室内计算温度宜采用16℃~22℃；居住空间冬季全天室内设计温度取值16℃，夏季全天室内设计温度取值26℃；公共建筑主要空间空气调节系统室内计算参数应符合表5.3.1-1~2的规定，其中当房间采用岗位送风方式时，不受该风速限制，以岗位空调计算所需风速为准；公共建筑主要空间的设计新风量，应符合表5.3.1-3~6的规定。

表5.3.1-1   人员长期逗留区域空调室内设计参数

| 类别 | 热舒适度等级 | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供热工况 | I级 | 22~24 | ≥30 | ≤0.2 |
|  | II级 | 18~22 | — | ≤0.2 |
| 供冷工况 | I级 | 24~26 | 40~60 | ≤0.25 |
|  | II级 | 26~28 | ≤70 | ≤0.3 |

表5.3.1-2   人员短期逗留区域空调室内设计参数

| 类别 | 热舒适度等级 | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供热工况 | I级 | 20~23 | ≥30 | ≤0.3 |
|  | II级 | 16~21 | — | ≤0.3 |
| 供冷工况 | I级 | 25~28 | 40~60 | ≤0.5 |
|  | II级 | 27~30 | ≤70 | ≤0.5 |

表5.1.1-3  公共建筑主要房间每人所需最小新风量【m3/（h·人）】

| 建筑房间类型 | 新风量 |
| --- | --- |
| 办公室 | 30 |
| 客房 | 30 |
| 大堂、四季厅 | 10 |

表5.1.1-4  居住建筑设计最小换气次数

| 人均居住面积FP | 每小时换气次数 |
| --- | --- |
| FP≤10m2 | 0.70 |
| 10m2﹤FP≤20m2 | 0.60 |
| 20m2﹤FP≤50m2 | 0.50 |
| FP﹥50m2 | 0.45 |

表5.1.1-5  医院建筑设计最小换气次数

| 功能房间 | 每小时换气次数 |
| --- | --- |
| 门诊室 | 2 |
| 急诊室 | 2 |
| 配药室 | 5 |
| 放射室 | 2 |
| 病房 | 2 |

表5.1.1-6  高密度人群建筑每人所需最小新风量【m3/(h·人)】

| 建筑类型 | 人员密度PF(人/m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PF≤0.4 | 0.4﹤PF≤1.0 | PF﹥1.0 |
| 影剧院、音乐厅、大会厅、多功能厅、会议室 | 14 | 12 | 11 |
| 商场、超市 | 19 | 16 | 15 |
| 博物馆、展览厅 | 19 | 16 | 15 |
| 公共交通等候室 | 19 | 16 | 15 |
| 歌厅 | 23 | 20 | 19 |
| 酒吧、咖啡厅、宴会厅、餐厅 | 30 | 25 | 23 |
| 游艺厅、保龄球房 | 30 | 25 | 23 |
| 体育馆 | 19 | 16 | 15 |
| 健身房 | 40 | 38 | 37 |
| 教室 | 28 | 24 | 22 |
| 图书馆 | 20 | 17 | 16 |
| 幼儿园 | 30 | 25 | 23 |

需要指出的是，空调冬季室内相对湿度的选取，在没有加湿的情况下，设计选取30%以上，在浙江省地区大部分地区无法实现。如果忽略室内冬季散湿量，浙江省地区空调室内绝对含湿量最终与室外绝对含湿量平衡且相等。下表列出了浙江省各地区冬季不采取加湿手段时，室外的绝对含湿量与20℃时室内相对湿度值及焓值。

表5.1.1-7  室内的绝对含湿量与20℃时室内相对湿度值及焓值。

| 地区 | 冬季空调室外设计干球温度 | 冬季空调室外相对湿度 | 冬季室外大气压力 | 冬季绝对含湿量 | 冬季室内20℃相对湿度 | 冬季室内20℃焓值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ℃ | % | Pa | g/kg | % | kJ/kg |
| 杭州 | -2.4 | 76 | 1021100 | 0.2398 | 16.6 | 20.808 |
| 嘉兴 | -2.6 | 81 | 1025400 | 0.2508 | 17.5 | 20.836 |
| 温州 | 1.4 | 76 | 1023700 | 0.3157 | 22.0 | 21.001 |
| 金华 | -1.7 | 78 | 1017900 | 0.2600 | 18.0 | 20.859 |
| 衢州 | -1.1 | 80 | 1017100 | 0.2789 | 19.3 | 20.907 |
| 宁波 | -1.5 | 79 | 1025700 | 0.2652 | 18.5 | 20.873 |
| 绍兴 | -2.6 | 76 | 1012900 | 0.2382 | 16.4 | 20.804 |
| 舟山 | -0.5 | 74 | 1021200 | 0.2685 | 18.6 | 20.881 |
| 台州 | 0.1 | 72 | 1021900 | 0.2727 | 18.9 | 20.892 |
| 丽水 | -0.7 | 77 | 1017900 | 0.2762 | 19.1 | 20.901 |

对于新风负荷，设置加湿措施，新风处理到室内等焓状态点的负荷为全热负荷；不设置加湿措施，新风处理到室内等焓状态点的负荷为显热负荷。对单位新风量而言，冬季不设置加湿措施室内不控制其相对湿度的的新风负荷为室内控制其相对湿度为50%的新风负荷的95%左右。

施工图设计阶段空调负荷的计算必须对每一个供暖空调房间或区域进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。在已经开始施工图设计的建设项目节能评估应评价其负荷计算模型与设计建筑的一致性。初步设计阶段或方案设计阶段的空调负荷可以采用估算指标的方式进行计算。节能评估应评价其建筑面积冷热负荷指标同比该地区同类型节能建筑合理的合理性。表5.1.1-8与表5.1.1-9摘自《实用供热空调设计手册》（第二版）（ISBN 978-7-112-09749-4）数据。表5.1.1-8为民用建筑供暖用建筑面积热负荷指标，表5.1.1-9为民用建筑空调用空调面积冷热负荷指标。可作为节能评估的参考。

表5.1.1-8民用建筑供暖用建筑面积热负荷指标

| 建筑类型 | 建筑面积热指标 | 建筑类型 | 建筑面积热指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W/m2 |  | W/m2 |
| 住宅 | 45~70 | 商店 | 65~75 |
| 节能住宅 | 30~45 | 单层住宅 | 80~105 |
| 办公室 | 60~80 | 一、二层别墅 | 100~125 |
| 医院、幼儿园 | 65~80 | 食堂、餐厅 | 115~140 |
| 旅馆 | 60~70 | 影剧院 | 90~115 |
| 图书馆 | 45~75 | 大礼堂、体育馆 | 115~160 |

表5.1.1-9民用建筑空调用空调面积冷负荷指标

| 建筑功能 |  | 空调面积冷负荷指标 | 建筑功能 |  | 空调面积冷负荷指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W/m2 |  |  | W/m2 |
| 旅游旅馆 | 客房 | 70~100 | 超市 | 营业厅 | 160~220 |
|  | 酒吧、咖啡 | 80~120 |  | 营业厅（鱼肉副食） | 90~160 |
|  | 西餐厅 | 100~160 | 影剧院 | 观众厅 | 180~280 |
|  | 中餐厅、宴会厅 | 150~250 |  | 休息厅（允许吸烟） | 250~360 |
|  | 商店、小卖部 | 80~110 |  | 化妆室 | 80~120 |
|  | 大堂、接待 | 80~100 |  | 大堂、洗手间 | 70~100 |
|  | 中庭 | 100~180 | 体育馆 | 比赛馆 | 100~140 |
|  | 小会议室（少量人吸烟） | 140~250 |  | 贵宾室 | 120~180 |
|  | 大会议室（不准吸烟） | 100~200 |  | 观众休息厅（允许吸烟） | 280~360 |
|  | 理发、美容 | 90~140 |  | 观众厅（不允许吸烟） | 160~250 |
|  | 健身房 | 100~160 |  | 裁判、教练、运动员休息室 | 100~140 |
|  | 保龄球 | 90~150 | 展览馆、陈列厅 |  | 150~200 |
|  | 弹子房 | 75~110 | 会堂、报告厅 |  | 160~240 |
|  | 室内游泳池 | 160~260 | 多功能厅 |  | 180~250 |
|  | 交谊舞舞厅 | 180~220 | 图书馆 | 阅览室 | 100~160 |
|  | 迪斯科舞厅 | 220~320 |  | 大厅、借阅、登记 | 90~110 |
|  | 卡拉OK | 100~160 |  | 书库 | 70~90 |
|  | 棋牌、办公 | 70~120 |  | 特藏（善本） | 100~150 |
|  | 公共洗手间 | 80~100 | 餐馆 | 营业大厅 | 200~280 |
| 银行 | 营业大厅 | 120~160 |  | 包间 | 180~250 |
|  | 办公室 | 70~120 | 写字楼 | 高级办公室 | 120~160 |
|  | 计算机房 | 120~160 |  | 一般办公室 | 90~120 |
| 医院 | 高级病房 | 80~120 |  | 计算机房 | 100~140 |
|  | 一般病房 | 70~110 |  | 会议室 | 150~200 |
|  | 诊断、治疗、注射、办公 | 75~140 |  | 会客室（允许吸烟） | 180~260 |
|  | X光、CT、B超、核磁共振 | 90~120 |  | 大厅、公共卫生间 | 70~110 |
|  | 一般手术室、分娩室 | 100~150 | 住宅、公寓 | 多层建筑 | 88~150 |
|  | 洁净手术室 | 180~380 |  | 高层建筑 | 80~120 |
|  | 大厅、挂号 | 70~120 |  | 别墅 | 150~220 |
| 商场、百货大楼 | 营业厅（首次） | 160~280 |  |  |  |
|  | 营业厅（中间层） | 150~200 |  |  |  |
|  | 营业厅（顶层） | 180~250 |  |  |  |

空调、供暖冷热负荷指标应根据建设项目特点、所在区域取指标的中间值或下限值。空调热负荷指标根据浙江省建设项目的特点，一般为冷负荷指标的50%~70%。空调面积一般为建筑面积的60%~80%。

主要房间的空调通风折算通风换气次数的判断可参考现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736与《车库建筑设计规范》JGJ 100的要求。表5.1.1-10列出了主要房间的空调通风换气次数。

表5.1.1-10主要房间的空调通风通风换气次数

| 名称 | 排风 | 送风 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 换气次数 | 风量 |  |
| 汽车库 | 4～6 | 排风量80％ | 或自然补风 |
| 自行车库 | 1~2 | 排风量80％ | 或自然补风 |
| 摩托车库 | 2~4 | 排风量80％ | 或自然补风 |
| 库房 | 3 | 排风量80％ |  |
| 电梯机房 | 10 | —— | 过渡季节使用 |
| 变配电室 | 10 | 排风量80％ | 过渡季节使用 |
| 清水泵房 | 4 | 排风量80％ |  |
| 污水泵房 | 12 | 排风量80％ |  |
| 中水处理机房 | 12 | 排风量80％ |  |
| 蓄电池室 | 12 | 排风量80％ |  |
| 卫生间 | 10 | —— |  |
| 吸烟室、复印室、打印室、垃圾间、清洁间 | 10 | —— |  |
| 淋浴间 | 10 | —— |  |
| 池浴或桑拿 | 10 | —— |  |
| 厨房油烟 | 40~50 | 排风量80％ | 或自然补风 |
| 厨房 | 12 | 排风量80％ | 兼事故通风 |
| 柴油发电机房 | 6 | 排风量80％ | 柴发不使用时 |
|  | 热平衡计算 | 热平衡计算 | 柴发使用时 |
| 冷冻机房 | 12 | 排风量80％ | 兼事故通风 |
| 锅炉房 | 12 | —— | 兼事故通风 |
| 日用油箱间与储油间 | 12 | 排风量80％ | 兼事故通风 |

5.3.2本条对空调冷热源的评估做出规定。

空调冷热源的形式包括冷水机组供冷、风冷热泵供冷供热、一拖多联变冷媒流量VRF系统供冷供热、水环热泵供冷供热、水地源热泵供冷供热、房间空调器或单元式空调供冷供热、热水机组供热、蒸汽锅炉供热、溴化锂机组供冷供热、蓄能空调冷热源供冷供热等。节能评估应针对项目特点、周边建设地环境、能源结构和能源政策等资料，分析设计选用的空调冷热源形式的适合性。对于工艺性空调（比如洁净空调、恒温恒湿空调等）若无法确保，存在工艺事故风险，因此不属于民用建筑符合性与性能性节能评估范围。

空调冷热源的形式在选用时应满足相关节能规范、标准的要求。空气调节与采暖系统的冷、热源宜采用集中设置的冷（热）水机组或供热、换热设备。

具有城市、区域供热或工厂余热时，宜将城市、区域供热或工厂余热作为采暖或空调的热源；

具有热电厂的地区，宜推广利用电厂余热的供热、供冷技术；

具有充足的天然气供应的地区，宜推广应用分布式热电冷联供和燃气空气调节技术，实现电力和天然气的削峰填谷，提高能源的综合利用率；

具有多种能源（热、电、燃气等）的地区，宜采用复合式能源供冷、供热技术；

具有天然水资源或地热源可供利用时，宜采用水（地）源热泵供冷、供热技术；

全年运行中存在供冷和供热需求的变冷媒流量空调系统宜采用热泵式机组。在建筑中同时有供冷和供热要求的，当其冷、热需求基本匹配时，宜合并为同一系统并采用热回收型变冷媒流量空调机组；

采用集中空调系统，有稳定热水需求的民用建筑，宜采用冷凝热回收型冷水机组，或采用空调冷却水对生活热水的补水进行预热。

根据当地的分时电价政策和建筑物暖通空调负荷的时间分布，经过经济技术比较合理时，民用建筑宜合理采用蓄能形式的冷热源。

当公共建筑内区较大，冬季内区有稳定和足够的余热量，或者建筑存在稳定的工艺散热量，通过技术经济比较合理时，宜采用水环热泵空调系统。

中、小型公共建筑当冬季运行性能系数不低于1.8或不具有集中热源时可采用空气源热泵冷、热水机组供冷供热，当冷热负荷相差较大时，应以热负荷选型，不足冷量可由水冷机组提供；

需要24h运行或公共建筑空气调节系统运行停止时，需要运行的空调房间；经营项目使用性质频繁变动、内部装饰相应频繁变动的空调房间或建筑可采用房间空气调节器或单元式空调机组供冷供热。

当采用电动压缩式冷水机组电动机的供电方式额定输入功率大于1200kW时，应采用高压供电方式；当单台电动机的额定输入功率大于900kW而小于或等于1200 kW时，宜采用高压供电方式；当单台电动机的额定输入功率大于650kW而小于或等于900 kW时，可采用高压供电方式。

采用电直接加热设备作为空调供暖和空气加湿热源时，必须满足现行国家规范与标准《公共建筑节能设计标准》GB50189、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736以及现行地方标准浙江省《民用建筑绿色设计标准》DB33/1092、浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1038、浙江省《居住建筑节能设计标准》DB33/1015的强制性条文要求。

暖通空调冷热源、空气处理设备的选型，应以负荷计算结果为依据确定。当电动压缩式冷热水机组的规格不符合计算冷负荷的要求时，所选择机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不应大于1.1。直膨式冷热源机组（一拖多联变冷媒流量VRF、房间空调器、单元式空调机组等）的总装机容量应考虑冷媒管长的衰减后，其总装机容量与计算冷负荷的比值也不宜过大，宜在1.1~1.2之间。供热机组的总装机容量应考虑建设项目的实际使用运行情况，总装机容量与计算热负荷的比值宜在1.1以内。

特别指出的是节能评估对风冷冷热源机组应以设计工况的室外气象参数确定冷热源设计供冷供热量，并核算其总装机容量与计算冷负荷的比值。

由于全年大多时间，空调系统并非在100%空调设计负荷下工作。部分负荷工作时，空调设备、系统的运行效率同100%负荷下工作的空调设备和系统有很大差别。在空调冷、热源设备和空调系统形式的确定时，要求充分考虑和兼顾部分负荷时空调设备和系统的运行效率，应力求全年综合效率的最高。因此冷热源设备的选择还应考虑容量和台数的合理搭配，当空气调节冷负荷大于528kW时不宜少于2台。节能评估应对建设项目选择的冷热源机组在启动不同台数的时候核算其负载率，使系统在经常性部分负荷运转时处于相对高效率状态。

一拖多联变冷媒流量VRF系统室内、室外机的容量配比率是一个系统内所有室内机额定制冷容量之和与室外机额定额定容量之比。一般市场销售的变冷媒流量VRF系统室内外机配比率不应大于1.3。节能评估应根据项目预期的运营状况，分析室内外机的容量配比率。室内、室外机容量配比率一参考表5.3.2-1选择。

表5.3.2-1室内、室外机的容量配比率

| 同时使用率 | 最大容量配比率 |
| --- | --- |
| φ≤70% | ≥125 |
| 70%＜φ≤80% | 110%~125% |
| 80%＜φ≤90% | 100%~110% |
| 90%＜φ | 100% |

节能评估还应对冷热源的位置与散热情况进行分析评价。冷热源的位置宜设置于负荷中心，其室外散热机构应满足现行地方标准浙江省《民用建筑绿色设计标准》（DB33/1092)的要求及产品自身的要求。

节能评估应对冷热源效率计算，对计算结果作符合性评估。冷热源效率包括水冷机组及风冷或蒸发冷却机组的性能系数(COP)；制冷量大于7100W、采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组，在名义制冷工况和规定条件下，其能效比（EER）；蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组在名义工况下的性能参数；多联式空调（热泵）机组在名义制冷工况和规定条件下的制冷综合性能系数IPLV(C)；热水（蒸汽）锅炉热效率；房间空气调节器性能系数；空调系统冷源的综合部分负荷性能系数（IPLV）和电冷源综合制冷性能系数（SCOP）。其中供热锅炉的效率按锅炉输出热量与燃料输入热量的比值计算其热效率，输入热量按燃料的平均低位发热量与燃料用量确定；风冷机组的效率应考虑放热侧冷却风机的输入功率。

天然气锅炉宜采用半冷凝或者全冷凝尾部热交换装置回收烟气中的汽化潜热。 锅炉的排烟温度应考虑锅炉的安全性和经济性，对额定蒸发量小于1t/h的蒸汽锅炉排烟温度不得高于230℃；额定热功率小于0.7MW的热水锅炉排烟温度不得高于180℃；额定蒸发量大于或者等于1t/h的蒸汽锅炉和额定热功率大于或者等于0.7MW的热水锅炉排烟温度不得高于170℃；额定热功率小于或者等于1.4MW的有机热载体锅炉排烟温度不得高于进口介质温度50℃；额定热功率大于1.4MW的有机热载体锅炉，排烟温度不得高于170℃。蒸汽系统应充分利用冷凝水热量，可回收冷凝水的回收率能够大于80％。

5.3.3本条对暖通空调输配系统的评估做出规定。暖通空调输配系统包括空调水系统、风系统、多联式或直膨式空调的冷媒系统以及其他（乙二醇等）载冷剂系统。其中风系统包括空调风系统与平时通风系统。工艺通风（如消防通风、事故通风等）若无法确保，存在消防事故风险，不属于民用建筑节能评估范围。暖通空调输配系统中，多联式或直膨式空调的冷媒系统不直接产生能耗，但冷媒输配系统的不合理会造成系统的效率下降，因此也在节能评估范围内。

暖通空调输配系统的选择应符合项目特点。

供暖空调冷、热水系统的设计应符合下列规定：除采用蓄冷蓄热水池供冷供热和空气处理需喷水处理方式等情况外，空调冷热水均应采用闭式循环水系统；只要求按季节进行供冷和供热转换的空气调节系统，应采用两管制水系统； 当建筑物内有些空气调节区需全年供冷水，有些空气调节区则冷、热水定期交替供应时，宜采用分区两管制水系统；全年运行过程中，供冷和供热工况频繁交替转换或需同时使用的空气调节系统，宜采用四管制水系统；冷热水水温和供回水温差要求一致且各区域管路压力损失相差不大的中小型工程（指最远环路总长度在500m以内的工程），应采用变流量一级泵系统；当单台水泵功率大于30kW时，空调冷热水应采用冷热水机组和负荷侧均变流量的一级泵系统，且一级泵应采用变速变流量调节方式，且冷热水一级泵变速变流量应确保设备的适应性、控制方案和运行管理可靠；系统作用半径较大、设计水流阻力较高的大型工程，空调冷水宜采用变流量二级泵系统。当各环路的设计水温一致且设计水流阻力接近时，二级泵宜集中设置；当各环路的设计水流阻力相差较大或各系统水温或温差要求不同时，宜按区域或系统分别设置二级泵，且二级泵应采用变速变流量调节方式；采用换热器加热或冷却的二次空调水系统的循环水泵应采用变速变流量调节方式；集中供暖系统应采用热水作为热媒；在过渡季与冬季供冷工况时，应优先利用冷却塔、地表水等提供空气调节的冷水。空气调节水系统的定压和膨胀，宜采用高位膨胀水箱方式。选择两管制空气调节冷、热水系统的循环水泵时，当冬季和夏季的循环水量和系统的压力损失相差很大时，空气调节的冷水循环水泵和热水循环水泵应分别设置。对变水量系统中的末端，应采用电动温控阀或电动调节阀控制方式。

空气调节冷却水系统设计应符合下列要求：具有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理功能；冷却塔应设置在空气流通条件好的场所；冷却塔补水总管上应设置水流量计量装置；冷却水系统宜设置排污控制。

暖通空调风系统的设计应符合下列规定：消除建筑物余热、余湿的通风设计，应优先利用自然通风。设置机械通风或空调系统时，不应影响房间自然通风的实现。除了消防专用风机、消防和平时兼用的风机和有特殊工艺要求的专用风机之外，电机功率不小于7.5kW的风机应采用变频技术，且应采取相应的水力平衡措施。

暖通空调系统制冷的供回水温度的设计应考虑对冷热源装置、末端设备、循环水泵功率的影响等因素，并按下列原则确定：采用冷水机组直接供冷时，空调冷水供水温度不宜低于5℃，空调冷水供回水温差不应小于5℃；有条件时，宜适当增大供回水温度。采用冰蓄冷空调系统时，当空调冷冻水直接进入建筑内各空调末端时，若采用冰盘管内融冰方式，空调冷冻水供回水温差不应小于6℃，供水温度不宜高于6℃；若采用冰盘管外融冰方式，空调冷冻水供回水温差不应小于8℃，供水温度不宜高于5℃。采用冰蓄冷空调系统时，当建筑空调水系统由于分区而存在二次冷水的需求时，若采用冰盘管内融冰方式，空调冷冻水供回水温差不应小于5℃，供水温度不宜高于6℃；若采用冰盘管外融冰方式，空调冷冻水供回水温差不应小于6℃，供水温度不宜高于5℃。采用冰蓄冷空调系统时，当空调系统采用低温送风时，其冷水供回水温度，应经经济技术比较后确定。供水温度不宜高于5℃。采用温湿度独立控制空调系统时，负担显热的冷水机组的空调供水温度不宜低于16℃；当采用强制对流末端设备时，空调冷水供回水温差不宜小于5℃。采用蒸发冷却或天然冷源制取空调冷水时，空调冷水的供水温度，应根据当地气象条件和末端设备的工作能力合理确定；采用强制对流末端设备时，供回水温差不宜小于4℃。采用辐射供冷末端设备时，供水温度应以末端设备表面不结露为原则；供回水温差不应小于2℃。采用区域供冷方式时，若采用冰蓄冷空调系统，空调冷冻水供回水温差不应小于9℃；若采用电驱动压缩式冷水机组供冷，空调冷冻水供回水温差不宜小于7℃。

暖通空调系统供暖与空调热水的供回水温度的设计，应按下列原则确定：采用市政热力或锅炉供应的一次热源通过换热器加热的二次空调热水时，其供水温度宜根据系统需求和末端能力确定。对于非预热盘管，供水温度宜采用50℃~60℃，空调热水的供回水温差不宜小于10℃。采用直燃式冷（温）水机组、空气源热泵、地源热泵等作为热源时，空调热水供回水温度和温差应按设备要求和具体情况确定，并应使设备具有较高的供热性能系数。散热器集中供暖系统宜按75℃/50℃连续供暖设计，且供水温度不宜大于85℃，供回水温差不宜小于20℃。低温热水地面辐射供暖系统供水温度宜采用35~45℃，且不应大于60℃，供回水温差不宜大于10℃，且不宜小于5℃。敷设在顶棚和墙面的毛细管网低温热水辐射系统供水温度宜采用25~35℃，敷设在地面的毛细管网辐射系统供水温度宜采用30~40℃，供回水温差宜采用3~6℃。

空调输配系统的分区包括水系统分区、风系统分区及多联机的冷媒系统分区。输配系统的分区应根据房间的朝向及内部功能，合理划分。各主要功能房间应采取可独立调节的供暖空调末端装置。此外，水系统分区还应考虑竖向分区对设备与管道的承压的影响。

空调水输配系统与风输配系统的流速选择过低会造成管道材料的浪费，并可能带来水输配系统排气的不畅；但是流速选择过高会造成输配系统阻力的增加，导致输配动力能耗的增加。因此空调输配系统的流速宜选用经济流速，不应大于极限流速。

热水一次管网主干线中热媒最大流速不应大于3.5m/s，且主管线比摩阻宜为30~70Pa/m，支干线比摩阻不应大于300Pa/m（连接一个热力站的室外支线比摩阻可大于300 Pa/m）。蒸汽管网的凝结水管比摩阻宜为100Pa/m。室内供暖系统的水管最大流速不宜超过5.3.3-1的数据。

表5.3.3-1 室内供暖系统管道中热媒的最大流速（m/s）

| 室内热水管道管径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ≥50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有特殊安静要求的热水管道 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |
| 一般室内热水管道 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
| 蒸汽供暖系统形式 | 低压蒸汽供暖系统 |  |  | 高压蒸汽供暖系统 |  |  |
| 汽水同向流动 | 30 |  |  | 80 |  |  |
| 汽水逆向流动 | 20 |  |  | 60 |  |  |

空调冷水管道比摩阻宜控制在100~300Pa/m，不应大于400 Pa/m；且空调系统的水管最大流速不宜超过5.3.3-2的数据。

表5.3.3-2空调水管的流速限值（m/s）

| 管径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | ≥100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流速 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 |

机械通风及空调系统风管中空气流速宜按表5.5.3-3采用。

表5.3.3-3风管内空气流速（m/s）

| 风管分类 |  | 住宅 | 公共建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干管 | 推荐流速 | 3.5~4.5 | 5.0~6.5 |
|  | 最大流速 | 6.0 | 8.0 |
| 支管 | 推荐流速 | 3.0 | 3.0~4.5 |
|  | 最大流速 | 5.0 | 6.5 |
| 从支管上接出的风管 | 推荐流速 | 2.5 | 3.0~3.5 |
|  | 最大流速 | 4.0 | 6.0 |
| 通风机入口 | 推荐流速 | 3.5 | 4.0 |
|  | 最大流速 | 4.5 | 5.0 |
| 通风机出口 | 推荐流速 | 5.0~8.0 | 6.5~10 |
|  | 最大流速 | 8.5 | 11.0 |

输配系统效率包括水泵输配系统耗电输冷比、耗电输热比；多联机VRF系统冷媒管等效长度下负荷运行性能系数；大于10000m3/h风量的风道系统单位风量耗功率Ws。节能评估应核算输配系统效率，并对计算结果作符合性评估。

集中供暖系统的循环水泵耗电输热比应按下式计算:

EHR-h =0.003096∑（G×H/ηb）/∑Q≤A(B+α∑L)/△T

其中：G——每台运行水泵的设计流量（m3/h）；

H——每台运行水泵对应的设计扬程(mH2O)；

ηb——每台运行水泵对应设计工作点的效率；

Q——设计热负荷(kW)；

△T——设计计算供回水温差(℃)；

A——与水泵流量有关的计算系数，按表5.3.3-4取；

B——与机房及用户的水阻力有关的计算系数，一级泵时B取17，二级泵系统时B取21；

∑L——热力站至供暖末端(散热器或辐射供暖分集水器)供回水管道的总长度；

α——与∑L有关的计算系数，按表5.3.3-6取；

当∑L≤400m时，α=0.0115；

当400m＜∑L＜1000m，α=0.003833+3.067/∑L；

当∑L≥1000m时，α=0.0069。

空调冷热水系统的耗电输冷（热）比[EC(H)R-a]应符合下式要求：

EC(H)R-a=0.003096∑（G×H/ηb）/∑Q≤A(B+α∑L)/△T

式中： G——每台运行水泵的设计流量（m3/h）；

H——每台运行水泵对应的设计扬程(mH2O)；

ηb——每台运行水泵对应设计工作点的效率；

Q——设计冷（热）负荷，kW；

△T——规定的计算供回水温差，冷水系统按5℃，热水系统按10℃，空气源热泵、溴化锂机组、水源热泵等机组的热水供回水温差，以及高温冷水的机组，冷水供回水温差按机组实际参数确定。

A——与水泵流量有关的计算系数，按表5.3.3-4取；

B——与机房及用户的水阻力有关的计算系数，按表5.3.3-5取；

α——与∑L有关的计算系数，按表5.3.3-6取；

∑L——从冷热源机房至该系统最远末端的供回水管道输送长度，m；可按机房出口至最远端空调末端的管道长度减去100m确定，且∑L≥0。

表5.3.3-4 A值

| 设计水泵流量G | G≤60m3/h | 60m3/h＜G≤200m3/h | G＞200m3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| A值 | 0.004225 | 0.003858 | 0.003749 |

注：多台水泵并联运行时，流量按较大流量选取。

表5.3.3-5 B值

| 系统组成 |  | 四管制 | 两管制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级泵 | 冷水系统 | 28 | —— |
|  | 热水系统 | 22 | 21 |
| 二级泵 | 冷水系统1） | 33 | —— |
|  | 热水系统2） | 27 | 25 |

注：1）多级泵冷水系统，每增加一级泵，B值可增加5；

2）多级泵热水系统，每增加一级泵，B值可增加4；

表5.3.3-6 α值

| 系统 |  | 管道长度∑L范围（m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤400m | 400m＜∑L＜1000m | ≥1000m |
| 冷水 |  | 0.02 | 0.016+1.6 /∑L | 0.013+4.6/∑L |
| 热水 | 四管制 | 0.014 | 0.0125+0.6/∑L | 0.009+4.1/∑L |
|  | 两管制 | 0.0024 | 0.002+0.16/∑L | 0.0016+0.56/∑L |

空调风系统和通风系统的风量大于10000 m3/h时，风道系统单位风量耗功率(Ws)不宜大于表5.3.3-7的数值。风道系统单位风量耗功率（Ws）应按下式计算:

WS = P/(3600×ηCD×ηF)

式中: Ws——风道系统单位风量耗功率[W/（m3/h)]；

P——空调机组的余压或通风系统风机的风压(Pa)；

ηCD——电机及传功效率(%)，ηCD取0.855；

ηCD——风机效率(%)，按设计图中标注的效率选择。

表 5.3.3-7风道系统单位风量耗功率Ws[W/(m3/h)]

| 系统形式 | Ws限值 |
| --- | --- |
| 机械通风系统 | 0.27 |
| 新风系统 | 0.24 |
| 办公建筑定风量系统 | 0.27 |
| 办公建筑变风量系统 | 0.29 |
| 商业、酒店建筑全空气系统 | 0.30 |

需要指出的是，当空调水二管制系统之冷热源各自独立设置，冬夏季用一套供回水管道，需分别校核制冷与供热工况的EC（H）R值；对于用同一个机组提供冷、热源的设备的二管制，由于设备的制冷/供热量比例不能正好负荷冷热负荷比，因此只校核制冷工况的ECR值。

多联机VRF系统冷媒管应核算等效管长下制冷量的衰减系数不应小于0.85，满负荷运行的性能系数不应小于2.8。多联机VRF系统室内外机等效配管长度定义可参见表5.3.3-8。

表5.3.3-8室内外机等效配管长度定义

| 等效配管长度 | 等效配管长度＝实际配管长度＋弯管个数×弯管等效长度＋分歧管个数×分歧管等效长度 注：1 当等效管长超过90 m或内外机间高低差在50m以上时，增加主干管的直径，使其阻力相应减少； 2 在进行等效管长制冷量修正时，总的有效长度应按下式计算：总等效配管长度＝主干管的等效长度×直径加大后的长度修正系数＋主干管最长分支的等效长度；然后，按照总的有效长度查图，得出制冷量修正系数。 |  |
| --- | --- | --- |
| 实际配管长度 | 室内外机实际配管长度 |  |
| 弯管等效长度 | 管径(mm) | 弯管等效长度(m) |
|  | Ø6.4 | 0.16 |
|  | Ø9.5 | 0.18 |
|  | Ø12.7 | 0.20 |
|  | Ø15.9 | 0.25 |
|  | Ø19.1 | 0.35 |
|  | Ø25.4 | 0.45 |
|  | Ø31.8 | 0.55 |
|  | Ø34.9 | 0.60 |
|  | Ø38.1 | 0.65 |
|  | Ø41.3 | 0.75 |
| 分歧管等效长度 | 0.5m |  |

当初步设计或方案设计阶段，多联机VRF系统管径设计深度未明确时，弯管等效长度按不利情况确定，取值为0.75m/个。

5.3.4本条对暖通空调末端形式的节能评估做出规定。暖通空调末端的节能评估包括供暖设计的末端、空调通风系统末端、空调送风形式、保温隔热形式等。暖通空调末端的节能评估目的是确保空调末端能有效将冷热量输送至人员区域，同时减少冷热损失，减少无效冷热负荷对末端冷热量的占有，此外还需评价空调末端的多工况转换、部分负荷运行、免费冷源的利用等内容。

各主要功能房间应采取可独立调节的供暖空调末端装置。

连续使用的居住空间和公共建筑中的高大空间宜采用地板辐射供暖；间歇使用的民用建筑宜采用散热器采暖，散热器应采用明装散热器。

建筑的吊顶上部存在较大发热量、或者吊顶空间的高度大于房间高度的1/3时，房间空调系统不应采用吊顶回风的形式。舒适性空调的全空气系统，应具备最大限度利用室外新风作冷源的条件。新风入口、过滤器等应按最大总新风比不低于70%。对设置集中通风空调系统的公共建筑，在人员密度较高、流量集中且随时间变化较大的空间，应设置CO2浓度检测装置，并联动控制空调系统新风量的大小，采用新风需求控制。地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测等装置。

在经济技术合理时，服务于单个空调区，且部分负荷运行时间较长时，宜采用区域变风量空调系统；服务于多个空调区，且各区负荷变化相差大、部分负荷运行时间较长并要求温度独立控制时，宜采用单风道末端装置的变风量空调系统。

除特殊情况外，在同一个空气处理过程中，不应同时有加热和冷却过程；设计全空气空气调节系统，并当功能上无特殊要求时，应采用单风管式系统；有低温冷媒可利用时，宜采用低温送风空调系统；空气相对湿度或送风量要求较大的空调区，不宜采用低温送风空调系统；空调区允许温湿度波动范围或噪声标准要求严格时，不宜采用全空气变风量空调系统。空调区散湿量较小且技术经济合理时，宜采用温湿度独立控制空调系统。

主要要功能房间，高大空间（如剧场、体育场馆、博物馆、展览馆等），以及对气流组织有特殊要求的区域供暖、通风与空调工况下的气流组织应满足热环境参数设计要求。包括以下等内容：

1舒适性空气调节系统采用上送风气流组织形式时，宜加大夏季设计送风温差；

2建筑空间高度大于或等于10m、且体积大于10000m3时，宜采用辐射供暖供冷或分层空气调节系统；

3房间空气调节器的室内机送风及室外机排风气流组织应设计合理。

4 空调室内机位置设计应避免造成冷风直接吹到居住者，分体空调室外机设计应避免造成气流短路或恶化室外传热。

空调送风温度的选取应合理。对于舒适性空气调节系统采用上送风气流组织形式时，宜加大夏季设计送风温差，并应符合下列规定：

1 送风高度小于或等于5m时，送风温差不宜小于5℃，但不宜大于12℃；

2 送风高度大于5m时，送风温差不宜小于10℃，但不宜大于15℃；

3 采用置换通风方式时，不受限制。

末端与空调管道应采取措施减少冷热量损失。空气调节风系统不应采用土建风道作为空气调节系统的送风道和已经过冷、热处理后的新风送风道；不得以而使用土建风道情况下，必须采用可靠的防漏风和绝热措施。空调风系统应采用可靠的防漏风和绝热措施。空气调节风管绝热层的最小热阻应符合表8.2.21的规定，且空气调节保冷管道的绝热层外，应设置隔汽层和保护层。

表5.3.4-1  空气调节风管绝热层的最小热阻

| #### 风管类型 | #### 适用介质温度（℃） |  | #### 最小热阻（m2·K/W） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### 冷介质最低温度 | #### 热介质最高温度 |  |
| #### 一般空气调节风管 | #### 15 | #### 30 | #### 0.81 |
| #### 低温空调风管 | #### 6 | #### 39 | #### 1.14 |

空气调节系统中组合式空气调节机组的漏风率不应大于1%。

当空调冷水（媒）系统温度低于其管道或设备的外环境温度且不允许流体介质温度有升高，或当空调热水（媒）系统的温度高于其管道或设备的外环境温度且不允许流体介质温度有降低时，管道与设备应采取保温保冷措施。建筑物内空调冷热水管可按表5.3.4-2的规定选用。管道与设备采用非闭孔材料保冷时，外表面应设隔汽层；室外管道与设备采用非闭孔材料保温或保冷时，外表面应设保护层。

表5.3.4-2  绝热材料选用

| 绝热材料 管道类型 | 玻璃棉管壳 |  | 柔性泡沫橡塑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公称管径（mm） | 厚度（mm） | 公称管径（mm） | 厚度（mm） |
| 单冷管道 （管内介质温度5℃~常温） | ≤DN25 | 25 | ≤DN25 | 25 |
|  | DN 32 ~ DN 400 | 35 | DN 32 ~ DN 150 | 32 |
|  | ≥DN 450 | 40 | ≥DN 200 | 36 |
| 热或冷热合用管道 （管内介质温度5~60℃） | ≤DN 50 | 40 | ≤DN 40 | 28 |
|  | DN 70 ~ DN 300 | 50 | DN 50 ~ DN 125 | 32 |
|  | ≥DN 350 | 60 | DN 150 ~ DN 400 | 36 |
|  |  |  | ≥DN 450 | 40 |
| 热或冷热合用管道 （管内介质温度0~95℃） | ≤DN 40 | 50 | 不宜使用 |  |
|  | DN 50 ~ DN 100 | 60 |  |  |
|  | DN 125 ~ DN 300 | 70 |  |  |
|  | ≥DN 350 | 90 |  |  |
| 注：1 绝热材料的导热系数λ： 离心玻璃棉：λ＝0.033＋0.00023tm [W/(m·K)] 柔性泡沫橡塑：λ＝0.03375＋0.0001375tm [W/(m·K)] 式中tm——绝热层的平均温度（℃）。 - 单冷管道和柔性泡沫橡塑保冷的管道均应进行防结露要求验算。 |  |  |  |  |

5.4电气系统和智能化系统设计评估

5.4.2 本条规定的各项内容是实现电气节能的基础，要求在评估时应首先予以评判。

1 设计依据包括现行国家及地方的规范、标准，政府颁布的有关绿色（节能）的政策，及业主关于绿色设计的任务书。

2 民用建筑在初步设计阶段一般采用需要系数法进行负荷计算，在精度相当的前提下，也可采用其它计算方法，但不应采用方案设计阶段的单位指标法、负荷密度法。计算取值与结果应合理，可参考《全国民用建筑工程设计技术措施》（电气节能专篇）（2007版）第2.2条。

3 负荷分级，供电电源的数量及电压等级应按《供配电系统设计规范》GB50052-2009第3～5条、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第3.2～3.4条及其它相关规范规定的要求进行判断，应准确合理。

4 各系统的设计成果包括系统图、设计说明等，系统设计表达应条理清晰。

5.4.3

1 变压器的数量、容量应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量、运行方式和用户发展等因素综合考虑，如近年来发展迅速的电动汽车需要相当的用电量，在设计时应加以考虑。变压器不应长期处于过负载状态下运行，按《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 第4.3.2条要求，长期工作负载率不宜大于85%。自备电源应根据规范规定及业主要求的自备电源供电负荷性质、容量、最大冲击电流及允许中断供电的时间等要求合理选择自备电源类型（柴油发电机组、UPS不间断电源、EPS应急电源、干电池等）的数量、容量。

2 线缆的投资及运行损耗在建筑电气系统中占有相当大的比重，在设计时，不但变、配、发电站要靠近负荷中心，各级配电都要尽量减少供电线路的长度。变电所到末端用电点的距离一般不宜超过250m，民用建筑变压器单台容量不宜大于1250kVA，以避免供电范围或供电半径过大。

3 民用建筑中的变压器接线组别宜选用D，yn11，能效等级判定按现行标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052 执行。需要指出的是，当前SCB13以下型号的干式配电变压器已达不到节能评价值的要求。

4 一般情况下，动力和照明共用变压器。当季节性或专用性的负荷容量较大时（如空调、大型剧院的舞台照明等），宜单独设变压器，并在设计中明确变压器停、运方案等节能管理措施。

5 单相负荷均衡分配到三相上，配电系统的三相不平衡度不应大于15%。

6 一般情况下，在变电所低压侧做集中无功补偿。当用电设备的容量较大、功率因数较低且距离变电所较远时，宜就地设置无功补偿。单相负荷较多时，应设置适当容量的分相无功补偿。

7 由于谐波分布的多变性和谐波工程计算的复杂性，在初步设计阶段完全解决谐波问题非常困难。常用的谐波治理措施如下：

（a）明确选用用电设备的谐波电流限值要求，应满足规范 GB17625；

（b）变压器采用D·yn11的接线；

（c）无功补偿电容回路串接电抗器，防止谐波放大；

（d）谐波严重、功率较大的设备由变电所专线供电；

（e）当建筑中非线性用电设备较多时，在变电所预留滤波设备的安装空间；谐波源较大设备，视情况考虑就地预留滤波设备的安装空间。

8 导体材质及其截面的确定应符合现行国家规范《电力工程电缆设计规范》GB50217的相关规定。导体的截面应按热稳定、容许电压降、持续载流量及经济电流密度等条件综合考虑后确定。经济电流密度法适用于负荷稳定且持续时间长的情况。

5.4.4

1、2 本条主要参考现行国家规范《建筑照明设计标准》GB50034、《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163 的相关条文进行判定，当有其它国家、浙江省的规范与上述规范不一致时，按要求较高者执行。

3 对于作业面照度要求较高（厨房操作台、演员化妆台等），但作业面密度又不大的场所，不应只采用一般照明，应采用混合照明的方式，即采用分区一般照明、局部照明来提高作业面照度，从而降低整个场所的照明安装功率。另外，工作照明宜采用直接照明，间接照明会降低光的利用率。

4 照明光源、灯具及镇流器等附件，均应选择节能型产品。如 LED 灯、三基色荧光灯、金卤灯、紧凑型荧光灯等等。除有特殊要求外不应选用白炽灯。

灯具按光通量在上下空间分布的比例可分为直接型、半直接型、漫射型、半间接型、间接型五种，其中直接型灯具效率最高，间接型灯具效率最低，因此在满足眩光限制的前提下，应优先选用直接型灯具。

光源能效、灯具效率、镇流器能效可按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034第3.2节、第3.3节，及《全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇》（电气 2007版）第3.2节判定。

5 照明控制应结合建筑使用情况及天然采光状况，进行分区、分组控制。走廊、楼梯间、门厅、电梯厅、卫生间、停车库等公共场所的照明，宜采用集中控制或自动控制。大空间、多功能、多场景场所的照明，宜采用智能照明控制系统。室外照明应设置平时、节日、深夜减光等控制模式。

照明控制方式多种多样，应评估所采用的控制方式是否合理、符合实际，避免盲目照搬而无实际节能效果。

5.4.5

1 电动机能效等级判定按现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613执行。

2 本款所述的各种设备主要包括：水泵、风机空调等设备。控制方式由相关专业提出，电气专业配合，设置合理的控制方式，控制方式可以采用建筑设备监控系统，也可以采用传统的继电器等控制方式，具体应根据项目的实际情况确定。

3 电梯的控制方式可参考《全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇》（电气 2007版）第4.5节。例如：电梯具有节能运行模式；当2台及以上电梯集中布置时，选择群控控制方式；自动扶梯与自动人行道在全线各段均空载时，暂停或低速运行等等。

5.4.6 本条主要参考的规范、标准包括：《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第6.4条及《浙江省国家机关办公建筑和大型公共建筑用电分项计量系统设计标准》DB33/1090-2013等。

1 本款所述的建筑功能区域主要指冷冻机房、生活泵房、锅炉房房等设备机房、公共建筑各使用单位、商店各租户、酒店各独立核算单位、公共建筑各楼层等。

2 用电分项计量系统的设置应满足能耗节点的计量和数据上传的要求。

5.4.7

1 参照《智能建筑设计标准》GB50314-2015第5～17条，提供了各类民用建筑的智能化系统配置表。住宅建筑可参照《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174进行评估。

2 建筑设备监控系统（BAS）的设置，应根据建筑物管理需要、各相关专业系统的工艺要求，综合考虑后确定建筑设备监控系统的内容、范围。应注意避免盲目追求技术先进而使系统过于复杂难于管理，并造成不必要的投资浪费。BAS的控制策略应根据各相关专业的工艺要求，协商确定，也可参考《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇》（电气 2007版）第4.2节、第4.3节。

3 能耗监测是指对建筑物的电、水、热/冷量、燃气、燃油及可再生能源等消耗量的监测，并应根据规范要求按分项能耗、建筑物功能区域合理设置各能耗监测装置。现行地方标准浙江省《绿色建筑设计标准》DB33/1092、《浙江省绿色建筑条例》对能耗监测系统也有明确的规定，可参照执行。

5.5给排水系统用能和节水设计评估

5.5.2项目用水定额的选取应满足现行国家规范《建筑给水排水设计规范》 GB50015和现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555；用水计算表应列出项目所以用水部位的用水量。

水源选择应合理；水泵房位置、水池容积、主要设备性能参数应满足现行国家规范与标准《建筑给水排水设计规范》GB50015、 《城镇给水排水技术规范》GB50788、 《公共建筑节能设计标准》GB50189、《住宅设计规范》GB50096、《住宅建筑规范》GB50368、现行地方标准浙江省《绿色建筑设计标准》DB33/1092、浙江省《居住建筑节能设计标准》DB33/1015等要求；

建设项目应充分利用市政自来水管网压力直接供水；高层建筑给水竖向分区应合理，各分区最底层静水压力应满足规范要求；高层建筑群的竖向分区应考虑各楼供水绝对标高基本一致，给水管道的流速应满足现行国家规范《建筑给水排水设计规范》 GB50015要求；给水管流速不宜超过表5.5.2-1；

表5.5.2-1  生活给水管道的水流速度

| 公称直径(mm) | 15~20 | 25~40 | 50~70 | ≥80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流速（m/s) | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.8 |

给水加压方式应符合建筑用水特点；加压设备的选择应合理，水泵性能应满足建筑用水要求；

给水器具的选择应合理，卫生器具选择应满足现行国家标准《节水型生活用水器具》CJ/T164 及《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T18870 的要求；

应根据不同的使用性质及计费标准分别设计量水表、住宅入户管应设计量水表、住宅小区及单体建筑引入管上应设计量水表；

5.5.3项目热水用水定额的选取应满足现行国家规范《建筑给水排水设计规范》GB50015和现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555、系统设计应满足现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189、现行地方标准浙江省《绿色建筑设计标准》DB33/1092、浙江省《居住建筑节能设计标准》DB33/1015等现行的国家规范及地方标准；热水管道流速不宜超过表5.5.3-1

表5.5.3-1  热水管道的水流速度

| 公称直径(mm) | 15~20 | 25~40 | ≥80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流速（m/s) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 |

用水计算表中的用水部位应完整；应结合工程特点及相关法规要求，合理选择热水热源，优先选择余热、废热、太阳能、空气源热泵等；热水系统设备参数选择应准确；热水供应系统应保证用水点出冷热水供水压力平衡，冷水、热水供应系统分区一致，冷水、热水供应系统分区一致有困难时，应设保证用水点出冷热水供水压力平衡的措施。主要设备性能参数合理。

5.5.4排水量取值应满足设计参数取值满足现行国家规范《建筑给水排水设计规范》GB50015和《室外排水设计规范》GB50014要求，选择应符合建设项目特点，排水出路应合理，地面以上的污废水应采用重力流直接排入室外管网，地下部分提升排水；雨水系统设计应符合建设项目特点，排水径流量控制应国家和地方现行规范与标准要求；项目设有污水处理系统是应对污水处理系统设计参数、规模、处理流程、出水水质是否符合本项目特点进行评估。

5.5.5应对项目可利用的非传统水源进行分析、比较（再生水、雨水、海水和中水等非传统水资源利用方案及可行性），非传统水源使用对象，用水安全措施，非传统水资源利用量及利用率、给水计量率等。非传统水源利用水处理系统流程清楚正确，图纸清晰，评估数据准确，结论合理；应对年径流量控制率、外排雨水量径流系数、雨水控制和利用设施进行合理性和符合性评估。

5.6建筑节材设计评估

5.6.1建筑节材技术评估包括建筑主要材料设计评估、结构主要材料应用评估和建筑设备主要材料使用性能性评估。

5.6.2设置大量的没有功能的纯装饰性构件，不符合绿色建筑节约资源的要求。而通过使用装饰和功能一体化构件，利用功能构件作为建筑造型的语言，可以在满足建筑功能的前提下表达美学效果，并节约资源。对于不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅、构架和塔、球、曲面等装饰性构件，应对其造价进行控制。

在保证室内工作环境不受影响的前提下，在办公、商场等公共建筑室内空间尽量多地采用可重复使用的灵活隔墙，或采用无隔墙只有矮隔断的大开间敞开式空间，可减少室内空间重新布置时对建筑构件的破坏，节约材料，同时为使用期间构配件的替换和将来建筑拆除后构配件的再利用创造条件。

5.6.3本条要求对建设项目的结构设计情况作出评价。

1结构设计评估是节材评估的重要内容，节材评估应保证结构安全、经济、合理，符合节材的目标，并做到施工方便。

2结构体系传力路径应明确，刚度、质量分布应均匀，选用的结构材料其强度等级满足承载力和耐久性要求；结构构件截面尺寸的选用合理，符合节材的目标，并对一些结构薄弱部位采取了有效地加强措施。

3民用建筑结构的荷载主要包括人防荷载、恒载、活荷载、风荷载、雪荷载、地震作用和温度作用，在设计文件中，应根据建筑功能，明确主要部位的荷载取值，荷载的取值应满足相关规范要求。

4结构整体分析应确保结构受力明确、传力关系简单、直接，对复杂受力情况应进行必要简化。正确选取结构分析软件参数，计算简图与实际情况基本相符，输入荷载正确，输出信息能正确反映结构性能，并满足相应规范的要求。对于超限建筑，应按国家和浙江省有关规定进行超限审查。

5节能与结构一体化应符合结构、节能等方面的国家现行有关标准，且建筑主体围护结构应通过钢结构或钢筋、钢结构件与保温层及外保护层实现刚性连接。目前节能型楼（屋）面主要有地面辐射供暖混凝土楼板、聚苯模板混凝土楼（屋）盖、现浇空心楼（屋）盖、预应力叠合楼（屋）盖、加气混凝土屋面板、坡屋面等；节能型墙体主要有内置保温现浇混凝土复合剪力墙、聚苯模板混凝土墙体、建筑模网混凝土墙体、模壳格构混凝土墙体等。

5.6.4本条要求对建设项目的建筑材料使用情况作出评价。

- 建筑结构和建筑材料应遵循因地制宜，就地取材原则，优先选用项目所在地的建筑材料，建筑材料宜本地化，施工现场500km以内生产的建筑材料质量占建筑材料总质量的比例应满足相应绿色建筑星级标准要求。

- 设计文件与评估文件中应明确建筑墙体填充材料类别、强度等级和容重。鼓励采用轻质、热工性能好的自保温材料，且墙体材料应与建筑热工计算材料一致，优先选用国家、地方建设主管部门推荐使用的新型建筑材料。

- 设计文件与评估文件中应明确砂浆材料类别、强度等级。建设项目所用砂浆应采用预拌砂浆。

- 现浇混凝土应采用预拌混凝土，预拌混凝土是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。混凝土集中搅拌有利于采用先进的工艺技术，实行专业化生产管理。设备利用率高，计量准确，将配合好的干料投入混凝土搅拌机充分拌合后，装入混凝土搅拌输送车，因而产品质量好、材料消耗少、工效高、成本较低，又能改善劳动条件，减少环境污染。因此现浇混凝土应采用预拌混凝土。

- 高性能混凝土以耐久性作为设计的主要指标，针对不同用途要求，高性能混凝土具有高抗渗性(高耐久性的关键性能)；高体积稳定性(低干缩、低徐变、低温度变形和高弹性模量)；适当的高抗压强度；良好的施工性(高流动性、高粘聚性、自密实性)，其适用范围、使用部位应根据结构特点合理确定，其性能应满足现行国家规程《高性能混凝土应用技术规程》CECS207、现行国家规范《混凝土结构耐久性设计规范》GB50467的相关规定。

5.6.5从绿色建筑角度，应提倡尽量采用可再利用材料和可再循环材料，减少不可再生材料的使用率。

可再利用建筑材料是指基本不改变旧建筑材料或制品的原貌，仅对其进行适当清洁或修整等简单工序后经过性能检测合格，直接回用于建筑工程的建筑材料。可再利用建筑材料一般是指制品、部品或型材形式的建筑材料。合理使用可再利用建筑材料，可延长仍具有使用价值的建筑材料的使用周期，减少新建材的使用量。

如果原貌形态的建筑材料或制品不能直接回用在建筑工程中，但可经过破碎、回炉等专门工艺加工形成再生原材料，用于替代传统形式的原生原材料生产出新的建筑材料，此类建材可视为可再循环建筑材料，例如钢筋、钢材、铜、铝合金型材、玻璃等。充分使用可再利用和可再循环的建筑材料可以减少生产加工新材料带来的资源、能源消耗和环境污染，充分发挥建筑材料的循环利用价值，对于建筑的可持续性具有非常重要的意义，具有良好的经济和社会效益。

评价方法为设计阶段查阅材料预算清单和相关建筑材料设计使用比例计算书，运行阶段查阅材料决算清单，核查相关建筑材料实际使用情况。

可再循环材料、可再利用建筑材料的用量比例应满足相应绿色建筑星级标准要求。

5.6.6推广应用工业化建筑结构体系，包括装配式钢筋混凝土结构（框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构、框架筒体结构）和钢结构等；

工业化建筑结构体系和工业化成套技术是绿色节材的重要措施，必要时，节能评估宜分析项目所在地建筑工业化前景，评估建筑采用的构件、部件是否符合标准化设计、工厂化加工、现场安装等工业化条件，为项目建筑工业化提供方向性和可行性指导。采用工业化生产的预制构件和装配式结构用量比率，应满足相应绿色建筑星级标准要求。

5.6.7建筑设备的材料使用包括给水系统、排水系统、消防系统的材料选择是否合理；风管、空调水管、保温材料的选择是否满足节材、环保要求；电缆材料的选择是否合理等。

5.7总平面设计评估

5.7.1

1总平面设计应重视场地周边的文化传统与居民的生活模式，形态、尺度、色彩及空间层次方面充分考虑到周边文化传统与社交模式，并有利于社区文化的形成。场地出入口设计应充分考虑与周边公共设施的步行距离；

合理利用场地空间设置绿色雨水基础设施。绿色雨水基础设施有雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、雨水截流设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体、多功能调蓄设施等。

建筑内建筑尺度适宜，注重质感与细部，空间层次上创造多样性与有效联系。建筑物布局应与场地周围环境与城市空间肌理相协调，并创造积极的外部空间。从尺度、材料、色彩、组织结构及空间层次等方面入手，把外部空间当作无顶建筑来设计；建筑物的形态应与道路等公共空间相协调，面向主要街道的立面避免具明显背立面特征；设计半室外空间或过渡空间使建筑与外部环境有效联接，有利于缓解环境对心理造成的冲击；优化建筑距离与高度的比值，创造具有适宜围合度和尺度感的外部空间；考虑从周边眺望点观看时的建筑视觉感；当屋顶设有突出建筑物的大型设备时，应考虑周围观看点处的建筑视觉感；公共空地、外部设施与临近空地之间应具有连续性，应考虑在不同季节、气候使用的方便和舒适性。

2随着地下空间开发，多个地块间的设施共享显现的更加重要；如地下车库的车位、出入口的合理布置，都能有效的提高土地利用率。

当建设项目设置地下室时，根据现行地方标准浙江省《绿色建筑设计标准》DB 33/1092中规定：居住建筑地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr宜控制在15%以上；多层公共建筑地下建筑面积与总用地面积之比Rp1不应小于0.1%；高层公共建筑地下建筑面积与总用地面积之比Rp1不应小于0.5%。

合理的设置地下采光庭院、天窗、通风竖井等设施，是绿色被动技术在设计中的最好体现。

3开发利用地下空间是城市节约集约用地的重要措施之一。地下空间的开发利用应与地上建筑及其他相关城市空间紧密结合、统一规划，但从雨水渗透及地下水补给，减少径流外排等生态环保要求出发，地下空间也应利用有度、科学合理。

5.7.2 住区配套服务设施（也称配套公建）应包括：教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用和行政管理等八类设施。住区配套服务设施便利，可减少机动车出行需求，有利于节约能源、保护环境。设施集中布置、协调互补和社会共享可提高使用效率、节约用地和投资。因此居住建筑住区场地出入口到达商业服务设施的步行距离不大于500m；住区出入口1000m范围内设有5种及以上的公共服务设施；相关公共服务设施集中设置并向周边居民开放。

公共建筑集中设置、配套的设施设备共享，也是提高服务效率、节约资源的有效方法。公共服务设施在建筑内部混合布局，公共服务空间共享使用，如建筑中设有共用的会议设施、展览设施、健身设施以及交往空间、休息空间等；配套辅助设施设备是指建筑或建筑群的车库、锅炉房或空调机房、监控室、食堂等可以共用的辅助性设施设备。因此节能评估应评价公共建筑的公共服务设施、配套辅助设施、设备布置，公共服务设施、空间应共享使用；配套辅助设施、设备应集中设置。

5.7.3 建筑中休息空间、交往空间、会议设施、健身设施等的共享，可以有效的提高空间的利用效率，节约用地、节约建设成本及对资源的消耗。还并应通过精心设计，避免过多的大厅、中庭、走廊等交通辅助空间；避免不必要的高大空间和无实际使用功能的空间。避免因设计不当形成一些很难使用或使用效率低的空间。

有条件的建筑开放一些空间给社会公众使用，增加公众的活动与交流空间，使建筑服务于更多的人群，提高建筑的利用效率，节约社会资源，节约土地，为人们提供更多的沟通与休闲的机会。

5.7.4机动车停车应符合所在地控制性详细规划要求，地面停车位应按照国家和地方有关标准适度设置，并科学管理、合理组织交通流线，不应对人行、活动场所产生干扰。机动车停车设施的合理设置应满足下列措施中的2项以上：

- 采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式节约集约用地；

- 采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率；

- 合理设计地面停车位，不挤占功能空间、活动场所并满足消防要求。

5.8可再生能源的利用、余热废热和能源新利用技术评估

5.8.1可再生能源是指从自然界获取的、可以再生的非石化能源，包含风能、太阳能、水能、生物质能和海洋能等。建筑中可再生能源的种类实际上一般只有太阳能光伏、太阳能光热的低温热利用和地热的浅层地热能利用。因此民用建筑节能评估对可再生能源的利用评价重点在于分析评价太阳能光热系统、空气源热泵热水系统、太阳能光伏系统、地（水）源热泵系统及导光管采光系统等民用建筑中经常用到的系统。

应对项目中的应用的建筑可再生能源系统进行全面评估，宜对适合本项目的可再生能源系统进行全面评估其可行性；

可再生能源系统流程清楚正确，图纸清晰，评估数据清晰，结论合理，可再生能源配置量应符合浙江省《民用建筑可再生能源应用核算标准》（DB 33/1105）的要求。

5.8.2余热废热的利用包括排风能量热回收、冷凝热回收、热电及其他工艺余热废热等；余热废热的利用是节能减排的重要技术措施，应优先利用。

浙江省《民用建筑可再生能源应用核算标准》（DB 33/1105）规定：容积率大于2的的公共建筑允许采用余热废热的利用补充可再生能源应用不足的配置量。当余热废热利用作为补充不足的可再生能源配置量时，节能量应符合浙江省《民用建筑可再生能源应用核算标准》的要求。

余热废热利用系统流程清楚正确，图纸清晰，评估数据准确，结论合理。

5.8.3条文解释：

可再生能源利用系统的节能量、静态投资回收期是衡量可再生能源系统的重要参数，能够非常直观地反映系统在工程中使用的现实意义。

可再生能源核算节能量应符合浙江省《民用建筑可再生能源应用核算标准》的要求。

可再生能源系系统的静态投资回收期不宜大于5年，不应大于10年。可再生能源核算节能量和实际理论节能量应根据系统分别计算。静态投资回收期应根据实际理论节能量进行计算。计算时可以根据下列计算公式进行简易计算。

- 太阳能光热系统

A．太阳能光热系统的可再生能源核算节能量应根据下式计算，太阳能光热集热板的安装倾角应在30±10OC以内，朝向应在正南±15OC以内。如果安装倾角和朝向超出以上范围，应评估计算太阳能热水系统的全年实际得热量。

QL =450*S                          （5.8.3-1）

QL—可再生能源年综合节能量,kWh/a；

S—太阳能集热器的面积，m2

B．太阳能光热系统的实际理论节能量应根据下式计算：

（5.8.3-2）

—太阳能热水系统年产热量，kJ；

—集热器采光面上太阳年平均日辐照量，或实际使用月份的月平均日辐照量， kJ/m2·d；

—太阳能热水系统全年运行天数，d；

—集热器全日集热效率，取值0.50；

—管路及储水箱热损失率，取值0.20；

注： 对于住宅，当采用分户集热式太阳能热水器时，上面的计算结果应乘以入住率系数70%，与前面的热水用水量计算相对应。

- 空气源热泵热水系统

A．空气源热泵热水系统的可再生能源核算节能量应根据下式计算：

（5.8.3-3）

qr =热水平均日用水定额，详见表5.8.3-1；

⊿t=温差，取45℃；

S=用水单位，人或人·次

表5.8.3-1     热水平均日用水定额表qr

| 序号 | 建筑物名称 | 用水定额 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公寓 | 65 | L/人·d |
| 2 | 宿舍 | 40 | L/人·d |
| 2 | 招待所、培训中心、旅馆 | 35 | L/床·d |
| 3 | 宾馆客房 | 110 | L/床·d |
| 4 | 医院住院部无单独卫生间 | 65 | L/床·d |
| 5 | 病房单独卫生间 | 110 | L/床·d |
| 6 | 医院医务人员 | 65 | L/人·d |
| 7 | 门诊部、诊疗所 | 3 | L/人·d |
| 8 | 疗养院、休养所住院部 | 90 | L/人·d |
| 9 | 全托养老院托老所 | 45 | L/床·d |
| 10 | 日托养老院托老所 | 15 | L/人·d |
| 11 | 住宿幼儿园、托儿所 | 20 | L/人·d |
| 12 | 非住宿幼儿园、托儿所 | 15 | L/人·d |
| 13 | 公共浴室 | 35 | L/人·次 |
| 14 | 理发室、美容院 | 20 | L/人·次 |
| 15 | 洗衣房 | 15 | L/人·次 |
| 16 | 中餐酒楼 | 15 | L/人·次 |
| 17 | 快餐店、职工及学生食堂 | 7 | L/人·次 |
| 18 | 酒吧、咖啡厅、茶座、卡拉OK房 | 3 | L/人·次 |
| 19 | 健身中心 | 10 | L/人·次 |
| 20 | 体育场淋浴 | 15 | L/人·次 |

空气能热泵热水系统设计时还应满足最小装机功率要求，空气能热泵热水系统的最小装机功率应根据日热水用水量，2.5的额定COP，8小时的热泵工作时间计算。

（5.8.3-4）

Wmin=热泵最小装机功率。

B．空气源热泵热水系统的实际理论节能量应根据下式计算：

（5.8.3-5）

qr =热水平均日用水定额，详见表5.8.3-2；

E=W/Wmin ,当E>1时,取值为1。

表5.8.3-2     热水平均日用水定额表qr

| 序号 | 建筑物名称 |  | 用水 定额 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅 | 自备热水 | 40 | L/人.d |
|  |  | 集中热水 | 47.5 | L/人.d |
| 2 | 别墅 |  | 55 | L/人.d |
| 3 | 酒店式公寓 |  | 72.5 | L/人.d |
| 4 | 宿舍 | I类、II类 | 47.5 | L/人.d |
|  |  | III类、IV类 | 40 | L/人.d |
| 5 | 招待所、培训中心 、普通旅馆 | 设公用厕所、盥洗室 | 25 | L/人.d |
|  |  | 设公用厕所、盥洗室和淋浴室 | 40 | L/人.d |
|  |  | 设公用厕所、盥洗室、淋浴室和洗衣室 | 50 | L/人.d |
|  |  | 设单独卫生间、公用洗衣室 | 60 | L/人.d |
| 6 | 宾馆客房 | 旅客 | 125 | L/床位.d |
|  |  | 员工 | 37.5 | L/人.d |
| 7 | 医院住院部 | 设有公共厕所、盥洗室 | 57.5 | L/床位.d |
|  |  | 设有公共厕所、盥洗室和淋浴室 | 77.5 | L/床位.d |
|  |  | 病房设单独卫生间 | 125 | L/床位.d |
|  | 医务人员 |  | 77.5 | L/人.班 |
|  | 门诊部、诊疗所 |  | 4 | L/人.d |
|  | 疗养院、休养所住院部 |  | 100 | L/床位.d |
| 8 | 养老院托老所 | 全托 | 50 | L/床位.d |
|  |  | 日托 | 17.5 | L/人.d |
| 9 | 幼儿园托儿所 | 有住宿 | 30 | L/儿童.d |
|  |  | 无住宿 | 17.5 | L/儿童.d |
| 10 | 公共浴室 | 淋浴 | 37.5 | L/人.次 |
|  |  | 淋浴、浴盆 | 62.5 | L/人.次 |
|  |  | 桑拿浴（淋浴、按摩池） | 65 | L/人.次 |
| 11 | 理发室、美容院 |  | 27.5 | L/人.次 |
| 12 | 洗衣房 |  | 22.5 | L/kg干衣 |
| 13 | 餐饮业 | 中餐酒楼 | 20 | L/人.次 |
|  |  | 快餐店、职工及学生食堂 | 8.5 | L/人.次 |
|  |  | 酒吧、咖啡厅、茶座、卡拉OK房 | 4 | L/人.次 |
| 14 | 办公楼 |  | 7.5 | L/人.班 |
| 15 | 健身中心 |  | 15 | L/人.次 |
| 16 | 体育场、体育馆 | 运动员淋浴 | 17.5 | L/人.次 |
|  |  | 观众 | 1.5 | L/人.场 |
| 17 | 会议厅 |  | 2 | L/座位.次 |

- 太阳能光伏系统

A. 太阳能光伏系统的可再生能源核算节能量应根据下式计算：

QL =450×S                       （5.8.3-6）

S—太阳能光伏板的面积，m2

B. 太阳能光伏系统的实际理论节能量应根据下式计算：

EP=HA×PAZ×K÷Es（5.8.3-7）

式中：HA— 水平面太阳能总辐射量（kW·h/m2）；

EP—  发电量（kW·h）；

ES—   标准条件下的辐照度（常数=1kW/m2）；

PAZ—  组件安装容量（kWp）；

K—   综合效率系数。综合效率系数K包括：光伏组件类型修正系数、光伏方阵的倾角、方位角修正系数、光伏发电系统可用率、光照利用率、逆变器效率、集电线路损耗、升压变压器损耗、光伏组件表面污染修正系统、光伏组件转换效率修正系数。当设计文件无明确规定时，且太阳能光伏板的安装倾角在30±10OC以内，朝向在正南±15OC以内时综合效率系数可取75%。

- 地源热泵系统

- 地源热泵系统的可再生能源核算节能量应根据下式计算：

QL=793×0.7×（3.24-1.84）/1.84×W×E        （5.8.3-8）

W  =  地源热泵机组装机功率，kW；

E  =  负荷率，如地源热泵按照冬季设计负荷设计，E=1；如按照夏季设计负荷设计，E=冬季设计负荷/夏季设计负荷，%。

- 地源热泵系统的实际理论节能量应根据下式计算：

QL=Qt-Qr                                  （5.8.3-9）

Qt—传统系统的能耗，kWh；

Qr—地源热泵系统的能耗，kWh。

地源热泵系统的和传统系统的能耗均应按照6.2.4条进行计算。传统系统为水冷机组+燃气锅炉的形式。传统制冷空调系统的综合制冷性能系数（SCOP）应根据表选择，燃气锅炉的效率应根据国家或浙江省的相关标准的限值进行选取。地源热泵系统综合制冷性能系数（SCOP）应根据设计值选取。

表5.8.3-3 传统制冷空调系统综合制冷性能系数（SCOP）

| 机组容量（kW） | 综合制冷性能系数（SCOP） |
| --- | --- |
| <528 | 3.6 |
| 528~1163 | 4.1 |
| >1163 | 4.4 |

- 导光管采光系统

- 导光管采光系统的可再生能源核算节能量应根据下式计算：

QL =3840×S                       （5.8.3-10）

S—光导管管径的面积，m2

- 导光管采光系统的实际理论节能量应根据下式计算：

（5.8.3-11）

（5.8.3-12）

—单位面积上可节省的年照明用电量，kWh/ m2·a；

A—照明的总面积，m2

—可节省的年照明用电量，kWh/ a；

—房间或区域的照明安装总功率，W；

—全部利用天然采光的时数（h）；

—全部利用天然光采光时的采光依附系数，取1；

’—部分利用天然采光的时数（h）；

—部分利用天然光采光时的采光依附系数，在临界照度与设计照度之间的时段取0.5。

5.8.4评估结果应符合下列要求：

- 太阳能光热系统的太阳能保证率f≥40%；

- 太阳能热利用系统的集热系统效率y≥42%；

- 家用太阳能热水系统储热水箱热损系数应小于16W/m3·K；承压储热水箱保温效果必须达到国家标准，热损系数不应大于2W/m2·K；对于非承压储热水箱，其保温性能应满足GB/T 20095中温降要求。

- 太阳能供热水系统的供热水温度tr应大于等于45℃ 且小于等于60℃ ；

- 当太阳能热水系统中的用水点设有冷热水混合器或混合龙头时，冷热水供应系统在配水点处压差不应大于0.02MPa。

- 集热器的最佳安装方位应朝向正南或正南偏西，若受条件限制时，其偏差允许范围宜在正南±15°以内。在偏差允许范围以外的集热器安装区域日照强度不应低于625[kWh/（m2·a）]。

- 太阳能热水系统集热器的安装部位应避免建筑自身及周围设施的遮挡，并满足集热器连续日照时数在冬至日不少于4小时的要求。

5.8.5评估结果应符合下列要求：

  - 空气源热泵热水系统的室外主机应在通风条件良好的屋顶、阳台、室外平台等处布置。成组布置时进风侧的间距宜大于2.0倍进风口的高度。靠墙一侧的主机距墙面的净距宜大于1.5倍的进风口高度；

  - 空气源热泵热水系统辅助热源的加热能力应按平均日用水量在冬季最冷月平均冷水温度下的需热量确定，且应扣除相应气温条件下的已选热泵在该时段的加热能力；

  - 家用空气源热泵热水系统储热水箱热损系数应小于16W/m3·K；承压储热水箱保温效果必须达到国家标准，热损系数不应大于2W/m2·K；对于非承压储热水箱，其保温性能应满足GB/T 20095中温降要求。

  - 空气源热泵热水系统的供热水温度应大于等于45℃ 且小于等于60℃ ；

  - 当空气源热泵热水系统中的用水点设有冷热水混合器或混合龙头时，冷热水供应系统在配水点处压差不应大于0.02MPa。

5.8.6评估结果应符合下列要求：

- 晶体硅电池的光电转换效率大于8%，薄膜电池的光电转换效率大于4%；

- 光伏组件的最佳安装方位应朝向正南或正南偏西，若受条件限制时，其偏差允许范围宜在正南±15°以内。在偏差允许范围以外的光伏组件安装区域日照强度不应低于625[kWh/（m2·a）]；

- 太阳能光伏组件的安装部位应避免建筑自身及周围设施的遮挡，并满足集热器连续日照时数在冬至日不应少于3小时的要求；

- 安装光伏系统的建筑不应降低建筑本身或相邻建筑的建筑日照标准；

- 太阳能光伏系统的费效比应低于2倍的当地商业用电价格；

- 光伏组件寿命的使用寿命不应少于20年，并网逆变器正常使用寿命不少于 8 年。

5.8.7评估结果应符合下列要求：

- 管长为600mm 的导光管采光系统的透光折减系数不应低于0.6，导光管的长度不宜超过管径的20 倍，传输效率不宜低于0.750；

- 导光管采光系统的颜色透射指数不应低于90；

- 导光管采光系统的防尘等级不应低于IP6X；

- 导光管采光系统的传热系数不应高于2.2W/(m2• K ）；

- 导光管采光系统的太阳得热系数不应高于0.350；

- 导光管采光系统抗结露性能不应低于现行国家标准《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T 8484 中抗结露因子5级；

- 导光管内表面管壁材料的反射比不宜低于0.95；

- 导光管采光系统使用弯管时，弯曲角度不宜小于90°；

- 漫射器材料的可见光透射比不宜低于0.85；

- 有调光要求的导光管采光系统可采用于动或自动控制方式对光输出进行连续调节。

- 导光管采光系统主体结构的使用寿命不宜少于20年。

5.8.8评估结果应符合下列要求：

- 地源热泵系统的制冷能效比EERsys应大于3.4，系统的制热系统系数COPsys应大于3.0；

- 地埋管换热系统设计应考虑全年冷热负荷的影响，要保持全年总释热量与总吸热量平衡，两者的比值在0.8~1.25之间。超出比值时应对地埋管地源热泵系统采取合理的热平衡技术措施。

- 除桩基埋管外，垂直地埋管换热管埋深不应小于35m，宜大于60m，小于120m；

- 钻孔间距宜为3~6m，水平环路距地面不宜小于1.5m、，且应在冻土层以下0.6m；

- 单U管钻孔孔径不宜小于110mm，双U管钻孔孔径不宜小于140mm；

- 地源热泵的装机容量应根据负荷计算确定，不应超过负荷计算值的1.1倍；

- 地埋管内的流体应保持紊流状态，单U管内的流速不宜小于0.6m/s,双U管内的流速不宜小于0.4m/s；

- 地表水地源热泵系统的取水点应靠近冷热源机房，距离应小于350m，且地表水资源的水温、水质、水量应满足地表水地源热泵系统正常运行的要求。

- 地表水地源热泵系统释热量使地表水的温升不超过1ºC；吸热量使地表水的温降不起过2ºC；

- 地表水的最低水位与换热盘管距离不应小于1.5m。

- 土壤源地源热泵系统对土壤的温升和温降均不大于7ºC；

- 地源热泵系统的使用寿命不应少于30年。

5.8.9余热废热回收装置的性能系数（COP）值大于5.0时，应当优先利用。余热废热回收装置的性能系数（COP）时指余热废热量（kW）与附加的风机或水泵的耗电量（kW）的比值。

蒸汽凝结水的回收能大大提高蒸汽系统的效率，因此应首先考虑回收。

公共建筑中，对设置独立新风系统且新风与排风的温差超过15℃的空调新风系统应设置排风能量回收系统。

- 静态技资回收期不宜大于5年，不应大于10年。

- 热回收装置的性能系数（COP）值不应低于3.0（热回收装置的性能系数（COP）指回收的热量（kW）与附加的风机或水泵的耗电量（kW）的比值。）

- 热回收装置的年节能量应根据热回收装置的类型按照下式计算：

A、显热回收装置

Q =∑1.01 ×ρ×V/3600×η×∣TW-Tn∣×h  /IPLV （5.8.9-1）

Q  —— 年节能量，kWh；

TW  ——  室外平均温度，根据表5.8.9-1选取，℃；

Tn  —— 室内空气温度，根据表5.8.9-1选取，℃；

η —— 显热回收效率，根据表5.8.9-2选择，%；

V  —— 风量，m3/h；

ρ —— 空气密度，1.2kg/m3；

h  —— 运行时间，h。

IPLV ——3.6。

B、全热回收装置

Q =∑ρ×V×∣hW-hn∣×η/3600×h/IPLV （5.8.9-2）

hW  ——  室外平均焓值，根据表5.8.9-1选取，kJ/kg.干空气；

hn  ——  室内空气焓值，根据表5.8.9-1选取，kJ/kg.干空气；

η —— 全热回收效率，根据表5.8.9-2选择，%。

表5.8.9-1 浙江省热回收室内外焓值和温度选择表

| 地区 | 室外平均焓值 | 室内焓值 | 室外平均温度 | 室内温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （kJ/kg.干空气） | （kJ/kg.干空气） | (℃) | (℃) |
| 冬季 | 24 | 28 | 10 | 18 |
| 夏季 | 72.5 | 59 | 29 | 26 |

表5.8.9-2 热回收效率

| 类型 | 显热回收 |  | 全热回收 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工况 | 制冷工况 | 制热工况 | 制冷工况 | 制热工况 |
| 效率（%） | 55 | 60 | 55 | 60 |

5.8.10 鼓励建筑采用能源新利用措施。能源新利用包括室外免费能源技术、天然采光技术、能源塔技术、热电冷三联供技术等的应用。能源新利用系统应流程清楚正确，图纸清晰，评估数据准确，结论合理；方式、设备可行有效；节能评估应分析能量回收设施投入产出收益。能源新利用系统的静态技资回收期不宜大于5年，不应大于10年。

5.9建筑物理环境设计评估

- 5.9.1

- 日照环境数值模拟需对以下内容进行模拟：

- 场地内各建筑屋面全年辐射量；

- 场地内全年日照小时数；

- 场地内各建筑屋面冬至日日照小时数；

- 玻璃幕墙立面夏季辐射量分析。

- 采光环境数值模拟需对住宅建筑最不利户型的室内采光系数进行模拟。

- 风环境和热环境数值模拟需对以下内容进行模拟：

- 建筑面积在5万平方米以上的居住建筑项目和需要编制节能评估报告表的公共建筑均应采用数值模拟进行夏季、冬季室外风环境和热环境模拟；

- 宜对居住建筑最底层房间空调季过渡工况和春、秋季过渡工况自然通风条件下室内风环境进行数值模拟计算；

- 可对居住建筑最顶层房间春、秋季过渡工况自然通风条件下室内热环境进行数值模拟计算；

- 可对高大空间和人员密集场所春、秋季过渡工况自然通风条件下室内风热环境进行数值模拟计算；

- 5.9.2本条对节能评估的日照环境数值模拟的要求做出规定。

- 日照环境数值模拟的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果说明应详细准确，符合设计建筑；其采用的气象参数应以各城市典型气象年（典型气象日）参数为准，各城市典型气象年（典型气象日）参数可参考现行地方标准浙江省《居住建筑风环境和热环境设计标准》DB33/1111。

5.9.3本条对节能评估的采光环境数值模拟的要求做出规定。

- 模拟的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果说明详细准确，符合设计建筑；数值模拟的边界条件应采用全阴天模式，室外光照度为13500lux；数值模拟的计算结果应输出室内0.75m平面的采光系数，且最不利房间的采光系数需符合《建筑采光设计标准》的要求。

5.9.4本条对节能评估的风环境、热环境数值模拟的要求做出规定。

- 模拟的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果说明详细准确，符合设计建筑；风环境、热环境数值模拟的计算区域、网格划分、边界条件选取应满足现行浙江省工程建设标准《居住建筑风环境和热环境设计标准》DB 33/1111要求；室外风环境和热环境的数值模拟的计算应提供室外1.5m高处计算结果，并应满足室外舒适性和安全性要求。节能评估文件中应包括：

- 室外1.5m 高处平面风速分布图、带网格的风速矢量图、风速放大系数分布图和风压分布图；

- 目标建筑外表面风速分布图和风压分布图；

- 建筑立面上表面压强绝对值的平均值。

- 14时室外1.5m 高处平面温度分布图及热强度指标分布图；

- 14 时室外1.5m 高处热岛强度指标分布图；

- 8 时至18 时室外1.5m 高处平均热岛强度值；

- 14 时目标建筑外表面温度分布图。

- 当节能评估需要对室内风环境和热环境的数值模拟时，数值模拟计算宜提供室内0.9m高处计算结果，并应满足室内舒适性要求。节能评估文件中宜包括：

- 室内0.9m高处平面风速分布图、带网格的风速矢量图、空气龄分布图和主要房间的换气次数。

- 14 时室内0.9m 高处平面温度分布图。

- 在数值模拟计算条件下，风、热环境数值模拟结果需符合现行浙江省工程建设标准《居住建筑风环境和热环境设计标准》DB 33/1111的要求。在《居住建筑风环境和热环境设计标准》DB 33/1111中，对风、热环境数值模拟结果要求如下：

- 建筑物周围人行区风速宜小于5m/s，必须小于10m/s，不影响室外活动的舒适性及安全性。

- 建筑物周围人行区风速放大系数应小于2。

- 春、秋季过渡工况和夏季工况建筑物周围人行区不宜出现涡旋或无风区。

- 春、秋季过渡工况和空调季过渡工况下，建筑表面压强绝对值的平均值不宜小于0.5Pa；

- 宜避开冬季主导风向，冬季除迎风面第一排建筑外，建筑表面压强绝对值的平均值不宜大于10Pa。

- 夏季典型气象日内，室外环境的热强度指标不宜超过41℃，不应超过54℃。

6建筑能源消耗与能源结构情况分析

6.1一般规定

6.1.1 对建设项目能耗预测和能耗总量控制是建筑能耗量化评估。一般建筑物中的能耗种类主要包括用电能耗、燃料能耗、用水能耗，部分建筑物中可能还存在热力能耗、市政蒸汽能耗等。所有的能耗计算应以年为周期，折算成标准煤，附录E根据《综合能耗计算通则》GB/T 2589-2008列出了常用能源折标准煤的参考系数。同时节能评估宜根据能耗预测，计算建设项目所在地的能源价格，计算建筑物的预测年运行费用。

需要强调指出的是，这里能耗计算目的是对建设项目的节能要求进行综合判断，计算规定的条件与实际情况并不完全相符，计算得到的能耗是在特定工况下的一个虚拟的预测计算值，并非建筑实际的实际运行能耗。

6.1.2 建设项目的能源消耗计算可采用分段稳态计算，或采用专业能耗软件数值模拟动态计算。无论何种算法，为了避免能源消耗计算结果的差异性过大，本条统一规定了能源消耗计算的输入数据。能源消耗计算的输入数据包括用能设备自身的特性参数以及用能设备的使用工况和运行模式（使用时间、使用频数、部分负荷系数等）。

对于用能设备自身的特性参数，例如空调冷热源的效率、输配设备的效率、冷热负荷的估算数据、用水量与用水设备的效率、电气照明与插座的容量等，原则上应以设计文件中提供的数据为依据计算，从而体现建设项目设计系统与设备选型的优劣性。当设计文件中提供的数据不完整时，节能评估可按满足现行国家和地方相关标准的限值数据为依据计算，但是必须在节能评估文件中明确数据的来源并要求设计单位在下一设计阶段中补充该类数据且设计补充的数据应优于能耗计算的输入数据，从而确保实际运行能耗低于预测能耗。

对于用能设备的使用工况和运行模式，运行管理人员的技术能力、实际运行模式的变化、气候等自然条件的变化影响较大，往往在建设项目的运营阶段存在大量设计与评估机构不可控因素较多，因此应以本导则附录J~P提供的相关数据计算，目的是为了使建设项目的能耗预测计算在相同的输入标准与运行模式下，具备相对的可比性。考虑到建设项目的多样性与复杂性，对于本导则未列入的输入标准与运行模式，节能评估的能耗计算宜以前期对建设项目的功能及预期运营管理方式资料调查与收集的实际情况确定。

6.1.3 节能评估对能源消耗预测计算应包含计算过程，计算过程应完整，并对计算结果分析其能源消耗的结构。表6.1.3统计了浙江省内各类建筑能耗计算结果，可作为参考。

表6.1.3 建筑年能耗及主要能耗系统用能比例参考值

| - 建筑类型 | 主要能耗系统能耗量占项目总能耗量参考比例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 照明系统 | 插座系统 | 暖通空调系统 |
| 酒店建筑 | 8%~15% | 19%~28% | 30%~45% |
| 办公建筑 | 12%~21% | 25%~40% | 26%~37% |
| 商业建筑 | 14%~29% | 22%~43% | 27%~40% |
| 住宅建筑 | 10%~20% | 21%~39% | 25%~38% |
| 教育建筑 | 16%~24% | 19~25% | 20%~30% |
| 交通建筑 | 16%~26% | 19%~24% | 24%~34% |
| 医疗建筑 （不包括医技等工艺用能） | 10%~20% | 25%~35% | 30%~45% |

## 6.2用电能耗

6.2.3

1 当设计文件未将照明系统与插座系统分开计算的，公共建筑可按附录K中提供的负荷密度将其拆分。需用系数可参考设计文件并结合附录K给出的范围选取，一般建筑规模越大需用系数越小。平均有功负荷系数根据《工业与民用配电设计手册》一般取0.4~0.75。照明系统、插座系统年运行小时数按附录J中建筑性质对应的年运行天数与每天工作小时数计算。

2居住建筑可按照每户2500kWh/（a·户）计算，不对户内用电能耗按空调、照明、插座单独拆分计算。若住户实际居住人数大于3人（据政府公开信息显示，浙江省城市户均3.17～3.22人/户），则耗电量可按下式进行修正。

Er=E×3N式6.2.3-2

式中：Er——住户的能耗量修正值；

E——住户的能耗量评估值，每户取2500kWh/a；

N——住户的实际人数。

3居住建筑公共部分的耗电量主要包括电梯、公共照明、生活水泵电耗、线路损耗及变压器损耗等，其用电量计算可采用公共建筑的计算方法。

6.2.4暖通空调的用电能耗包括冷热源用电能耗、输配系统用电能耗。输配系统用电能耗一般包括空调水泵、空调风机（包括风机盘管及多联式变冷媒流量室内机）、通风风机能耗。空调用电能耗宜采用负荷时间频数法计算或采用专业能耗软件数值模拟动态计算。空调负荷时间频数是一个反应空调系统全年负荷变化规律的参数。定义全年逐时空调冷负荷相对于改年最大负荷的比值为负荷率。计算该负荷率出现时数占制冷设备全年总运行时数的比例，即为空调负荷的时间频数。附录M提供了常用办公建筑、商业建筑、酒店建筑的空调负荷时间频数。条文中空调冷热源及空调输配用电能耗计算天数，对于居住建筑而言，根据浙江省《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2015中供暖和空调计算期时间确定。对于公共建筑，通过软件模拟，并剔除部分时刻的小负荷（单位面积负荷指标10W/m2）数据后统计得到；对于设置过渡季工况免费冷源利用的公共建筑，通过软件模拟，并剔除部分时刻的小负荷（单位面积负荷指标30W/m2）数据后统计得到。

1. 冷水机组、热泵机组的冷源用电能耗应按式6.2.4-1计算：

QC=Tci=1n[εij=1m(Di,jLj∙ζi,jCOPi,j)]     式6.2.4-1

式中，QC——冷源年用电量，kWh；

Tc——冷源年运行时间，h；

n——负荷率统计分段数；

εi——第i段空调负荷时间频数；

m——主机台数；

Di,j——第i段负荷率内第j台主机是否开启，若开启则取1，关闭则取0；

Lj——第j台主机的额定制冷量，kW；

ζi,j——第i段负荷率内第j台主机的负载率，当设计文件没有明确不同负荷下主机运行策略时，按所有启动主机的负载率相等计算，即

ζi,j= ζi=CLQi/j=1m(Di,jLj)；   式6.2.4-2

CLQi——第i段负荷率的冷负荷，kW；

COPi,j——第i段负荷率内第j台主机的负载率对应的COP值。附录N提供了常用主机在部分负载率下性能系数的参考值。

VRF风冷变制冷剂流量热泵机组的冷源用电能耗应按式6.2.4-3计算：

QC=Tci=1n(εiCLQiCOPi)   式6.2.4-3

式中，QC——冷源年用电量，kWh；

Tc——冷源年运行时间，h；

n——负荷率统计分段数；

εi——第i段空调负荷时间频数；

CLQi——第i段负荷率的冷负荷，kW；

COPi——第i段负荷率内VRF对应的COP值。

不同负载率下主机的COP值可参考附录N选取。在选取附录N的效率时，应根据设计选型的设备实际额定工况下效率，对附录中各负荷率下效率做等比例修正。

此外，冷热源机与冷水机组制冷还应考虑在设计工况下散热温度修正，散热温度每升高1℃，制冷量相比额定工况供热量下降1.5%计算。冷热源机与冷水机组应考虑设计出水温度对制冷量的影响，出水温度每下降1℃，制冷量相比额定工况制冷量下降3%计算。

直燃型溴化锂吸收式机组的空调冷源按单台部分负载下用电量不变计算，可采用燃烧器功率替代用电量，根据不同负荷率下启动台数对应的燃烧器功率对空调负荷时间累加计算。

风冷热泵的热源用电能耗应按式6.2.4-4计算：

Qh=Thi=1n[εij=1m(Di,jHj∙ζi,jEERi,j)]    式6.2.4-4

式中，Qh——热源年用电量，kWh；

Th——热源年运行时间，h；

n——负荷率统计分段数；

εi——第i段空调负荷时间频数；

m——主机台数；

Di,j——第i段负荷率内第j台主机是否开启，若开启则取1，关闭则取0；

Hj——第j台主机的额定制热量，kW；

ζi,j——第i段负荷率内第j台主机的负载率，当设计文件没有明确不同负荷下主机运行策略时，按所有启动主机的负载率相等计算，即

ζi,j= ζi=HLQi/j=1m(Di,jHj)式6.2.4-5

HLQi——第i段负荷率内的热负荷，kW；

EERi,j——第i段负荷率内第j台主机的负载率对应的EER值。

VRF风冷变制冷剂流量热泵机组的空调热源用电能耗应按式6.2.4-6计算：

Qh=Thi=1n(εiHLQiEERi)   式6.2.4-6

式中，Qh——热源年用电量，kWh；

Th——热源年运行时间，h；

n——负荷率统计分段数；

εi——第i段空调负荷时间频数；

HLQi——第i段负荷率的热负荷，kW；

EERi——第i段负荷率内VRF对应的EER值。

不同负载率下主机的EER值可参考附录M选取。在选取附录M的效率时，应根据设计选型的设备实际额定工况下效率，对附录中各负荷率下效率做等比例修正。

此外，热泵和VRF风冷变制冷剂流量热泵机组供暖应考虑在设计工况下温度修正和风冷机组融霜衰减。温度修正可按供热工况环境温度每下降1℃，供热量相比额定工况效率下降2%；风冷机组融霜衰减系数参照设计文件或取0.8。

锅炉和直燃型溴化锂吸收式机组的空调热源按单台部分负载下用电量不变计算，可采用燃烧器功率替代用电量，根据不同负荷率下启动台数对应的燃烧器功率对空调负荷时间累加计算。。

3. 公共建筑中分体空调用电能耗根据配电负荷应按式6.2.3-1进行计算，其中Tn取全年空调制冷时间和供暖时间之和，居住建筑中住户内的分体空调用电能耗合并入6.2.3条中统一计算，不做单独拆分计算。

4. 空调水泵运行用电量应按式6.2.4-7计算：

Qpc=TPi=1n[εij=1k(Yi,jNejφi,j)]     式6.2.4-7

式中，Qpc——水泵制冷期或供暖期运行能耗，kWh；

TP——空调水泵年运行时间，取冷源或热源年运行时间，h；

n——负荷率统计分段数；

εi——第i段空调负荷时间频数；

k——水泵总台数；

Yi,j——第i段负荷率内第j台水泵是否开启，若开启则取1，关闭则取0；

φi,j——第i段负荷率内第j台水泵的负载率，对于定频水泵，φi,j=1；对于变频水泵按式6.2.4-8计算，且φi,j≥30%；

φi,j= φi=CLQi/CLQ（或HLQi/HLQ)式6.2.4-8

CLQi(或HLQi)——第i段负荷率的冷负荷或热负荷，kW；

CLQ(或HLQ)——设计冷负荷或热负荷，kW。

Nej——第j台水泵的设计输入功率，kW；即

Ne=G×H×ρ×g/η/3600   式6.2.4-9

其中：G——水泵设计流量，m3/h；

H——水泵设计扬程，m；

ρ——水的密度，103kg/m3；

g——重力加速度，9.8m/s2；

η——水泵效率；η=ηb∙ηd∙ηc；

ηb——水泵设计工作点的效率，根据设计文件数据或《清水离心泵能效限定值及节能评价标准》GB19726-2007以及目前市场上的水泵性能情况： G≤60m3/h，H=20~30m，取ηb=0.62；60m3/h＜G≤200m3/h， H=20~40m，取ηb =0.70；G＞200m3/h，H=20~40m，取ηb =0.73；

ηd——水泵电机效率，0.90；

ηc——水泵传动效率，0.98。

4. 平时通风风机（含冷却塔风机）应按式6.2.4-11计算用电能耗：

Qf=(Ne×Tf)  式6.2.4-11

式中，Qf——平时通风机年运行能耗，kWh；

Ne——平时通风风机（含冷却塔风机）的运行输入功率，220V电压风机按配电功率计算，380V电压风机按式6.2.4-12计算，Kw；

Ne=G×P/(3600×ηCD×ηF)   式6.2.4-12

G——平时通风风机风量，m3/h；

P——平时通风风机全压，Pa；

ηCD——平时通风风机电机及传动效率，取ηCD=0.855；

ηF——平时通风风机效率，按设计图中标注的效率选择，设计文件不明确时，取ηF=0.6；

Tf——平时通风风机机全年工作时间；车库按定时运行，年运行天数同项目整体运行天数，每天工作小时数按3小时计算，冷却塔风机年运行时间及台数按冷源机组的运行工况确定，h；

5.平时空调风机应按式6.2.4-13计算制冷期或供暖期用电能耗：

Qac=Taci=1nεi(j=1kNejφi,j)   式6.2.4-13

式中，Qac——空调机组制冷期或供暖期运行能耗，kWh；

Tac——空调机组制冷期或供暖期年运行时间，h；

Ne——平时空调风机的运行输入功率，220V电压配电的空调箱、风机盘管、VRF室内机按配电功率计算，380V配电的空调箱、新风机组按式6.2.4-12计算，Kw；

n——负荷率统计分段数；

k——空调机组总台数；

εi——第i段空调负荷时间频数；

φi,j——第i段负荷率内第j台空调风机的负载率，对于定频空调风机，φi,j=1；对于变频空调风机按式6.2.4-8计算, 且φi,j≥30%；

平时空调风机过渡季用电能耗应按式6.2.4-12计算，Tf按过渡季空调全新风运行时间，（整体项目运行时间-制冷期运行时间-供暖期运行时间）计算。

6.2.5给排水系统的用电能耗包括水泵加压提升能耗、电热水器、空气能热泵热水器的生活热水加热用电能耗。

1.水泵应按式6.2.5-1计算全年用电能耗：

Ea=Qa×H×ρ×g/η/3600式6.2.5-1

式中，Ea——水泵年运行能耗，kWh；

H——水泵设计工作扬程，m；

η——水泵效率，加压供水泵取70%，排水潜污泵取40%。

Qa——水泵全年提升水量，按式6.2.5-2计算，m3；

Qa=（qa×na×Da/1000）           式6.2.5-2

qa——年平均日生活用水量或日生活热水用水量，L/（单位.d）；

na——年平均使用人数或单位数，其中居住建筑按平均3.2人/户，入住率70%；宾馆按70%设计人数计；

Da——年用水天数，居住建筑取365天；公共建筑按项目运行天数选取。

2.生活热水加热按式6.2.5-3计算全年用电能耗：

Eha=k×Qa×4.187×ρ×△T/EER/3600        式6.2.5-3

式中，Eha——生活热水年运行能耗，kWh；

△T——生活热水加热温差，取45℃；

ρ——水的密度，103kg/m3；

EER——加热设备的效率，电热水器取0.98；空气源热泵全年平均值取2.5；

Qa——生活热水年用水量，按式6.2.5-2计算，按m3；

k——考虑系统热损耗的附加系数，集中热水供应系统取1.2，局部热水供应系统取1.0。

在生活热水加热能耗计算过程中，对于设置燃气系统的居住建筑按采用燃气制取全部热水量计算，不计算其用电制取热水量；对于设置其他燃料系统的公共建筑按其他燃料制取全部热水量计算；对于未设置其他燃料系统的公共建筑按电热水器制取全部热水量计算。当采用太阳能光热系统或空气源热泵等可再生能源时，根据式6.2.5-3计算的生活热水加热用电能耗及其他燃料用能能耗总和，扣除可再生能源使用过程中节约的能耗为实际发生能耗。

6.2.6其他动力能耗计算公式同6.2.3-1。厨房动力设计参数由设计单位预留或由专业厨房设计公司明确。当设计文件中未明确电梯系统设备功率时，可根据附录N中的单台设备功率进行估算。

## 6.3用水能耗

6.3.1给水量计算包括生活用水量、冲洗用水量、浇灌用水量和空调加湿用水量等。生活用水量按第6.2.5条条文解释中式6.2.5-2计算；车库冲洗用水按现行国家规范《建筑给水排水设计规范》GB50015中2L/m2• 次计；绿化用水指标按280L/m2• 年计；空调加湿用水量按实际年加湿水量计，年加湿水量的计算采用负荷时间频数法计算或采用专业能耗软件数值模拟动态计算。

不可预见用水量包括管道渗漏量等不可预见量，以总用水量的10%计算。

## 6.4燃料能耗

6.4.1

1. 住宅用燃料能耗包括厨房燃气灶、燃气热水器和地板采暖等。以天然气为燃料的住宅，厨房燃气灶、燃气热水器用人均生活用气量按《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调·动力》中取高限值2303MJ/人·年计算。

2. 供暖用燃料耗量应按供暖时间内的总热负荷核算锅炉或直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组运行能耗，负荷时间频数分段不应小于4段，锅炉或直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组效率可按不变考虑。

3. 锅炉或直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组制冷供热应按式6.5.1-1计算用能能耗。

Wc=W0Q0×T×i=1nεiCLQi（或HLQi)式6.4.1-1

式中，Wc——直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组制冷或供热燃料耗量，m3；

W0Q0——单位制冷或供热量燃料耗量，燃料单位/kWh；

T——供冷或供热年运行时间，h；

n——负荷率统计分段数；

εi——第i段负荷率内的时间所占比例；

CLQi（或HLQi)——第i段负荷率的冷负荷或热负荷，kW。

4. 以天然气为燃料的公共建筑，按《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调·动力》中取高限值，职工食堂用气量指标按2303MJ/人·年计算，餐饮用气量指标按9211MJ/座·年计算。

5. 对于采用锅炉提供生活热水的公共建筑，其生活热水用燃料耗量应根据热水年加热量进行计算，锅炉效率可按不变考虑。

## 6.5其他能耗

6.5.1蒸汽溴化锂吸收式机组制冷蒸汽耗量应按式6.5.1-1计算：

Sc=S0Q0×T×i=1nεiCLQi（或HLQi)式6.5.1-1

式中，Sc——蒸汽溴化锂吸收式机组制冷蒸汽耗量，kg；

S0Q0——单位制冷量蒸汽耗量，kg/kWh；

T——供冷或供热年运行时间，h；

n——负荷率统计分段数；

εi——第i段空调负荷时间频数；

CLQi（或HLQi)——第i段负荷率的冷负荷或热负荷，kW。

蒸汽供暖或制取热水时，应按热负荷或热水负荷，根据饱和蒸汽压对应的汽化潜热计算蒸汽用量，计算时一般可忽略热水的显热放热量。