浙江省城市水业协会

关于回复《住宅建筑生活二次供水工程技术规程》
相关问题的函

浙江省勘察设计行业协会建筑给水排水专业委员会：

贵委员会就浙江省工程建设标准《住宅建筑生活二次供水工程 技术规程》(DB33/T1171-2019)在使用过程中提出若干疑问，现做 出如下回复：

问题1：《规程》第3. 0.4条：二次供水设施应单独设置，不 应与其它供水系统合用。屋顶消防水箱的补水是否也需要单独设 置？

回复：屋顶消防水箱的补水是否需要单独设置以各地水司要求为准。 问题2：《规程〉〉4. 1.2条：二次供水通讯系统宜使用有线传输 方式。此处“有线传输方式”是指水泵房的相关监测系统还是指水 表等监测系统？

回复：此处有线传输方式是指水泵房的相关监测系统。

问题3:《规程》4. 1. 3条：二次供水计量应到户,水表应出户， 并宜采用远传抄表系统。远传水表采用无线还是有线？

回复：远传水表倾向于采用无线。具体采用无线还是有线，以各地 水司要求为准。

问题4：《规程》4. 2. 3条中第2款：加压区每增加7层宜为一 个分区。此分区原则是否需要严格执行？

回复：不做硬性规定，可以突破此规定。

问题5：《规程》4.2.3条中第4款：进户管（或配水横.管）静 水压力应在0. TO. 35MPa之间。此表述是否与节能相关规范中要求 得不大于0. 2MPa矛盾？

回复：本条文所述的0. TO. 35mpa是针对干管压力。入户管压力如 超过0. 20mpa,则需要减压。

问题6:《规程〉〉4. 3.3条：	.......，有水池（箱）的水泵房净 高度不应小于4m。如果生活水池（箱）设于地下室，其层高往往 达不到4m,较难达到规范要求。

回复：净高不小于4m的要求是针对地面单建生活水池水泵房的要 求，对于设置于地下室的生活水池水泵房，其高度可以适当降低， 以满足安装、检修为基本要求。

问题7:《规程》4. 3. 7条：泵房距污染源的距离宜不小于5mo 此条中“污染源”是否包括室外污/废水管线、检查井等？ 回复：此条中“污染源”是指化粪池、隔油池等，覆土层内的污/ 废水管道、检查井等不在此范围内。

问题8:《规程》4. 3.12条第3款:涉水设备基础四周应。	 此“涉水设备”是否包含水泵等设备？

回复：此"涉水设备”仅指生活水箱。

问题9:《规程〉〉4.5.5条：每台水泵宜设置单独的吸水管，单 个水池（箱）吸水管不宜小于2根。如果一个水池分两格，是否每 格水池吸水管都需要不少于2根？

回复：此处指每一单独成套的功能泵组。吸水管不宜少于2根，1 根也可以，要看各地水司要求和建筑物的具体情况。

问题10:《规程》4. 7.12条：	 	二次供水分区立管底部 宜设排放阀。排放阀是每根立管底部都要设置，还是仅需在分区的

系统底部设置即可？

回复：仅需在分区的系统底部设置即可。

特此告函