关于"《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 第 4.1.1 条管道选择"咨询函的回复意见

华东建筑设计研究院有限公司、华东都市建筑设计研究总院∶

2020年8月6日贵司关于“《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第4.1.1条第4款排水管道材质选择”咨询函收悉。感谢对《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014提出的意见。

4.1.1 给水排水管材选用应符合下列要求;

4 重力流排水的污、废水管的选用应符合下列规定∶

1）8度及8度以下地区的多层建筑可按现行的国家标准《建筑给水排水设计规范》 GB 50015 规定的管材选用;

- 高层建筑及9度地区建筑宜采用柔性接头的机制排水铸铁管。

针对贵单位提出的问询意见，编制组经研究，现回复如下∶

- "高层建筑及9度地区建筑宜采用柔性接头的机制排水铸铁管。"规范用词为"宜"，即条件许可时选用柔性接口铸铁排水管道，但不排除其他符合抗震性能要求的优质产品，本规范鼓励采用其他符合相应产品标准、技术先进的优质管道；

- 贵司咨询函中提及的建筑排水高密度聚乙烯（HDPE）管道，符合现行国家行业标准《建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》CJ/T250-2018的规定，同时在抗拉强度、耐振动性能等方面也符合抗震要求，已在建筑排水中应用广泛，可以满足高层建筑中本规范要求。

感谢贵单位提出宝贵意见。

顺颂商祺!

规范主编单位∶中国建筑设计研究院有限公司  2020年8月7日